ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(pro druhou fázi zadávacího řízení)

Výstavba plynových motorů v Teplárně Komořany

PROVEDENÁ V SOULADU S POŽADAVKY zákona č.134/2016 Sb. (aktuální znění)

KNIHA „A“

ČÁST „A.2“ – Obchodní podmínky

Příloha č. 12 – Bezpečnostní požadavky na dodávaný systém

United Energy, a.s.

se sídlem: Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ: 434 03

IČO: 273 09 959

PŘÍLOHA Č. 12 SMLOUVY

BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY NA DODÁVANÝ SYSTÉM

Obsah:

1	Základní pojmy a zkratky

2 	Úvodní ustanovení

3 	Požadavky na dodávaný systém

3.1	Řízení aktiv

3.2	Řízení provozu a komunikací

3.3	Řízení přístupu

3.4	Zálohování, ukládání

3.5	Řízení zranitelností

3.6	Ochrana osobních údajů

3.7	Fyzická bezpečnost

3.8	Bezpečnost komunikační sítě

3.9	Ochrana před škodlivým kódem

3.10	Logování a sběr událostí informačního a komunikačního systému

3.11	Integrace SIEM

3.12	Kryptografická ochrana

3.13	Řízení změn

3.14	Zvládání KB incidentů

3.15	Řízení kontinuity činnosti

3.16	Bezpečnost provozu

3.17	Architektura sítě

3.18	Bezpečný vývoj SW

Příloha č. 1 - Check list „Plnění požadavků“

(samostatný dokument)

- Základní pojmy a zkratky

Pro potřeby této přílohy SMLOUVY jsou použity následující zkratky a pojmy.

| SMLOUVA | Smlouva o dílo/Kupní smlouva/Rámcová smlouva o poskytování služeb, jejíž přílohou je tento dokument. |
| --- | --- |
| SYSTÉM | Služby/dodávky specifikované v Předmětu DÍLA SMLOUVY jejích přílohách. |
| Informační bezpečnost | Ochrana informací a informačních systémů před neoprávněným přístupem, užíváním, odhalením, rušením, změnou, inspekcí, záznamem nebo zničením s cílem zabezpečit jejich důvěrnost, integritu a dostupnost. |
| Kybernetická bezpečnost | Ochrana systémů, sítí a dat v digitálním prostoru před útoky, poškozením nebo neoprávněným přístupem. Zahrnuje implementaci technologií, postupů a strategií na ochranu elektronických informací a infrastruktury. |
| Prostředky OBJEDNATELE | Hmotné i nehmotné věci ve vlastnictví nebo nájmu OBJEDNATELE, které jsou nezbytné k plnění předmětu smlouvy. |
| Prostředí OBJEDNATELE | Fyzický perimetr určený ohraničením fyzického prostoru v nájmu nebo majetku OBJEDNATELE anebo logický perimetr definovaný hraničními prvky informačního/komunikačního systému ve správě nebo majetku OBJEDNATELE. |
| Prostředky ZHOTOVITELE | Hmotné i nehmotné věci ve vlastnictví nebo nájmu ZHOTOVITELE, které jsou nezbytné k plnění předmětu smlouvy. |
| Prostředí ZHOTOVITELE | Fyzický perimetr určený ohraničením fyzického prostoru v nájmu nebo majetku ZHOTOVITELE anebo logický perimetr definovaný hraničními prvky informačního/komunikačního systému ve správě nebo majetku ZHOTOVITELE. |
| VoKB | Vyhláška č. 409/2025 Sb., o bezpečnostních opatřeních poskytovatele regulované služby v režimu vyšších povinností, ve znění pozdějších předpisů |
| ZoKB | Zákon č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů. |
| Osobní údaje | Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby). |
| Zpracování osobních údajů | Jakákoliv operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. |

- ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tento dokument popisuje požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti týkající se dodávky/dodávaného systému.

ZHOTOVITEL se zavazuje v rámci jeho dodávky plnit požadavky na dodávaný SYSTÉM (dále jen „Požadavky“) uvedené v této Příloze. Při předání díla je ZHOTOVITEL povinen předložit vyplněný CHECK LIST plnění Požadavků, který je součástí této Přílohy, ve kterém ZHOTOVITEL uvede, zda a případně jakým způsobem splnil Požadavky (v případě, zda není v jeho plnění relevantní). Pokud nelze bezpečnostní požadavek splnit v přesně požadovaném znění, je třeba definovat a popsat návrh náhradního řešení.

Případné výjimky z bezpečnostních požadavků musí být schváleny Architektem Kybernetické Bezpečnosti OBJEDNATELE.

Níže uvedené požadavky jsou jako minimální, pokud ZHOTOVITEL uzná, že je vhodné doplnit další opatření, je to na jeho uvážení.

- POŽADAVKY NA DODÁVANÝ SYSTÉM

  - Řízení aktiv

- Bude předán seznam (Excel tabulka apod.) HW aktiv se všemi potřebnými informacemi (výrobce, typ, specifikace/konfigurace, záruka/support).

- Bude předán seznam (Excel tabulka apod.) SW aktiv se všemi potřebnými informacemi (verze SW, doklad o nabytí licence, licenční podmínky, záruka/podpora/support).

- Všechna aktiva musí být dodána s aktivní podporou výrobce

- U aplikačního SW, dodaného ZHOTOVITELEM bude uvedeno, zda používá nějaké OPEN-SOURCE komponenty.

- Ve spolupráci s OBJEDNATELEM bude provedena identifikace hrozeb a zranitelností a následné vyhodnocení rizik v souladu s § 8 VoKB. Hodnocení rizik bude zahrnovat určování, analýzu a vyhodnocení rizik a bude dokumentováno v souladu s požadavky na systém řízení bezpečnosti informací. ZHOTOVITEL předloží OBJEDNATELI ke schválení metodiku hodnocení rizik před zahájením procesu.

- Pokud z vyhodnocení rizik vyplynou nápravná opatření pro snížení rizika na akceptovatelnou míru, jsou tato opatření součástí dodávky Díla.

  - Řízení provozu a komunikací

Bude zajištěno, aby byly popsány:

- práva a povinnosti administrátorů a uživatelů systému

- postupy pro spuštění a ukončení chodu systému, pro restart nebo obnovení chodu systému po selhání a pro ošetření chybových stavů nebo mimořádných jevů,

- pravidla a postupy pro instalaci technických aktiv.

  - Řízení přístupu

- Všechny systémy musí být v běžném provozu provozovány pod účtem s minimálním oprávněním (USER)

- Budou dodány administrátorské přístupy ke všem dodaným SW/aplikacím

- Budou popsány způsoby přístupu k aktivům na základě skupin a rolí

- Bude dodán autorizační koncept respektující principy „potřeba vědět“/“potřeba využívat“ (Obecně vše je zakázáno, pokud to není výslovně povoleno). Autentizace a autorizace bude řízena na úrovni:

  - operačních systémů

  - na úrovni aplikací/databází

  - na úrovní přístupu k aktivním prvkům

  - na úrovni PLC

- Uživatelský/administrátorský přístup bude chráněn pomocí uživatelského účtu a hesla.

- Systém musí umožňovat administraci uživatelských účtů oprávněným pracovníkům EOP.

- Autentizace bude řízena pomocí personifikovaných účtů. Sdílené účty jsou přípustné pouze u operátorských pracovišť s trvalou obsluhou 24x7 po předchozím schválení OBJEDNATELEM a po zdokumentování odůvodnění jejich nezbytnosti. Tyto účty nesmí mít zvýšená oprávnění. Privilegované účty ve smyslu § 2 písm. b) VoKB musí být vždy personifikované a jejich činnost musí být zaznamenávána v souladu s § 13 VoKB. ZHOTOVITEL předá OBJEDNATELI seznam všech privilegovaných uživatelů a administrátorů ve smyslu § 2 písm. c) VoKB.

- Defaultní účty a hesla budou zakázané.

- Komplexita hesla musí splňovat:

  - USER – 12 znaků

  - ADMIN – 17 znaků

  - TECHNICKÁ AKTIVA – 22 znaků

  - Kombinace malá a velká písmena, číslice a speciální znak

- Při zadávání hesla se nesmí zadávané znaky trvale zobrazovat.

- Hesla nesmí být nikde v systému uložena v čitelné formě.

- Aplikace SCADA/HMI musí umožnit ovládání technologie i při zapomenutém/špatném přihlašovacím oprávněním. Musí o tom být proveden zápis do logu.

- Systémy musí logovat všechna úspěšná i neúspěšná přihlášení. Záznamy musí obsahovat minimálně identifikaci uživatele, časovou značku, typ události, zdrojovou IP adresu a výsledek autentizace. Záznamy musí být uchovávány po dobu minimálně 12 měsíců a chráněny proti neoprávněné změně nebo zničení. ZHOTOVITEL zajistí automatické generování upozornění při opakovaných neúspěšných pokusech o přihlášení.

- Ve skříních SKŘ nesmí být umísťovány zařízení, která nesouvisí s tímto SKŘ (jedná se například o switche, převodníky zařízení, které nespadají do správy SKŘ).

- Do sítě SKŘ nesmí být provedena žádná připojení pomocí nezabezpečeného bezdrátových zařízení jako je např. WiFi, GSM, Bluetooth apod., včetně periferních zařízení.

- Bude nasazena ochrana rozhraní proti nepovolenému použití – nepoužívané USB porty PC stanic budou osazeny mechanickou ochranou nebo jiným opatřením proti zneužití.

- Bude zajištěno, aby obsluha neměla přístup do operačního systému.

- Bude nastaveno heslo do BIOSu

- Inženýrské stanice budou využívány výhradně pro inženýrské a servisní účely.

  - Zálohování, ukládání

- Zálohování bude probíhat v automatickém režimu, s možností ručního spuštění/vytvoření zálohy.

- Zálohování bude mít centrální správu

- Specifikace zálohovacího SW, kterým budou zálohy prováděny (mohou být, po schválení OBJEDNATELEM, použity stávající zálohovací systémy).

- Budou stanoveny postupy zálohování v rozsahu:

- Data/adresáře jaká musí být zálohována, aby byla zaručena funkce obnovení systému po havárii

- Doporučená perioda zálohování

- Popis postupu ověření funkčnosti zálohy

- Popis obnovení zálohy

- Odhad velikosti záloh

- Zálohy nesmí být umístěny na zálohovaném systému. Zálohy musí být uloženy na geograficky odděleném místě s odpovídající fyzickou a logickou ochranou v souladu s bezpečnostní politikou OBJEDNATELE. Minimálně jedna kopie záloh musí být uložena offline způsobem chráněným proti ransomware útokům. ZHOTOVITEL předloží OBJEDNATELI ke schválení plán umístění a ochrany záloh.

- Při předání Díla budou ZHOTOVITELEM předány aktuální zálohy.

  - Řízení zranitelností

- ZHOTOVITEL musí pravidelně (minimálně 1x měsíčně) prověřovat dodané systémy na zranitelnosti. Pokud bude nějaká zranitelnost objevena, musí ZHOTOVITEL neprodleně informovat OBJEDNATELE a do 5 pracovních dnů předložit plán nápravných opatření včetně časového harmonogramu jejich implementace. ZHOTOVITEL je povinen zranitelnost odstranit nebo definovat a implementovat kompenzační opatření ke snížení rizika na akceptovatelnou úroveň v souladu s hodnocením rizik podle § 8 VoKB

- ZHOTOVITEL předloží OBJEDNATELI ke schválení dokumentovaný postup pro monitorování, vyhodnocování a reportování zranitelností dodávaných systémů. Tento postup musí zahrnovat minimálně měsíční pravidelné reporty o identifikovaných zranitelnostech, jejich klasifikaci podle závažnosti (kritická, vysoká, střední, nízká) a navrhovaná nápravná opatření. V případě identifikace kritické zranitelnosti musí ZHOTOVITEL informovat OBJEDNATELE neprodleně, nejpozději do 24 hodin od jejího zjištění.

- ZHOTOVITEL předloží OBJEDNATELI ke schválení dokumentovaný postup pro správu změn (change management) zahrnující instalaci oprav zranitelností a bezpečnostních patchů. Postup musí obsahovat: a) testování v testovacím prostředí, b) schvalovací proces OBJEDNATELEM před nasazením do produkce, c) harmonogram instalace minimalizující dopad na provoz, d) postup pro rollback (návrat do předchozí verze), e) dokumentaci provedených změn. Kritické bezpečnostní záplaty musí být nasazeny do 14 dnů od jejich vydání, pokud z hodnocení rizik nevyplyne jiná lhůta.

- Postupy zmíněné v bodech a)-c) se týkají i aplikací bezpečnostních patchů operačních systémů.

- ZHOTOVITEL musí reagovat na reaktivní opatření NÚKIB v časových termínech určených daným reaktivním opatřením. ZHOTOVITEL je povinen neprodleně informovat OBJEDNATELE o obdržení reaktivního opatření NÚKIB a o všech krocích přijatých k jeho implementaci. ZHOTOVITEL předloží OBJEDNATELI zprávu o implementaci reaktivního opatření do 2 pracovních dnů od jeho dokončení.

  - Ochrana osobních údajů

- V provozní síti OBJEDNATELE se nenacházejí žádné Osobní údaje.

- Je nepřípustné, aby systémy dodávané v rámci DÍLA obsahovaly Osobní údaje.

  - Fyzická bezpečnost

- Veškeré komponenty dodávky budou svými vlastnostmi a parametry odpovídat prostředí, ve kterém budou instalovány – viz Protokol vnějších vlivů

- Všechny aktivní prvky (PLC, switche, PC, Servery, apod..) budou umístěny v prostorách, které budou uzamykatelné zámkem ze zámkové soustavy Objednatele, a bude do nich řízený vstup pomocí čipových karet Objednatele.

- Vstupy do prostor budou monitorované kamerami, které budou integrovány do stávajícího kamerového systému Objednatele.

- Prostory budou osazeny čidly EPS, která bude integrována do stávající EPS Objednatele.

- Rozvaděče obsahující aktivní prvky dle bodu (Servery, PLC, switche) budou uzamčeny zámkem a kontaktem signalizující otevření dveří rozvaděče, jehož signál bude zavedený do ŘS nebo jinak monitorován.

- Do rozvaděčů ŘS nebude umisťováno jiné zařízení, která nespadají do oblasti SKŘ/OT Pokud je riziko zaplavení systému vodou, bude instalováno čidlo, které v případě průniku vody do systému upozorní operátora.

  - Bezpečnost komunikační sítě

- Veškeré zásahy do komunikační sítě musí být předem konzultovány a odsouhlaseny OBJEDNATELEM.

- Metalické kabely jsou povoleny pouze v rámci jednoho stavebního prostoru. Mimo jeden prostor bude použito optických kabelů se zajištěnou mechanickou ochranou (uzavřená kabelový žlab, HDPE chránička apod.).

- Aktivní prvky musí být kompatibilní s aktuálním dohledovým systémem

- Dodávaná zařízení budou respektovat stávající segmentaci sítí pomocí VLAN, zřízení nové VLAN musí být odsouhlaseno OBJEDNATELEM

- IP adresy koncovým zařízením budou přidělovány zásadně na základě IP konvence OBJEDNATELE.

- Všechna zařízení v síti musí mít pevnou IP adresu, nepřipouští se použití DHCP.

- Na aktivních prvcích budou deaktivovány nevyužívané služby a porty, nebudou využívány nezabezpečené protokoly (FTP, Telnet, http, SNMP v1 a 2) a budou změněna defaultní hesla. Budou zakázány nevyužívané porty na aktivních prvcích, bude nastaveno oprávnění pro přístup na aktivní prvky.

- U všech dodávaných prvků připojených do sítě bude uvedeno:

  - Popis datových toků/komunikace na další zařízení v síti (= komunikační vazby).

  - Popis protokolů a portů, na kterých komunikace probíhá.

  - Odhad datových toků

- Žádné zařízení nesmí mít přímý přístup do internetu nebo do kancelářské sítě.

- V síti nesmí být instalovány GSM modemy a podobná zařízení.

- V případě potřeby vzniku nové ethernetové vazby na okolní systémy je nutné oddělit sítě a řídit komunikaci skrze firewall.

- Vzdálený servisní přístup je možný pomocí VPN OBJEDNATELE s dvoufaktorovým ověřováním. Vzdálený přístup je možné otevřít pouze na vyžádání, nepřetržitý vzdálený přístup není povolen.

- Veškeré komunikace musí probíhat po komunikačních kabelech. Bezdrátová komunikace není povolena.

  - Ochrana před škodlivým kódem

- ZHOTOVITEL v bezpečnostní dokumentaci popíše způsob ochrany před škodlivým kódem a nežádoucím softwarem (viry, malware, trojské koně, ransomware, spyware apod.) pro všechna dodávaná aktiva v souladu s bezpečnostní politikou OBJEDNATELE a výsledky hodnocení rizik.

- Zařízení s OS Windows musí umožňovat instalaci a běh rezidentní antivirové ochrany ESET a její automatickou aktualizaci (minimálně 1x denně) virové databáze z interního aktualizačního serveru OBJEDNATELE. Zařízení s OS Windows musí umožnit provést za běhu antivirovou kontrolu HDD/RAM. ZHOTOVITEL zajistí, aby antivirová ochrana byla průběžně aktualizována a funkční po celou dobu záruční lhůty a poskytování podpory.

- V odůvodněných případech je možné ze scanování vyřadit soubory/adresáře, kde by to znamenalo riziko (ohrožení dostupnosti) pro provozovaný systém. Takové případy musí být řádně zdůvodněny na základě hodnocení rizik podle VoKB, zdokumentovány v bezpečnostní dokumentaci a schváleny Architektem Kybernetické Bezpečnosti OBJEDNATELE. Vyřazení ze scanování podléhá pravidelnému přezkumu minimálně jednou ročně v rámci vyhodnocení účinnosti systému řízení bezpečnosti informací.

- Pro jiné operační systémy (Linux apod.) musí být popsán postup ochrany před škodlivým kódem.

- Při připojení výměnného média (USB flash, CDROM apod..) do PC musí být automaticky proveden jeho scan antivirovým SW.

  - Logování a sběr událostí informačního a komunikačního systému

- Musí být logovány všechny bezpečnostní a provozní události

- Logy musí být v čitelném a strukturovaném formátu

- Systém musí podporovat zasílání logů na nadřazené systémy typu Syslog, SIEM, apod.

- Budou logovány události minimálně na úrovni:

  - Komunikační infrastruktury (aktivní prvky, firewally, IPS/IDS ...)

  - Operační systémů (pracovní stanice, servery)

  - Aplikací

  - Komunikačních protokolů

  - Procesních stanice (PLC)

- Záznamy v logu budou obsahovat minimálně

  - Datum a čas (případně i časové pásmo) vzniku události

  - Identifikaci aktiva, na kterém událost vznikla

  - Typ činnosti

  - Úspěšnost/neúspěšnost činnosti

  - Jednoznačnou identifikaci účtu, pod kterým byla činnost provedena

- Musí být zaznamenávané činnosti v rozsahu minimálně:

  - Přihlášení/odhlášení ke všem účtům, vč. neúspěšných přihlášení.

  - Činnosti prováděné administrátory

  - Úspěšné i neúspěšné manipulace s účty/oprávněními/právy

  - Neprovedení činností v důsledku nedostatku přístupových práv a oprávnění

  - činností uživatelů, které mohou mít vliv na bezpečnost informačního komunikačního systému

  - Zahájení a ukončení činností technických aktiv

  - Kritických i chybových hlášení technických aktiv

  - Přístupů k záznamům o událostech, pokusy o manipulaci se záznamy o událostech a změny nastavení nástrojů pro zaznamenávání událostí

- Musí být zajištěn ochrana logů před neoprávněným přístupem a změnami

- Všechny systémy musí být pravidelně (minimálně 1x 24h) časově synchronizovány se stávajícím NTP serverem OBJEDNATELE.

  - Integrace SIEM

OBJEDNATEL používá SIEM IBM qRADAR. ZHOTOVITEL musí ve spolupráci s OBJEDNATELEM v rámci Díla:

- spolupracovat na připojení logů dodávaného systému do IBM qRADAR

- určit detekční scénáře pro kybernetické události/incidenty.

  - Kryptografická ochrana

Tam, kde je to technicky možné a dostupné, budou používány šifrované verze komunikačních protokolů. Šifrování nesmí ovlivnit spolehlivost a dostupnost technických aktiv.

  - Řízení změn

- Veškeré změny, které má instalace Díla do navazujících systémů OBJEDNATELE, musí být detailně popsány a prokazatelně odsouhlaseny odpovědnými pracovníky OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE.

- Musí být popsány a zajištěny postupy, jak systémy dotčené změnou vrátit do původního stavu, pokud by nasazená změna způsobovala problémy.

  - Zvládání KB incidentů

- Veškeré zařízení a systémy musí po výpadku a opětovném obnovení napájení, po restartu apod. automaticky obnovit plnou funkčnost bez zásahu obsluhy.

- Systém a všechny logy musí být nastaveny a dimenzovány tak, aby uchovávaly logy za dobu nejméně 18 měsíců.

  - Řízení kontinuity činnosti

- Budou popsány veškeré instalační postupy všech dodávaných aplikací a systémů

- Součástí dodávky jsou instalační média/soubory pro veškerý dodávaný SW, tj. jak aplikační SW ZHOTOVITELE, tak i třetích stran, pokud takový SW ve své dodávce použil.

- Bude popsán postup obnovy systémů ze záloh.

  - Bezpečnost provozu

- Všechny prostupy mezi VLANy budou routované a řízené skrze firewally a schválená komunikační pravidla. Součástí předávací dokumentace bude seznam všech využitých VLAN, IP rozsahů a komunikačních pravidel.

- Na firewallu budou pravidla nastavena, dle zásady "co není dovoleno je zakázáno". Firewall pravidla budou obsahovat pouze definice nutného provozu pro řádné fungování systému.

  - Architektura sítě

- Návrh síťové infrastruktury podléhá schválení OBJEDNATELE.

- Bude použita segmentace sítě s využitím VLAN a rozdělením dle účelu daných systémů. Tyto sítě budou mít svůj vlastní adresní rozsah, který nebude jinde v lokalitě použit a bude z privátního rozsahu.

- Všechny prostupy mezi VLANy budou routované a řízené skrze firewall a schválená komunikační pravidla. Součástí předávací dokumentace bude seznam všech využitých VLAN, IP rozsahů a komunikačních pravidel.

- Žádné zařízení nebude mít přímý přístup do internetu.

- Nesmí existovat přímý prostup ze sítě IT do sítě ŘS ani přímý vzdálený přístup Pro komunikaci s IT sítí případně s internetem musí být využito vyhrazené VLAN OBJEDNATELE. Tato vyhrazená VLAN je bude napojena přes firewall z jedné strany na síť ŘS a z druhé strany na síť IT.  Všechny servisní a dohledové prostupy musí být realizovány přes tuto vyhrazenou VLAN.

- V případě připojení zařízení, které není součástí řídicího systému (například notebook ZHOTOVITELE) je nutné ho připojit přes vyhrazenou servisní VLAN s omezeným přístupem.

  - Bezpečný vývoj SW

ZHOTOVITEL zajistí, aby k datu předání díla neobsahoval řídicí systém SW, který není součástí dodávky, a aby na discích neležely soubory ani adresáře, které nejsou součástí nebo provozním produktem nasazeného operačního systému nebo nasazené aplikace. Veškeré pomocné soubory a adresáře vzniklé během nasazování aplikace musí být průběžně odstraňovány.