Technická zpráva

Identifikační údaje

Název stavby: Přístavba k bytovému domu

Investor: Město Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky

Projektant části elektro: Bc. Aleš Zvonek

Kontroloval část elektro: Ing. Antonín Krajča – ČKAIT 1302226

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení

Úvod

Projektová dokumentace řeší silnoproudou elektroinstalaci pro přístavbu k BD. Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro stavební řízení.

Podklady pro projekt

Katalogy výrobců

Normy ČSN

Stavební projekt

PBŘ

Systém napětí

Napěťové soustavy provozního napájení	3+PEN /3+N+PE, 50Hz, 400V/TN-C-S

1+PEN /1+N+PE, 50Hz, 230V/TN-C-S

Odhadovaná energetická bilance - RHN

| Název | Instalovaný příkon (cca kW) |
| --- | --- |
| Osvětlení | 0,1 |
| Spotřebiče | 7 |
| Technologie | 0,1 |
| Ostatní | - |
| Celkem | 7,2 kW |
| Soudobost | - |
| Výpočtový proud | 10,4 A |

Vnější vlivy

Vnější vlivy působící na instalovaná elektrická zařízení jsou definovány              v ČSN 33 2000-5-51 ed.3. K tomu, aby byly zajištěny základní podmínky bezpečnosti při provozování spolehlivosti, je třeba vybrat a instalovat elektrická zařízení v souladu s požadavky definovanými touto normou.

Ve všech vnitřních prostorech (místnostech) jsou vnější vlivy v souladu s článkem   NA 512.2.5 ČSN 33 2000-5-51 ed.3 považovány za normální.

Ve venkovních zvlášť nebezpečných prostorách jsou vnější vlivy dle                      ČSN 33 2000-5-51 ed.3.

AA3+AA4 teplota okolí -25°C až 40°C

AB8 atmosférická vlhkost 15 % - 100%, při -50°C až 40°C

AD3 výskyt vodních tříští

Elektroinstalace v prostorách s vanou nebo sprchou budou zhotoveny dle platných norem ČSN 33 200-7-701 ed.2

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3.

čl. 411 – Ochrana automatickým odpojením od zdroje

čl. 411.2 – Ochrana základní (před nebezpečným dotykem živých částí)

čl. 411.3 – Ochrana při poruše (před nebezpečným dotykem neživých částí)

Přípojka a připojení k síti NN

Ze stávajícího rozvaděče bude nově připojen rozvaděč RHN kabelem   1-CXKH-R-J 5x4mm2.

Vnitřní rozvody

Jsou provedeny kabely 1-CXKH-R-J ve stěnách, v podlaze a ve stropech.

Rozvaděče

RHN – rozvaděč zapuštěný. Počet modulů dle výkresu rozvaděče (48 modulů). Hlavní jistič bude 3P/20A/B.

Ventilátory

Ventilátory jsou spínány přes samostatný vypínač dle VZT. Ventilátory s doběhem.

Vedení k ventilátoru 5x1,5mm2.

Tlačítko TOTAL STOP

Dle PBŘ se nově nainstaluje TOTAL STOP, které bude odpínat veškerou elektroinstalaci v objektu. Trasa i kabel bude s funkční integritou P60.

Po prohlídce na místě se přesně určí, kde bude přívodní kabel rozdělen a kde se vytvoří rozvaděč s rozpínacím prvkem-hlavní vypínač objektu.

Vypínač je umístěn v samostatné skříni vedle HDS nebo v oddělené části prvního elektroměrového rozváděče objektu. Tato skříň nebo oddělená část elektroměrového rozváděče je zajištěna proti neoprávněné manipulaci zaplombováním.

Vypínač i dveře skříně/rozváděče kde je vypínač umístěn, jsou označeny štítkem TOTAL STOP.

Příklad vytvoření STOP TLAČÍTKA dle požadavků distributora:

Osvětlení

Všechny osvětlovací soustavy musí splnit hygienické doporučení. Umělé osvětlení je navrhnuto dle normy ČSN EN 12464 – 1.Spínání osvětlovacích soustav bude provedeno dle požadavků investora. Všechny ovladače budou instalovány ve výšce 105 – 120 cm nad úrovní podlahy.Osvětlení vnitřních prostor je doporučeno řešit LED svítidly přisazenými na strop a stěny místností. Intenzita osvětlení je 100-300lx podle typu místnosti.

Uzemnění

Ve výkopu základu pro přístavbu bude položen zemnící pásek FeZn 30x40 a na jeho koncích bude připojen ke stávající soustavě.

Hromosvod

Jímací soustava je stávající. Přístavba je dostatečně ochráněna. Zjištěno metodou valící se koule.

Svislé svody jímací soustavy budou vyměněny za nové. Celkově se jedná o 4 svody hromosvodu o celkové délce 30m. Kvůli zateplení fasády.

Následně se svody jímací soustavy připevní na fasádu pomocí podpěr pro svod určených do polystyrenu. Maximální rozteč podpěr 1m.

Jeden svod bude ochráněn před mechanickým poškozením.

Zásuvky

V projektovaných prostorech budou instalovány zapuštěné jednofázové zásuvky.

Všechny zásuvkové obvody budou pro snížení možnosti úrazu elektrickým proudem kromě jištěním jističi navíc jištěny proudovými chrániči s vypínacím proudem 30mA.

Přístroje a zásuvky pro montáž do hořlavých podkladu a na ně stanovuje norma

ČSN 33 2312 ed. 2. Tato norma platí pro návrh, stavbu a na posuzování elektrických zařízení ukládaných do hořlavých hmot a na ně.  Při ukládání elektrických zařízení na hořlavé podklady a do nich musí být provedena taková opatření, která zajistí, že elektrická zařízení nemohou způsobit vznícení stěn (případně jejich výplní), podlah a stropů, případně podhledů (včetně jejich výplní). Norma stanoví též podmínky a opatření pro výrobky, které výrobcem nejsou určeny pro přímou montáž do hořlavých hmot a na ně.

Doplňující pospojování

V koupelně provést dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 ochranné pospojování ochraných vodičů spojených s neživými částmi zařízení v zónách 1 a 2. Spojení provést vodičem CYA 4 žl/z. V kotelně provést ochranné pospojování ochranných vodičů spojených s neživými částmi zařízení včetně ochranných vodičů zásuvek a následujících cizích vodivých částí: kovových trubek (voda, úprava vzduchu) a přístupné kovové stavební prvky. Spojení provést vodičem CYA 4 žl/z.

Prostupy

Požadavky pro realizaci prostupů požárně dělícími konstrukcemi dle ČSN 730810:2016 Prostupy požárně dělícími konstrukce budou provedeny dle požadavků stanovených níže pro daný stupeň požární bezpečnosti požárně dělící konstrukce.

Prostupy rozvodů

Prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů a vzduchovodů), technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod. jsou navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělícími konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i zaměněna nebo upravena v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požadované požární odolnosti konstrukce

Prostupy musí být realizovány a provedeny dle ČSN 730802, ČSN 730804 v případě vzduchotechnických zařízení dle ČSN 730872 a dalšími ustanoveními souvisícími s prostupy v ČSN 7308xx

Těsnění prostupů bude provedeno:

a) realizací požárně bezpečnostního zařízení - výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky (v souladu s ČSN EN 13 501-2+A1:2010 čl. 7.5.8) nebo

b) dotěsněním (např. dozděním, případně dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo chráněných únikových cest (nebo okolo požárních nebo evakuačních výtahů) a zároveň pouze v případě specifikovaných dále

Podle bodu a) se prostupy hodnotí kritérii - EI v požárně dělících konstrukcích EI nebo REI, - E v požárně dělících konstrukcích EW nebo REW.

Podle bodu b) se postupuje v následujících případech: 1) Jedná se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí (např. stěnou nebo stropem) a jedná se maximálně o 3 potrubí s trvalou náplní vody nebo jinou nehořlavou kapalinou (např. teplá nebo studená voda, topení, chlazení apod.). Potrubí musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a nebo musí mít vnější průměr potrubí 30 mm. Případné izolace potrubí v místě prostupů (pokud jsou) musí být nehořlavé, tj. třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to s přesahem minimálně 500 mm na obě strany konstrukce, nebo 2) jedná se o jednotlivý prostup jednoho (samostatně vedeného) kabelu elektroinstalace (bez chráničky apod.) s vnějším průměrem kabelu do 20 mm. Takovýto prostup smí být nejenom ve zděné nebo betonové, ale i sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci. Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou. Podle bodu b) se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500 mm.

UPOZORNĚNÍ

Projektová dokumentace je vypracována pro stupeň stavebního povolení a v podrobnostech detailů a návazností jednotlivých prvků nenahrazuje prováděcí projekt.

Výchozí revize

Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 a vystavena zpráva z výchozí revize.

Bez tohoto dokumentu nesmí být elektroinstalace zprovozněna.

Závěr

Projekt je zpracován v rozsahu pro stavební řízení v souladu s platnými předpisy. Projekt předpokládá, že provádění se bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů. Elektroinstalace a výroba rozvaděčů bude realizována autorizovanou prováděcí firmou. Na všechny použité materiály a výrobky musí být vydáno ES prohlášení o shodě. Při všech elektroinstalačních pracích musí být dodržovány bezpečnostní předpisy na ochranu zdraví pracovníků. Investorem vybraný dodavatel stavby dokumentaci před realizací překontroluje a případné sporné nebo nejasné části před realizací stavby projedná s projektantem. Investor je povinen před realizací stavby zjistit existenci všech podzemních sítí a v případě střetu konzultovat s majitelem sítí.