Technická zpráva

SO 04 – Instalace vzduchotechnické jednotky s rekuperací

# OBSAH

1.	OBSAH	1

2.	SEZNAM PŘÍLOH	2

3.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2

4.	ÚVOD	2

5.	PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ	3

6.	VÝPOČTOVÉ A NÁVRHOVÉ PODKLADY	3

6.1.	Vnější podmínky	3

6.2.	Vnitřní parametry prostředí	3

6.3.	Přípojky energií	3

6.4.	Provoz zařízení	3

7.	POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ	4

8.	POTŘEBA ENERGIE	6

9.	OVLÁDÁNÍ A REGULACE	6

10.	HLUK	7

11.	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	7

12.	KOMPONENTY VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ	7

12.1.	Potrubní rozvody	7

12.2.	Nátěry	8

12.3.	Izolace tepelné	8

13.	POŽADAVKY NA MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ	9

14.	POŽADAVKY NA NAVAVZUJÍCÍ PROFESE	9

14.1.	Stavba	9

14.2.	Elektroinstalace + MaR	9

14.3.	Zdravotní technika	10

14.4.	ÚT	10

15.	SPOLEČNÉ POŽADAVKY NA NAVAVZUJÍCÍ PROFESE	10

16.	BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE	10

17.	Závěr	10

# SEZNAM PŘÍLOH

Přílohy projektu VZT:

TECHNICKÁ ZPRÁVA

D 301 – Půdorys 2.NP – větrání

D 302-

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby:	JCEE Lanškroun

Část:	Vzduchotechnika

Investor:	JCEE s.r.o.

Adresa:	Dobrovského 602, 563 01 Lanškroun

563 01 Lanškroun

Generální projektant:	JSK Moravská Třebová s.r.o.

Adresa:	Sušice 65, 571 01 Moravská Třebová

Profese:	VZDUCHOTECHNIKA

Zodpovědný projektant:	Ing.Vladimír Janda

561 53 Dolní Čermná 327

Vypracoval:	Ing.Vladimír Janda

Datum:	12.2023

E-mail                                         jandavladimir@seznam.cz

# ÚVOD

Projektová dokumentace vzduchotechniky pro výběr dodavatele byla vypracována pro generálního projektanta firmu JSK Moravská Třebová. Vzduchotechnika a její jednotlivé elementy jsou zadány obecně, což umožní montážní firmě použití pro ni nejběžnějších elementů a elementů s kterými má nejlepší zkušenosti.

Předpokládá se, že montážní firma bude v budoucnu ne tento vzduchotechnický systém zajišťovat i záruční a pozáruční servis.

Projekt je řešen dle zadání a požadavků formulovaných v průběhu projekčních prací zadavatelem a byl s ním  konzultován. Návrh řešení je proveden v souladu s platnou legislativou, příslušnými normami a předpisy.

Projekt řeší větrání vnitřních prostor objektu určených pro kanceláře a montáž.

Do projektové dokumentace jsou zapracovány poznatky a požadavky, které byly zpracovateli známi a zadány do 15.12.2023.

Projekt je zpracován na požadované úrovni včetně potřebných písemností a výkresů.

Všechny řešené prostory jsou nyní větrány okny a případně klimatizovány. Není zde žádný požadavek například na odvod škodlivin z montážního prostoru, nebo požadavek z důvodu nevyhovujícího větrání prostoru. Vzduchotechnika je navržena z důvodu instalace rekuperace a úspory energie.

# PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ

Projekt vychází z předaných průběžně dodávaných podkladů, především stavebního provedení..

# VÝPOČTOVÉ A NÁVRHOVÉ PODKLADY

## Vnější podmínky

Zařízení vzduchotechniky  je navrženo na tyto vnější podmínky:

Předpokládá se, že při krátkodobých extrémních venkovních teplotách bude výkon vzduchotechniky snížen.

|  | Zima | Léto |
| --- | --- | --- |
| Tlak vzduchu |  |  |
| Nadmořská výška | 350 m.n.m |  |
| Teplota vzduchu | -15°C (-18°C pro vzduchotechniku) | 32°C |
| Entalpie vzduchu |  |  |
| Relativní vlhkost | 50% | 40% |
| Měrná vlhkost vzduchu |  |  |

## Vnitřní parametry prostředí

Teplota vzduchu v pobytových místnostech 20°C v zimě, 24°C v létě.

## Přípojky energií

Pro vzduchotechniku je k dispozici elektrická energie z NN sítě 400/230 V / 50 Hz.

## Provoz zařízení

Navržená vzduchotechnika bude řízena systémem MaR a ovládáním elektro.

Venkovní díl splitové klimatizační jednotky bude napájet elektro. Předpokládá se , že ovládán bude signálem z automatické regulace.

Projektová dokumentace je zpracována zejména v souladu s následujícími předpisy, normami a technickou literaturou:

Sb č. 350/2021 vyhláška ze dn 22.9.2021

ČSN 12 7010 změna Z1 z r.2016 -Navrhování větracích a klimatizačních zařízení

Větrání a klimatizace – J.Chyský, K.Hemzal a kol. (1993)

Technika prostředí – Doc.Ing. Richard Nový, Csc. a kolektiv (2000)

ČSN 12 7010 – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 – Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

ČSN 73 0872 – Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

Zákon 258/2000 Sb. – O ochraně veřejného zdraví

Zákon 244/1992 Sb. – O posuzování vlivů na životní prostředí

Zákon 50/1976 Sb. – O územním plánování a stavebním řádu

Nařízení vlády 148/2006 Sb. – O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Nařízení vlády 178/2001 Sb. – kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

# POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

Navržená vzduchotechnika řeší větrání zmíněných prostor a úpravu – ohřátí, ochlazení a filtraci  větracího vzduchu. Dohřátí a ochlazení vzduchu za deskovým rekuperátorem zajistí  přímý výparník napojený na tepelné čerpadlo, Předpokládá se, že deskový rekuperátor vzduchotechnické jednotky zajistí přívod vzduchu na výměník tepelného čerpadla o teplotě alespoň +10°C. Zatím není uvažováno s předehřívačem vzduchu. Pokud si konstrukce jednotky navržené vybranou firmou vyžádá, bude  elektrický předehřívač instalován. Elektrický dohřívač bude navržen na plné dohřátí vzduchu za rekuperátorem, aby nenastal problém při odmrazování (výpadku) kondenzační jednotky.

Konečná teplotní úprava vzduchu bude nadále řešena stávajícím, v případě potřeby upraveným  vytápěcím systémem s regulací teploty jednotlivých vytápěcích zařízení. Teplota vzduchu v zimě bude v pobytových místnostech bude 20°C . Vzduchotechnika tedy neřeší vytápění jednotlivých místností. Vytápění místností zůstane stávající, otopnými tělesy osazenými termostatickými ventily.

V letním období bude také přiváděn ochlazený venkovní vzduch o stejné teplotě do vše místností. Kanceláře budou dochlazovány stávajícími klimatizačními jednotkami. Vzhledem k navrženému stínění okem a přiváděnému již ochlazenému větracímu vzduchu se výrazně sníží potřebný chladící výkon těchto stávajících jednotek (oproti stávajícímu stavu) a budou provozovány pouze na minimální snížený výkon. Tím se značně sníží hlučnost v pobytové zóně. Jelikož se jedná o klimatizaci na pokraji své životnosti, je nastíněno možné řešení její výměny za čtyřproudé klimatizační jednotky.

Plný výkon vzduchotechnické jednotky bude zaregulován na 1600m3/h.

Výkon vzduchotechniky bude regulován na základě množství CO2 ve vzduchu odváděném z místností. První čidlo bude osazeno na výstupu z největší kanceláře, druhé čidlo CO2 bude osazeno na společném potrubí ze všech ostatních kanceláří a třetí čidlo CO2 se umístí do odváděcího potrubí z prostoru montáže. Pokud alespoň jedno čidlo zahlásí překročenou koncentraci, přepne vzt jednotky na plný výkon. Zpočátku bude na čidlech nastavena hodnota 800 ppm. Tuto hodnotu bude možno v budoucnu měnit.

Vzduchotechnická jednotka bude provozována na 1000 m3/h (cca 62% max,výkonu). Pokud některé z uvedených čidel zahlásí překročenou nastavenou hodnotu CO2- 800 ppm, přepne jednotka na maximální výkon 1600m3/h.

Maximální vzduchové větrací výkony jednotlivých prostor  jsou uvedeny na výkrese.

Větrací vzduch bude nasáván na fasádě budovy a na fasádě budovy bude také vyfukován. Návrh zabraňuje nasátí vyfukovaného vzduchu.

Uvažovaná vzt jednotka je vybavena na sání a výfuku těsnými klapkami s pryží. Pokud montážní firmou navržená vzt jednotka nebude mít těsné uvedené klapky, doporučuji osadit těsné klapky se servopohonem na venkovní stěnu z prostoru vzduchotechnické strojovny.

Vzduchový výkon vzt jednotky bude řízen na základě množství CO2 v prostoru. Čidla CO2bodou umístěna v odváděcím potrubí. První čidlo na výstupu z největší kanceláře, druhé čidlo za dalšími kancelářemi-viz. výkres a třetí čidlo a odváděcím potrubí z montážního prostoru. Čidla jsou vybavena relátky, které pošlou signál ke zvýšení nebo snížení výkonu obou ventilátorů vzt jednotky. Ke zvýšení výkonu vzduchotechniky stačí signál z jednoho kteréhokoliv čidla CO2. Na jednotlivý čidlech bude nastavena hodnota 800 ppm. Tuto hodnotu je možno změnit.

Množství přiváděného vzduchu

Množství vzduchu přiváděného vzduchotechnickou jednotkou do jednotlivých místností na plný výkon jednotky je vyznačeno na výkrese. Na snížený výkon bude přiváděno 62% maximálního výkonu. Dále je na výkrese vyznačen maximální počet osob v jednotlivých místnostech  a hodinové výměny vzduchu na plný výkon vzduchotechnické jednotky. V kancelářích je uvažováno s přívodem vzduchu 25-35 m3/h na osobu a v montážním prostoru je uvažováno s prací maximálně 5 osob pracujících převážně vsedě-50m3/h na osobu a dalších 5 osob pracujících převážně vstoje -70 m3/h na osobu. Provoz na snížený výkon se předpokládá hlavně mimo základní pracovní dobu.

Výpadek provozu jednotky:

Při výpadku provozu jednotky (poruše) je možno uvedené prostory větrat okny, tak jak tomu bylo doposud.

Vzduchotechnická jednotka:

Vzduchotechnická jednotka bude umístěna ve strojovně vzduchotechniky,

Přívodní část:  uzavírací klapka se servopohonem

Filtr vzduchu min.EU5

Deskový AL rekuperátor se spojitě  řízeným obtokem a servopohonem

Ventilátor s EC motorem

Výměník tepelného čerpadla (ohřívač + chladič)pro R32

Elektrický dohřívač o výkonu 6 kW-spojitá regulace

Odváděcí část: Filtr vzduchu min.EU4

Ventilátor s EC motorem

uzavírací klapka se servopohonem

Předhřívač vzduchu- tento návrh neuvažuje s instalací předhřívače vzduchu. Pokud ho konstrukce skutečně instalované jednotky bude vyžadovat, může být předehřívač vzduchu instalován.

Toto zařízení i ostatní instalovaná zařízení musí splňovat podmínku dotací - ecodesign EU 1253/2014- Erp 2018

Kondenzační jednotka

Instalována bude kondenzační jednotka s  modulovaným výkonem pracující do venkovní teploty minimálně -15°C. Předpokládá se  jednotka s maximálním snížením hodnoty modulovaného výkonu.

Firma JCEE je pobočkou japonské firmy, ,proto upřednostní japonskou značku, ač bude jednotky vyrobena kdekoliv. Není to ale podmínkou.

Kondenzační jednotka bude  umístěna na plášti budovy. Spolupracuje s výměníkem osazeným ve vzduchotechnické jednotce a pracuje jako tepelné čerpadlo vzduch- vzduch.

Chladící výkon vzt jednotky bud navržen na požadované dochlazení. Předpokládá se instalace kondenzační jednotky o výkonu 7,1 kW(5kW). Rozsah skutečných výkonů se u kondenzačních jednotek mírně liší především při nízkých venkovních teplotách, ale i rozsahem spojité regulace. Bude upřednostněn požadavek spolehlivosti.

Elektrický ohřívač vzduchotechnické jednotky bude navržen na celý potřebný výkon po rekuperaci, aby byl schopen ohřát přiváděný vzduch v době odmražování kondenzační jednotky.

Předpokládá se, že chladící okruh bude naplněn chladivem R32 a kondenzační jednotka bude komunikovat  přes komunikační modul 0-10V se vzduchotechnickou jednotkou. Kondenzační jednotky mají doporučenou teplotu na výměník vzduchotechniky 5°C a vyšší.  Pokud bude mít kondenzační jednotka požadavek vyšší teploty vzduchu na výměník, musí  být kontrolována teplota vzduchu za rekuperátorem a musí ji splňovat.

Kondenzační jednotky zajistí levnější dohřev přiváděného vzduchu (než elektrický ohřívač) v chladném období a ochladí přiváděný vzduch na teplotu v kancelářích v létě.

.

Sociální zařízení

Větrání stávající bez požadavku na změnu.

Sklady

Všechny sklady jsou bez stálé obsluhy. Pouze ve skladu č.206 bylo vzhledem k jeho rozlehlosti navrženo minimální větrání.

# POTŘEBA ENERGIE

Spotřeba energií pro vzduchotechniku se skládá ze spotřeby elektro pro pohon ventilátorů, tepelného čerpadla a ohřívače vzduchu. Údaje se u různých typů jednotek mohou mírně měnit.

Ventilátory 2x cca 800W =       cca  1600W, 230V

Ohřívač vzduchu                       cca  6000W, 400V

Kondenzační jednotka               cca 3000W

Rezerva                                            6000W

# OVLÁDÁNÍ A REGULACE

VZT jednotka  bude řízena  systémem MaR. Silová elektřina  bude přivedena do vzt strojovny.

Do rozvaděče MaR je nutno přivést cca 17kW silové elektřiny,

Z tohoto rozvaděče MaR budou napojeny ventilátory vzt jednotky a ostatní el. Zařízení vzt jednotky.

Předpokládá se, že kondenzační jednotka bude silově  napojena a jištěna samostatně -cca 3 kW

a ovládána z regulace vzt jednotky.

Celková spotřeba elekto pro vzduchotechniku se předpokládá cca 11 kW+ rezerva 6 kW.

# HLUK

Zařízení vzduchotechniky je navrženo v souladu s nařízením vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Do projektu jsou navržena tato opatření, která zabraňují šíření akustické energie od zdrojů hluku tj. zejména ventilátorů, ale i dalších prvků do chráněných prostorů ve smyslu uvedené vyhlášky:

do potrubí jsou vloženy tlumiče hluku)

v potrubí bude pružně zavěšeno pomocí pryžových podložek

návrh potrubí a potrubních dílů je proveden s ohledem na možnost vzniku sekundárních zdrojů akustické energie

ventilátory a jednotky jsou na potrubí napojeny přes pružné vložky (manžety)

k zamezení zvýšení vlastního hluku distribučních elementů zůstanou jejich regulační klapky pně otevřeny a regulace se provede externími klapkami osazenými na vzt potrubí připojení na distribučních elementů bude pomocí flexibilního (na přívodu zvukoizolačního) potrubí.

- Předpokládaná hlučnost v pobytové zóně lidí z hluku vyzařovaného vzduchotechnikou se předpokládá  cca 30 dB(A).

Akustický výkon vybrané kondenzační jednotky by neměl překročit 65 dB(A), aby nebylo nutno dělat  akustické opatření.

# POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Projekt je řešen v souladu s příslušnými normami zejména ČSN 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením. Do projektu jsou navrženy tato opatření:

V případě požáru budou systémy provozní vzduchotechniky vypnuty na základě signálu z požárního zabezpečení. Také je samozřejmě možnost ručního vypnutí.

- Navržená vzduchotechnika je včetně rozvodů vzduchu v jednom požárním úseku.

# KOMPONENTY VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

## Potrubní rozvody

Vzduchotechnická potrubí budou vyrobena z ocelového pozinkovaného plechu skupiny1 a osazena tlumiči hluku.

Koncové elementy zůstanou plně otevřeny, přívodní potrubí budou připojena pomocí zvukoizolačního potrubí a regulační klapkou umístěnou na pevném potrubí.

Odsávací elementy budou připojeny shodně pouze místo zvukoizolačního potrubí budou použity al ohebné hadice.

Snahou je dosáhnou především v kancelářích bezhlučného provozu, jelikož v prostoru nebudou jiné zdroje hluku a hlučnost vzduchotechniky by mohla být dominantní,.

Zavěšení potrubí bude realizováno dle zvyků montážní firmy. Vzdálenost jednotlivých závěsů bude maximálně cca 3m. Objímky kruhového potrubí budou vystlány pryžovým pásem. Předpokládá se, že potrubí vedoucí podél stěn (většina potrubí) bude kotveno  do těchto stěn. Ostatní potrubí bude zavěšeno na podhled instalovaný nad vzt potrubím. Maximální zatížení tohoto podhledu pro vzt potrubí je 7kg/m2.

V místě instalace podhledu zůstane dle informace stavaře mezera mezi požárním podhledem a podhledem 34 cm. Pokud by prostor nevyhovoval, bude změněn průřez potrubí a distribuční elementy.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat zavěšení (podepření) potrubí je strojovně vzduchotechniky. Navržené tlumiče hluku jsou těžké. Je možno instalovat konzoly (výložníky) na obvodovou stěnu a na ně potrubí osadit, případně použít podpory.

Vyregulování průtoků vzduchu bude provedeno pomocí regulačních klapek na průtoky vzduchu uvedené v projektu. Bude to realizováno pomocí externích regulačních klapek distribučních elementů.

Z montážního prostoru nebyl hlášen žádný únik škodlivin mimo CO2.  Jelikož těsnost rekuperátoru není 100%, pro jistotu však doporučuji překontrolovat, zda je skutečně na odváděném vzduchu v rekuperátoru větší podtlak, než na vzduchu přívodním.

Vyznačená kolena obdélníkového potrubí přívodu vzduchu do haly a odvodu z haly do atmosféry (přetlaková potrubí) budou opatřena jedním náběhovým plechem.

Těsnost potrubí

Těsnosti potrubí je třeba vzhledem k jeho délce věnovat maximální pozornost. Předpokládá se instalace potrubí těsnosti C dle DIN EN 12237.

## Nátěry

Rozvody VZT budou umístěny nad podhledem a není nutno žádné použití nátěrů. Veškeré zařízení je použito s originální povrchovou antikorozní úpravou obvykle zinkováním.

## Izolace tepelné

Přívodní i odváděcí potrubí budou od fasády po vzduchotechnickou jednotku tepelně izolována kamenou

vatou o síle 40mm s překrytím al. folií- uchycení na trny.

Potrubí přívodního vzduchu bude izolováno izolací K flex tl. 10 mm s AL folií. Kruhové potrubí bude opatřeno návlekem. V tomto potrubí budu v případě chlazení rozdíl teplot mezi okolním prostředím a přiváděným vzduchem max. cca 6°C.

Odváděcí potrubí zaústěné do vzt jednotky nebude tepelně izolováno.

# POŽADAVKY NA MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ

Vzduchovody byly vyrobeny z kvalitního žárově zinkovaného plechu dle sk. I – nízkotlaké systémy. Pro zavěšování a spojování byly použity standardní prvky.

Před montáží VZT bude provedena pečlivá koordinaci včetně případných úprav.

# POŽADAVKY NA NAVAVZUJÍCÍ PROFESE

Navržená vzduchotechnika bude napojena na navazující profese.

## Stavba

zajistí přípravu, prostupů v příčkách, dozdění otvoru po demontážích oken ve fasádě fasádě.

zajistí koordinaci rozvodů a zařízení VZT s ostatními profesemi

zajistila napojení, řízení a ovládání větrácích zařízení dle předaných podkladů a uvedeného popisu zařízení

## Elektroinstalace + MaR

Elektro zajistí přívod el energie do strojovny vzduchotechniky- cca 17kW

Napojení rozvaděče MaR a napojení kondenzační jednotky.

- Kondenzační jednotka bude mít samostatné napájení a jištění. Předpokládá se, že bude řízena  komunikačním modulem asi 0-10V napojeným na regulaci vzt jednotky.

- Regulátor vzduchotechniky

- 2ks ventilátor -  2x cca 800W

- Deskový rekuperátor se spojitě řízeným obtokem a odlučovačem kapek

- Výměník tepelného čerpadla-kondenzační jednotky

- Elektrický ohřívač cca 6 kW

- Rezerva 6kW

- Kondenzační jednotka

- Chladící a topný výkon cca 7,1kW(5kW)

- Elektrický příkon   cca 3000W

- Kondenzační jednotka pracuje minimálně do venkovní teploty -15°C,

- Regulaci vzduchotechnické jednotky bude zajišťovat automatická regulace vybavená displejem pro nastavení hodnot a komunikačním modulem pro řízení kondenzační jednotky.

- Vzduchotechnická jednotka bude řízena na přívod vzduchu o ,,pokojové teplotě,, stejné do všech větraných místností. Teplota vzduchu bude dále v kancelářích upravována otopnými tělesy s termostatickými ventily a stávající splitovou klimatizací. V montážním prostoru otopnými tělesy s termostatickými ventily.

## Zdravotní technika

zajistí odvod kondenzátu  z rekuperátoru a chladiče vzduchu (výměníku) vzduchotechnické jednotky do odpadu. Předpokládá se instalace sifonu.

- Předpokládá se napojení napojení kondenzátu ze vzt jednotky do odpadního potrubí vedeného na WC za stěnou vlevo (při vstupu do strojovny) .

## ÚT

Všechny řešené prostory jsou vytápěny otopnými tělesy regulované termostatickými ventily.

# SPOLEČNÉ POŽADAVKY NA NAVAVZUJÍCÍ PROFESE

- Profese navazující na vzduchotechniku nejsou řešeny podrobně. Jedná se MaR, elektro, chlazení, zdravotní techniku. Jelikož se jedná o běžnou součást vzduchotechnických zařízení, předpokládá se, že vybraná firma tuto práci zajistí sama, nebo pomocí externí spolupráce.

- Na navazující profese zajišťujícím vzduchotechniku nebudou další výběrová řízení.

- Pokud bude vybraná firma potřebovat například podrobnější projekt MaR požádá výrobce zařízení a odborného projektanta a montážní firmu. Potřebnou částku peněz zohlední ve své nabídce,

- Stejným způsobem bude postupovat i u ostatních profesí.

# BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Při montáži, zaregulování a následně při obsluze a údržbě zařízení je třeba se řídit všemi obecně platnými normami a předpisy bezpečnosti práce.

Vlastní instalaci provede odborná firma s oprávněním provádět montážní a instalační práce v daném oboru.

Obsluhu a údržbu zařízení bude provádět pouze odbornou firmou zaškolená obsluha.

Opravy, údržbu a instalace elektrického zařízení zejména motorů ventilátorů a dalších souvisejících zařízení smí provádět pouze pracovník s odbornou kvalifikací, který za tyto práce přebírá záruku a vyhovuje zejména ČSN 33 2310, ČSN 34 1010, ČSN 34 1025 a ČSN 34 3205, vyhlášce č. 50-51/1978 Sb. a dalším platným předpisům.

Po kolaudaci bude zařízení provozováno dle provozního řádu, který vypracuje provozovatel na základě návrhu odborné firmy, která dílo bude realizovat.

# Závěr

Projekt vzduchotechniky pro výběr dodavatele umožní montážní firmě použití obdobných výrobků, než se kterými bylo uvažováno. Uvažované spotřeby energií  jednotlivých zařízení se mou mírně lišit. Větší změny v projektu doporučuji však konzultovat s projektantem vzt, generálním projektantem, nebo investorem. Odsouhlasená zařízení budou zpětně konzultována s navazujícími profesemi.

Montážní firma před podáním své nabídky překontroluje tento projekt a případně vznese své připomínky, nebo i možnosti vylepšení systému.

Nejedná se o výběrové řízení pouze na nejnižší cenu. Nabídka bude komplexně posouzena. Předpokládá se, že vybraná firma bude zajišťovat na uvedené zařízení i záruční a pozáruční servis,

Vypracoval : Ing. Vladimír Janda

Kontroloval : Jan Vojtíšek