## Příloha ZD č. 7
Technické parmatery svítidel: Výměna veřejného osvětlení I. a II. etapa – Město Jičín
Příloha ZD č. 7
Označení parametru | Parametr nebo vlastnost svítidla dle požadavků zadavatele (silníční svítidlo, přechodové) | Parametr | Požadavek | Parametr Svítidla
(doplní účastník)
1 | světelná účinnost svítidla | % | ≥ 80
3 | náhradní teplota chromatičnosti 2700 K u silničního svítidla | CCT (K) | 2700
4 | náhradní teplota chromatičnosti 4000 K u přechodového svítidla | CCT (K) | 4000
5 | index podání barev | CRI ( Ra) | ≥ 70
6 | podíl světelného toku do horního poloprostoru | ULOR ( %) | max 0 %
7 | různé optické charakteristiky pro typy komunikace | ANO/ NE | ANO
8 | možnost osazení clony backlight, přídavné clony vně svítidla (příslušenství svítidla) | ANO/ NE | ANO
9 | ochrana proti přepětí | U ov ( Kv) | 10
10 | krytí svítidla v prostoru optické části i v prostoru elektrovýzbroje (oddělené části) | IP | 66
11 | třída ochrany | CL | I, II
12 | těleso svítidla z tlak. hliníkové slitiny, samočistící / zamezení usazování nečistot/ bez žebrování na povrchu | ANO/ NE | ANO
13 | mechanická odolnost | IK | ≥ 09
15 | otevření a zavření korpusu svítidla bez použití nářadí | ANO/ NE | ANO
16 | konstrukčně oddělená předřadná a optická část svítidla | ANO/ NE | ANO
17 | odpojovač, který odpojí svítidlo od napájecího napětí při otevření svítidla pro zajištění beznapěťového stavu s nepřerušeným zemním obvodem v obou segmentech odpojovače | ANO/ NE | ANO
18 | LED moduly s kvalitním pasivním chlazením bez vnějšího žebrování a vlastní tepelnou ochranou při přehřátí modulu (pro zaručení garantované životnosti), | ANO/ NE | ANO
19 | Aretovací mechanismus při otevření svítidla | ANO/ NE | ANO
20 | Optický systém mesmí být tvořen COB čipy | ANO/ NE | Ne
21 | Optický systém musí být tvořen čočkami, nikoly reflektory (sekundárními odtaznými plochami) | ANO/ NE | ANO
22 | samostatně vyměnitelný elektronický předřadník i LED světelný zdroj včetně optické části přímo na svítidle provozovatelem soustavy. | ANO/ NE | ANO
23 | svítidla musí umožňovat vyjmutí / výměny / opravy bloku elektrické části svítidla - napájecího bloku . | ANO/ NE | ANO
24 | minimální doba životnosti svítidla vč. LED zdrojů a předřadníku musí být min. 100 000 provozních hodin | hod. | ANO
25 | funkce AstroDIM pro nastavení autonomního řízení stmívání | ANO/ NE | ANO
26 | možnost nastavení několika úrovní stmívání | ANO/ NE | ANO
27 | možnost náklonu svítidla minimálně v rozsahu min. + - 10° | ANO/ NE | ANO
28 | možnost uchycení na stožár i výložník na Ø dříku a výložníku 40 až 76 mm ( na jiné průměry je možno použít redukci ) | ANO/ NE | ANO
29 | Prohlášení o shodě (CE), ENEC | ANO/ NE | ANO
30 | možnost patice pro připojejní příslušenství Zhaga book 18 s ENEC certifikací | ANO/ NE | ANO
31 | záruka na svítidlo / předřadník/ prodloužená záruka | měsíc | min.120/60/84