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ZADAVATEL:	Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 
Sídlo:	Praha 4, Roškotova 1225/1, PSČ 140 21 
IČ:	47114321
Veřejná zakázka:	Vybudování serverovny č. 3 v budově A, objektu OZP - 207

Ev. č.:	 	       VZ 230971
Č.j. zadavatele:        OZP-VZ-2013-004


V Praze, dne 5. 4. 2013

Věc: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ust. § 49 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz uchazeče č. 12
Část Chlazení
V dotazu č. 5 došlo k nedorozumění. Ptali jsme se na celkový elektrický příkon ICT (nikoliv na elektrický příkon chlazení), pro který má být systém chlazení (odvod tepla z ICT) dimenzován a s jakou redundancí (zálohou) mají být jednotky navrženy. Pokud je uvažováno s elektrickým příkonem v ICT 30 kW, s jednotkami použitými v Zadávací dokumentaci není možné při zachování redundance 2+1 uvažovanou tepelnou zátěž odvézt (21 kW – 30 kW = -9 kW). Odpověď „Potřebný chladící výkon je rozdělen do tří samostatných klimatizačních jednotek o výkonu jedné 10,5kW pracující v režimu 2+1.“ je v rozporu s úvahou celkového příkonu 30 kW v ICT.
Dotaz: Na jaký příkon ICT má být systém chlazení dimenzován a jaká je požadovaná redundance chladicích jednotek?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 12
Zadavatel upřesňuje, že v dohledné době nebude instalovaný příkon dosahovat  mezního el. příkonu. 30kW je kalkulován s rezervou a z max. možného příkonu na stojan 4kW.

Dotaz uchazeče č. 13
8.3.1. 	UKS
Výkaz, výměr bod 2 - Modulární konektorové čelo pro optickou vanu, vč. duplexních spojek (couplers) – 24x SM LCD.
Dotaz: Co znamená LCD, nebo je to jenom chyba?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 13
Zadavatel upřesňuje, že LC=typ optického konektoru, D =duplexní. 

Dotaz uchazeče č. 14
8.3.2. 	UKS
Výkaz, výměr bod 5. Propojovací kabel RJ45/3-6. Startovací sada kabelů 2m.
Dotaz: Jaké kategorie?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 14
Zadavatel odkazuje na Projektovou dokumentace, kde je v úvodu uvedeno, cit: „bude nová metalická kabeláž instalována ve stínené verzi kategorie 6.“ Zadavatel tedy upesňuje, že vše bude v kategorii 6. 

Dotaz uchazeče č. 15
Výkaz, výměr bod 6 – 14 – položky označeny symbolem §. Dle technické zprávy je nutné „U položek výkazu výměr označených symbolem $ je nutná před nákupem a realizací položky konzultace se zástupcem IT OZP“. Předpokládám, že ten symbol co je v technické zprávě, je ve výkazu výměr symbol §.
Dotaz: Žádáme o doplnění požadavků a upřesnění položek od zástupce IT OZP před odevzdáním nabídky.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 15
Zadavatel upřesňuje položky následujícím způsobem: 
typy výrobce Aten: 
6. ATEN CL-5800 – KVM ovládací konzole do 19“ racku, 1U, 19“ LCD, klávesnice, touchpad
…
14. ATEN KA-9140 – SERIAL CPU modul k připojení sériového zařízení k přepínači, až 150m
Ty jsou projednány s projektantem a mohou posloužit jako výchozí. 

Dotaz uchazeče č. 16
8.3.3. a 8.3.4 	UKS
Ve výkazu výměr je specifikovaný materiál výrobce Molex.
Dotaz: Je nutné dodržet Molex nebo je možné použít parametry srovnatelný materiál jiného výrobce?
Dotaz: Bude podléhat rozšíření certifikaci?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 16
Návrh a výkaz výměr požadují certifikaci nových kabeláží, v případě jiných řešení (např. poskytnutí obecné víceleté záruky na provedené práce a materiál ze strany zhotovitele) je nutno provést konzultaci s IT OZP – kabeláž je malého rozsahu. V případě, že uchazeč bude certifikován  pro dodávky technologií MOLEX, certifikát požadováne nebude.

Dotaz uchazeče č. 17
V technické zprávě je specifikován systém kabelážních komponent v kategorii 6, v provedení F/UTP. Ve výkazu výměr je specifikován kabel U/UTP.
Dotaz: Nový systém bude z kabelážních komponent v kategorii 6, v provedení F/UTP?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 17
Ve výkazu výměr je dle uvedeného typu kabel F/UTP, LSZH a označení v textu U/UTP je chybou textu. Nový systém bude v provedení stíněném.

Dotaz uchazeče č. 18
8.3.6. 	EPS, úprava a rozšíření sytému Schrack Secunet
Výkaz, výměr bod 5: BA-Rel4 modul ext. relé 2ks
Technická zpráva: Připojení SHZ k EPS je dáno projektem SHZ a je vhodné k připojení ke stávající ústředně prostřednictvím reléového kopleru. Ústředna je fyzicky umístěna v místnosti ostrahy (výše zmiňovaném zázemí vrátnice) a kromě připojení ústředny SHZ k EPS ústředně bude možnost ještě ručního spuštění SHZ.
Dotaz: Modul BA-Rel4 má 4 bezpotenciálové přepínací kontakty. Opravdu bude EPS ovládat SHZ, nebo bude instalován vstupně /výstupní modul pro informace o stavu SHZ do EPS?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 18
Zadavatel odkazuje na část  5. Stabilní hasící zařízení, TZ, cit.:
„SHZ je samoaktivační, pracuje na principu samočinné detekce požáru“
„Spouštění SHZ je iniciováno prostřednictvím autonomního systému elektrické požární signalizace s ústřednou SHZ.“

Dále zadavatel počítá s manuálním ovládání, viz v SHZ: 
„3 – Tlačítka spouštěcí, 4 – Tlačítka blokovací“
„Tlačítkové požární hlásiče budou instalovány vedle dveří do místnosti. Tlačítko „START“ bude instalováno vně nebo uvnitř místnosti. Tlačítko „STOP“ bude instalováno uvnitř místností.“
„Přenosy stavu ...FK-start®2 na centrální systém EPS budovy jsou přenášeny bezpotenciálovými kontakty na výstupu z ústředny FK-start®2.“

Dotaz uchazeče č. 19
Technická zpráva: Protože se jedná o zásah do stávajícího funkčního systému vyhrazeného protipožárníhozařízení, je nanejvýš nutná spolupráce s původní realizační firmou.
Potřebujeme kontakt na původní realizační firmu, nebo servisní firmu, která nyní provádí pravidelný servis a údržbu systému.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 19
Zadavatel uvádí kontakt na společnost: 

Newton Elektronika - servis s.r.o.
Se sídlem Vinohradská 158
130 00  Praha 3
IČO: 25693719

Dotaz uchazeče č. 20
8.3.7. 	JČ pro sály A, B, 3, zázemí vrátnice
Výkaz, výměr bod 1 a 4 – položky označeny symbolem §. Dle technické zprávy je nutné „U položek výkazu výměr označených symbolem $ je nutná před nákupem a realizací položky konzultace se zástupcem IT OZP“. Předpokládám, že ten symbol co je v technické zprávě, je ve výkazu výměr symbol §.
Dotaz: Žádám o doplnění požadavků a upřesnění položek od zástupce IT OZP před odevzdáním nabídky.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 20
Zadavatel upřesňuje položky následujícím způsobem: 
Zkušenosti OZP  jsou uvedeny
„Hlavní hodiny, např EH-71 Elektročas“
„Podružné digitální hodiny, napč. PDS 101, Elektročas“

Dotaz uchazeče č. 21
8.3.8. 	EZS, úprava a doplnění stávajícího systému Galaxy 504
Technická zpráva: Při instalaci je nanejvýš nutná spolupráce se servisní firmou. Po připojení nových prvku bude třeba provést úpravu programování ústředny. Její přeprogramování je nutné konzultovat se servisní firmou.
Potřebujeme kontakt na původní realizační firmu, nebo servisní firmu, která nyní provádí pravidelný servis a údržbu systému.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 21
Zadavatel uvádí kontakt na společnost: 

Newton Elektronika - servis s.r.o.
Se sídlem Vinohradská 158
130 00  Praha 3
IČO: 25693719

Dotaz uchazeče č. 22
8.3.9. 	ACS, úprava a doplnění stávajícího systému
Výkaz, výměr bod 3: Bezkontaktní médium podle stávajícího stavu
Dotaz: Můžete identifikovat bezkontaktní médium podle stávajícího stavu?
Odpověď zadavatele k dotazu č. 22
Zadavatel uvádí kontakt na společnost: 

Newton Elektronika - servis s.r.o.
Se sídlem Vinohradská 158
130 00  Praha 3
IČO: 25693719

Dotaz uchazeče č. 23
Technická zpráva: Po konzultaci s uživatelem bude vstup osazen bezkontaktní čtečkou média, v tomto případě vstupní karty (provoz bez PIN kódu). Čtečka provede identifikaci karty a na jejím základě provede vystavení elektromechanického zámku osazeného v zárubni dveří. Dveře budou opatřeny zvenku koulí, zevnitř klikou a v případě poruchy je bude možno otevřít klíčem. Kabeláž mezi pomocnou řídící jednotkou a novými prvky bude provedena v rámci nové serverovny a je vedena paprskovitě ke čtečce bezkontaktního média a k zámku dveří.
Dotaz: Můžete upřesnit, zda bude použit elektromechanický zámek (klika-klika) nebo elektromagnetický zámek v zárubni dveří (koule-klika)? V technické zprávě jsou, jak vidíte obě varianty nepřesně zapracovány v sobě, a nedávají smysl.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 23
Zadavatel upřesňuje, že zvenku je uvolnění vstupu čtečkou, na dveřích koule. Uvnitř na dveřích klika.

Dotaz uchazeče č. 24
Technická zpráva: Prostřednictvím servisní firmy bude provedena SW úprava ke zprovoznění a oživení. Při instalaci je nanejvýš nutná spolupráce se servisní firmou.
Potřebujeme kontakt na původní realizační firmu, nebo servisní firmu, která nyní provádí pravidelný servis a údržbu systému.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 24
Zadavatel uvádí kontakt na společnost: 

Newton Elektronika - servis s.r.o.
Se sídlem Vinohradská 158
130 00  Praha 3
IČO: 25693719

Dotaz uchazeče č. 25
8. 3. 10. 	CCTV, základ systému pro budoucí rozšiřováni
Výkaz, výměr bod 1 a 3 – položky označeny symbolem §. Dle technické zprávy je nutné „U položek výkazu výměr označených symbolem $ je nutná před nákupem a realizací položky konzultace se zástupcem IT OZP“. Předpokládám, že symbol co je v technické zprávě, je ve výkazu výměr symbol §.
Dotaz: Žádám o doplnění požadavků a upřesnění položek od zástupce IT OZP před odevzdáním nabídky.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 25
Zadavatel upřesňuje položky následujícím způsobem: 
 „Kamera SIR4160P“
„DVR ENN6216V, LAN, Internet, VGA, USB“

Tyto údaje jsou rozhodující pro účely podání nabídky. Zadavatel předpokládá, že s vítězným dodavatelem proběhne v této věci ještě upřesnění s ohledem na časový odstup 2 let od specifikace a dosud nejasné konkrétní využití sálu č. 3. 


Dotaz uchazeče č. 26
8. 3. 12. 	Instalační práce a činnosti kromě výše upřesněných pracovních položek, aktivní prvky
Výkaz, výměr bod 3 – Odborné práce - certifikační měření
Dotaz: Budou nově instalované metalické, optické propoje a zásuvky certifikovat? Jaký certifikát bude požadován?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 26
Zadavatel upřesňuje, že pro metalický rozvod popsáno již v 9.3.3. a 9.3.4., optický rozvod může být součástí certifikace a nebo být zárukován samostatně.

Dotaz uchazeče č. 27
Výkaz, výměr bod 3 – Odborné práce - certifikační měření RFL metodou (včetně měřícího protokolu) – optika SM LC
Dotaz: Měření optické kabeláže se bude testovat dle technické zprávy reflektometrickou metodou? Měření RFL (Resistive Fault Locator) se používá pro lokalizaci poruch.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 27
Zákazník obdrží prokazatelný výsledek měření s výsledkem testu a s grafickým znázorněním reflektogramu podél kabelu (vlákna) v obou směrech. Je možné toto pořídit pomocí RFL.

Dotaz uchazeče č. 28
Výkaz, výměr bod 6 – Nabídka dlouhodobé systémové záruky UKS bez AP, příplatek na 20 let– položka označeny symbolem §.
Dotaz: Žádám o doplnění požadavků a upřesnění položky od zástupce IT OZP.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 28
Ano, bude součástí nabídky. 

Dotaz uchazeče č. 29
Výkaz, výměr bod 7 – Součinnost při aplikaci KVM systému – položka označeny symbolem §.
Dotaz: Žádám o doplnění požadavků a upřesnění položky od zástupce IT OZP.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 29
Jedná se o instalaci KVM (vzdálený dohled) z prvků konkrétně výrobce Aten, viz výše 8.3.2. UKS Záměr je úzká spolupráce s vítězným dodavatelem při osazování stojanů jednotlivými moduly, až bude jasno  konkrétní využití sálu 3. Není ale podmínkou a uchazeč může nabídnout ekvivalentní řešení.

Dotaz uchazeče č. 30
Výkaz, výměr bod 9 – STACKOVATELNÝ SWITCH L3 48x10/100/1000T, včetně 1x 10G LR (možnost až 2x 10G nebo až 4x 1G SFP), L3 software, podpora ACL, podpora ETHER CHANNELu per STACK, 2 zdroje AC – položka označeny symbolem §.
Dotaz: Žádám o doplnění požadavků a upřesnění položky od zástupce IT OZP.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 30
Dle zadavatele je specifikace postačující pro účely podání nabídky. 

Dotaz uchazeče č. 31
Výkaz, výměr bod 10 – STANDALONE SWITCH L2 48x10/100/1000T, (možnost až 2x 10G nebo až 4x 1G SFP - neosazeno), L2 software, podpora ETHER CHANNELu, 2 zdroje AC – položka označeny symbolem §.
Dotaz: Žádám o doplnění požadavků a upřesnění položky od zástupce IT OZP.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 31
Dle zadavatele je specifikace postačující pro účely podání nabídky. 
Dotaz uchazeče č. 32
Výkaz, výměr bod 12 – 10GBASE-LR X2 Module – položka označeny symbolem §.
Dotaz: Žádám o doplnění požadavků a upřesnění položky od zástupce IT OZP.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 32
Dle zadavatele je specifikace postačující pro účely podání nabídky. 

Dotaz uchazeče č. 33
Výkaz, výměr bod 13 – NOVÝ STACKOVATELNÝ SWITCH L3 24x10/100/1000T, včetně 2x 10G LR (možnost až 2x 10G modul nebo až 4x 1G SFP), L3 software, podpora ACL, podpora ETHER CHANNELu per STACK, 1 zdroj AC, kompatibilita se stávajícím STACKem (WS-C3750E-24TD-S a WS-C3750G-24TS-S) – položka označeny symbolem §.
Dotaz: Žádám o doplnění požadavků a upřesnění položky od zástupce IT OZP.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 33
Dle zadavatele je specifikace postačující pro účely podání nabídky. 

Dotaz uchazeče č. 34
Výkaz, výměr bod 15 – NOVÝ STACKOVATELNÝ SWITCH L3 24x10/100/1000T, včetně 1x 10G LR a možnosti osadit zároveň další 2 SFP (max. možnost až 2x 10G nebo až 4x 1G SFP), L3 software, podpora ACL, podpora ETHER CHANNELu per STACK, 2 zdroje AC – položka označeny symbolem §.
Dotaz: Žádám o doplnění požadavků a upřesnění položky od zástupce IT OZP.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 34
Dle zadavatele je specifikace postačující pro účely podání nabídky. 

Dotaz uchazeče č. 35
Výkaz, výměr bod 16 – Instalační a SW podpora v rámci dodávky aktivních prvků – položka označeny symbolem §.
Dotaz: Žádám o doplnění požadavků a upřesnění položky od zástupce IT OZP.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 35
Zadavatel upřesňuje položky následujícím způsobem: 
Konfigurace, sladění fw, definice VLAN, adres, teamingu, SMTP atd.

Dotaz uchazeče č. 36
V technická zpráva a ve výkazu výměr jsou specifikované aktivní prvky Cisco.
Dotaz: Je nutné dodat aktivní prvky Cisco, nebo je možné dodat rovnocennou náhradou?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 36
Ano, je to nutné. Zadavatel z důvodu správy a servisu nechce, aby v jednom areálu (subnetu) byly aktivní prvky od více výrobců. 

S pozdravem
Mgr. Gabriela Hinková
v.z.
JUDr. Jaroslava Bursíka, advokáta
v.z. zadavatele
Elektronicky se zaručeným podpisem 
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