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PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
TECHNICKÉ PODMÍNKY 
Tyto technické podmínky jsou pro uchazeče závazné a uchazeč je povinen je zapracovat do nabídky na realizaci zakázky dle zadávacích podmínek tohoto výběrového řízení. 
	Evidenční číslo Objednatele	Evidenční číslo Zhotovitele
	11100833	……………………………….

TECHNICKÉ PODMÍNKY 
Zadavatel:
Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 
sídlo: 	Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek 
zastoupený:	Mgr. Miloslav Machač
IČ: 		       70943842 	

Technická zadání pro realizaci stavebních prací vychází z projektové dokumentace „Vytápění“ zpracované Projektovou kanceláří TZB, Neklanova 375, 397 01 Písek a energetického auditu zpracovaného firmou TESPORA profi, s.r.o. Na Příkopě 814, 755 01 Vsetín. 
Technické podmínky detailně rozepisují parametry některých zařízení a konstrukcí pro dodržení závazných ukazatelů poskytovatele finanční podpory v rámci Operačního programu životního prostředí (dále OPŽP) a požadavků zadavatele na kvalitu, bezpečnost a obslužnost díla. 


1. VYTÁPĚNÍ – ZDROJ 
Vytápění objektů bude zajišťovat centrální zdroj zásobování teplem v systému tepelných čerpadel o součtovém tepelném výkonu minimálně 0,072 MWt  při A2/W35 a bivalentní elektrický přímotopný zdroj o výkonu minimálně 60 kWe s kaskádovým spínáním pro dohřev topné vody při nízkých teplotách venkovního vzduchu. 
Požadovaný minimální topný faktor tepelných čerpadel dle EN 255 (resp. podle 14 511, čísla v závorce) při podmínkách A2/W35 dosáhne minimálně hodnoty 3,2 (resp. 3,0).
Tepelná čerpadla budou provozována do teploty venkovního vzduchu -20°C. Zdrojem nízkopotenciálního tepla bude venkovní vzduch.
Tepelná čerpadla vzduch-voda budou navržena v provedení venkovních jednotek (výparníků) a vnitřních jednotek – agregátů. Konkrétní návrh a systém zapojení tepelných čerpadel navrhuje uchazeč. V zadávací dokumentaci – projektová dokumentace – je tato část zakreslena schematicky a pouze jako orientační. Umístění výparníků i agregátů do pozic vymezených projektovou dokumentací je však závazné a limitující. Zadavatel z důvodu rovných příležitostí umožňuje variantní řešení s tím, že každý uchazeč může předložit pouze jednu vlastní variantu. Součástí nabídky bude podrobná projektová dokumentace návrhového řešení tepelných čerpadel a systému zapojení až k místu napojení do akumulační nádoby 1000 l zpracovaná oprávněnou autorizovanou osobou v podobě výkresové dokumentace, technické zprávy a podrobného položkového rozpočtu, respektive položek soupisu prací dle § 6 vyhlášky 230/2012 ze dne 25.6.2012 (pro bod 1,2,3,5,6 jak následuje). Tato projektová dokumentace bude zahrnovat: 
1) návrh konstrukce venkovní části TČ pro umístění výparníků  
2) systém odvodu kondenzátu z výparníků 
3) zajištění, aby v zimě zmrzlý kondenzát nezasahoval (neprorůstal) do výparníků (elektrická topná tělesa nebo kabely pro rozmrazování zmrzlého kondenzátu pod výparníkem se nepřipouštějí)
4) hluková studie prokazující splnění hlukových limitů dle „Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 148/2006 Sb.“ na hranici pozemku a v místnostech uvnitř
5) návrh protihlukových opatření 
6) systém měření a regulace, kdy zadavatel požaduje, aby součástí MaR bylo:

a) napojení technologie tepelného čerpadla na dispečink uchazeče pro monitorování a zaznamenávání provozních hodnot TČ na centrálním serveru uchazeče a zajištění zasílání SMS a e-mail zpráv na vybraná telefonní čísla a vybrané e-mailové adresy při zaznamenání poruchového stavu TČ
b) zajištění vzdálené správy ovládání tepelného čerpadla po internetu 
c) vzdálené zobrazení aktuálních (měřených) hodnot tepelného čerpadla (přes PC) v rozsahu jak následuje 
· teplota vratné topné vody – kondenzátor (°C)
· teplot výstupní topné vody – kondenzátor (°C)
· teplota topné vody v externím zásobníku
· aktuální venkovní teplota
· teplota v referenční místnosti
· Delta T na kondenzátoru (výstupní topná voda – vratná topná voda)
· monitoring startů kompresorů s evidencí času startu (za každý kompresor)
· čas chodu každého kompresoru za den s evidencí dnů (hodin)
· celkový čas chodu každého kompresoru (motohodiny)
· čas chodu každého stupně  bivalence za den s evidencí dnů (hodin)
· celkový čas každé bivalence (motohodiny)
· 
· zobrazení průměrného topného faktoru zvlášť za každé roční období 
· zobrazení vyrobené tepelné energie TČ v kWh/GJ za každý provozní den
· zobrazení celkové vyrobené tepelné energie TČ kWh/GJ zvlášť za každé roční období
· zobrazení spotřebované elektrické energie tepelného čerpadla (bez bivalence) kWhe (den/měsíc/rok)
· zobrazení spotřebované elektrické energie každého stupně bivalence kWhe (den/měsíc/rok)

d) evidence poruchových stavů (datum, hodina, minuta)
· Porucha přehřátí
· Porucha jistič kompresoru
· Porucha jistič ventilátoru
· Porucha havarijní vysoký tlak /HP/
· Porucha sledu fází
· Porucha vysoký tlak 
· Porucha nízký tlak 
· Porucha teploty výtlaku
· Porucha kriváně kompresoru
· Porucha ventilátoru

e) řízení HDO u vybraných spotřebičů (teplené zdroje)
f) řízení ekvitermního provozu TČ 
g) sekvenční ovládání oběhových čerpadel pro radiátorový systém 
h) řízení a ovládání záložních a doplňkových tepelných zdrojů (min. tři záložní zdroje)
i) řízení cirkulace topné vody
j) zajištění komunikace s TČ pomocí displeje, ethernetu, internetu (modem) 
k) rozhraní RS 232
l) možnosti zobrazení manuálně na displeji u TČ : 
· situace ve vztahu k HDO 
· teplota topné vody na výstupu z kondenzátoru 
· teplota topné vody na vstupu do kondenzátoru 
· teplota topné vody v externím zásobníku 
· venkovní teplota 
· teplota v referenční místnosti
· chod kompresoru (hodin)
· chod každého záložního zdroje zvlášť (hodin)
· čtení zpětné vazby výpadků jistících prvků 

m) Součástí MaR bude napojení na dispečink zhotovitele pomocí modemu prostřednictvím internetu pro účel zjišťování chodu tepelného čerpadla a bivalentních zdrojů, hlášení poruch a jejich odstraňování. Modem bude součástí dodávky TČ. Všechna naměřená data budou mít možnost automatické zálohy a uchovávání po dobu minimálně 5 let od data uvedení TČ do zkušebního provozu. Zálohy dat budou uchovávány u Zhotovitele i Objednatele. Zároveň bude umožněn Objednateli kdykoliv přístup do databáze měřených a sledovaných hodnot. Systém MaR bude dále umožňovat automatické měsíční zasílání tabulkových protokolů sledovaných údajů na e-mail 
Objednatele v následující konfiguraci: 

· čas chodu každého kompresoru za den (hodiny)
· celkový čas kompresoru (načítané hodiny) 
· celkový čas každého stupně bivalence (motohodiny) za každý provozní den a měsíc 
· hodnota průměrného topného faktoru za uplynulý měsíc
· hodnota celkové vyrobené tepelné energie TČ kWh/GJ za každý provozní den a uplynulý měsíc
· hodnota spotřebované elektrické energie tepelného čerpadla (bez bivalence) kWhe za každý provozní den a uplynulý měsíc
· hodnota spotřebované elektrické energie kompresorů tepelného čerpadla (bez bivalence) kWhe za každý provozní den a uplynulý měsíc 
· hodnota spotřebované elektrické energie každého stupně bivalence kWhe za každý provozní den a uplynulý měsíc

Uchazeč prokáže navrhované technické parametry v návrhovém řešení takto: 
1. Topný výkon tepelných čerpadel – výkonovou tabulkou 
	TČ typ……………………………
	A5/W50
	A2/W50
	A0/W50
	A-5/W50
	A-10/W50
	A-10/W50
	A-20/W50

	Tepelný výkon chladícího okruhu (kW)
	
	
	
	
	
	
	

	Příkon kompresoru (kW)
	
	
	
	
	
	
	

	Topný faktor (COP)
	
	
	
	
	
	
	

	TČ typ……………………………
	A5/W35
	A2/W35
	A0/W35
	A-5/W35
	A-10/W35
	A-10/W35
	A-20/W35

	Tepelný výkon chladícího okruhu (kW)
	
	
	
	
	
	
	

	Příkon kompresoru (kW)
	
	
	
	
	
	
	

	Topný faktor (COP)
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2. Splnění parametrů topného výkonu a topného faktoru tepelných čerpadel při A2/W35 dle EN 255 (resp. podle 14 511) prokáže uchazeč certifikátem ze státní zkušebny
3. Ostatní požadované parametry prokazuje uchazeč 
4. Parametry splnění hlukových limitů a návrhy příslušných opatření prokazuje hlukovou studií vypracovanou autorizovanou osobou. Hluková studie je nedílnou součástí nabídky a náklady na její vypracování jdou k tíži uchazeče bez nároku na jakékoliv finanční vyrovnání. 

2. VYTÁPĚNÍ – OTOPNÁ SOUSTAVA
Otopná soustava je navržená jako teplovodní s tepelným spádem 50/40 °C. Systém vytápění představuje čtyři topné okruhy. 
Tepelné ztráty jednotlivých objektů po zateplení: 
a) pro objekt SO 01 (TZ dle ČSN 12 831 při -15°C = 26,9 kW) a SO 02 (TZ dle ČSN 12 831 při -15°C = 6,8 kW) 
b) pro objekt SO 03 (TZ dle ČSN 12 831 při -15°C = 17,5 kW) 
c) pro objekt SO 04 (TZ dle ČSN 12 831 při -15°C = 20,6 kW) 

S ohledem na možnost různých výrobků (komponentů) od různých výrobců a tím i parametrů je nutno pro realizaci otopné soustavy i zdroje dopracovat podrobnou prováděcí projektovou dokumentaci a soupis prací dle § 6 vyhlášky 230/2012 ze dne 25.6.2012 vč. oceněného výkazu výměr. Tato dokumentace, bude nedílnou součástí nabídky uchazeče. Cena této dokumentace bude započítána do ceny otopné soustavy. 
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