PŘÍLOHA Zadávací dokumentace Č. 2

technické podmínky

# Tyto technické podmínky jsou pro uchazeče závazné a uchazeč je povinen je zapracovat do nabídky na realizaci zakázky dle zadávacích podmínek tohoto výběrového řízení.

Evidenční číslo Objednatele	Evidenční číslo Zhotovitele

11100833	……………………………….

# TECHNICKÉ PODMÍNKY

Zadavatel:

Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720

sídlo: 	Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

zastoupený:	Mgr. Miloslav Machač

IČ: 		       70943842

Technická zadání pro realizaci stavebních prací vychází z projektové dokumentace „Vytápění“ zpracované Projektovou kanceláří TZB, Neklanova 375, 397 01 Písek a energetického auditu zpracovaného firmou TESPORA profi, s.r.o. Na Příkopě 814, 755 01 Vsetín.

Technické podmínky detailně rozepisují parametry některých zařízení a konstrukcí pro dodržení závazných ukazatelů poskytovatele finanční podpory v rámci Operačního programu životního prostředí (dále OPŽP) a požadavků zadavatele na kvalitu, bezpečnost a obslužnost díla.

            - VYTÁPĚNÍ – ZDROJ

Vytápění objektů bude zajišťovat centrální zdroj zásobování teplem v systému tepelných čerpadel o součtovém tepelném výkonu minimálně 0,072 MWt  při A2/W35 a bivalentní elektrický přímotopný zdroj o výkonu minimálně 60 kWe s kaskádovým spínáním pro dohřev topné vody při nízkých teplotách venkovního vzduchu.

Požadovaný minimální topný faktor tepelných čerpadel dle EN 255 (resp. podle 14 511, čísla v závorce) při podmínkách A2/W35 dosáhne minimálně hodnoty 3,2 (resp. 3,0).

Tepelná čerpadla budou provozována do teploty venkovního vzduchu -20°C. Zdrojem nízkopotenciálního tepla bude venkovní vzduch.

Tepelná čerpadla vzduch-voda budou navržena v provedení venkovních jednotek (výparníků) a vnitřních jednotek – agregátů. Konkrétní návrh a systém zapojení tepelných čerpadel navrhuje uchazeč. V zadávací dokumentaci – projektová dokumentace – je tato část zakreslena schematicky a pouze jako orientační. Umístění výparníků i agregátů do pozic vymezených projektovou dokumentací je však závazné a limitující. Zadavatel z důvodu rovných příležitostí umožňuje variantní řešení s tím, že každý uchazeč může předložit pouze jednu vlastní variantu. Součástí nabídky bude podrobná projektová dokumentace návrhového řešení tepelných čerpadel a systému zapojení až k místu napojení do akumulační nádoby 1000 l zpracovaná oprávněnou autorizovanou osobou v podobě výkresové dokumentace, technické zprávy a podrobného položkového rozpočtu, respektive položek soupisu prací dle § 6 vyhlášky 230/2012 ze dne 25.6.2012 (pro bod 1,2,3,5,6 jak následuje). Tato projektová dokumentace bude zahrnovat:

- návrh konstrukce venkovní části TČ pro umístění výparníků

- systém odvodu kondenzátu z výparníků

- zajištění, aby v zimě zmrzlý kondenzát nezasahoval (neprorůstal) do výparníků (elektrická topná tělesa nebo kabely pro rozmrazování zmrzlého kondenzátu pod výparníkem se nepřipouštějí)

- hluková studie prokazující splnění hlukových limitů dle „Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 148/2006 Sb.“ na hranici pozemku a v místnostech uvnitř

- návrh protihlukových opatření

- systém měření a regulace, kdy zadavatel požaduje, aby součástí MaR bylo:

- napojení technologie tepelného čerpadla na dispečink uchazeče pro monitorování a zaznamenávání provozních hodnot TČ na centrálním serveru uchazeče a zajištění zasílání SMS a e-mail zpráv na vybraná telefonní čísla a vybrané e-mailové adresy při zaznamenání poruchového stavu TČ

- zajištění vzdálené správy ovládání tepelného čerpadla po internetu

- vzdálené zobrazení aktuálních (měřených) hodnot tepelného čerpadla (přes PC) v rozsahu jak následuje

- teplota vratné topné vody – kondenzátor (°C)

- teplot výstupní topné vody – kondenzátor (°C)

- teplota topné vody v externím zásobníku

- aktuální venkovní teplota

- teplota v referenční místnosti

- Delta T na kondenzátoru (výstupní topná voda – vratná topná voda)

- monitoring startů kompresorů s evidencí času startu (za každý kompresor)

- čas chodu každého kompresoru za den s evidencí dnů (hodin)

- celkový čas chodu každého kompresoru (motohodiny)

- čas chodu každého stupně  bivalence za den s evidencí dnů (hodin)

- celkový čas každé bivalence (motohodiny)

- zobrazení průměrného topného faktoru zvlášť za každé roční období

- zobrazení vyrobené tepelné energie TČ v kWh/GJ za každý provozní den

- zobrazení celkové vyrobené tepelné energie TČ kWh/GJ zvlášť za každé roční období

- zobrazení spotřebované elektrické energie tepelného čerpadla (bez bivalence) kWhe (den/měsíc/rok)

- zobrazení spotřebované elektrické energie každého stupně bivalence kWhe (den/měsíc/rok)

- evidence poruchových stavů (datum, hodina, minuta)

- Porucha přehřátí

- Porucha jistič kompresoru

- Porucha jistič ventilátoru

- Porucha havarijní vysoký tlak /HP/

- Porucha sledu fází

- Porucha vysoký tlak

- Porucha nízký tlak

- Porucha teploty výtlaku

- Porucha kriváně kompresoru

- Porucha ventilátoru

- řízení HDO u vybraných spotřebičů (teplené zdroje)

- řízení ekvitermního provozu TČ

- sekvenční ovládání oběhových čerpadel pro radiátorový systém

- řízení a ovládání záložních a doplňkových tepelných zdrojů (min. tři záložní zdroje)

- řízení cirkulace topné vody

- zajištění komunikace s TČ pomocí displeje, ethernetu, internetu (modem)

- rozhraní RS 232

- možnosti zobrazení manuálně na displeji u TČ :

- situace ve vztahu k HDO

- teplota topné vody na výstupu z kondenzátoru

- teplota topné vody na vstupu do kondenzátoru

- teplota topné vody v externím zásobníku

- venkovní teplota

- teplota v referenční místnosti

- chod kompresoru (hodin)

- chod každého záložního zdroje zvlášť (hodin)

- čtení zpětné vazby výpadků jistících prvků

- Součástí MaR bude napojení na dispečink zhotovitele pomocí modemu prostřednictvím internetu pro účel zjišťování chodu tepelného čerpadla a bivalentních zdrojů, hlášení poruch a jejich odstraňování. Modem bude součástí dodávky TČ. Všechna naměřená data budou mít možnost automatické zálohy a uchovávání po dobu minimálně 5 let od data uvedení TČ do zkušebního provozu. Zálohy dat budou uchovávány u Zhotovitele i Objednatele. Zároveň bude umožněn Objednateli kdykoliv přístup do databáze měřených a sledovaných hodnot. Systém MaR bude dále umožňovat automatické měsíční zasílání tabulkových protokolů sledovaných údajů na e-mail

Objednatele v následující konfiguraci:

- čas chodu každého kompresoru za den (hodiny)

- celkový čas kompresoru (načítané hodiny)

- celkový čas každého stupně bivalence (motohodiny) za každý provozní den a měsíc

- hodnota průměrného topného faktoru za uplynulý měsíc

- hodnota celkové vyrobené tepelné energie TČ kWh/GJ za každý provozní den a uplynulý měsíc

- hodnota spotřebované elektrické energie tepelného čerpadla (bez bivalence) kWhe za každý provozní den a uplynulý měsíc

- hodnota spotřebované elektrické energie kompresorů tepelného čerpadla (bez bivalence) kWhe za každý provozní den a uplynulý měsíc

- hodnota spotřebované elektrické energie každého stupně bivalence kWhe za každý provozní den a uplynulý měsíc

Uchazeč prokáže navrhované technické parametry v návrhovém řešení takto:

- Topný výkon tepelných čerpadel – výkonovou tabulkou

| TČ typ…………………………… | A5/W50 | A2/W50 | A0/W50 | A-5/W50 | A-10/W50 | A-10/W50 | A-20/W50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tepelný výkon chladícího okruhu (kW) |  |  |  |  |  |  |  |
| Příkon kompresoru (kW) |  |  |  |  |  |  |  |
| Topný faktor (COP) |  |  |  |  |  |  |  |
| TČ typ…………………………… | A5/W35 | A2/W35 | A0/W35 | A-5/W35 | A-10/W35 | A-10/W35 | A-20/W35 |
| Tepelný výkon chladícího okruhu (kW) |  |  |  |  |  |  |  |
| Příkon kompresoru (kW) |  |  |  |  |  |  |  |
| Topný faktor (COP) |  |  |  |  |  |  |  |

- Splnění parametrů topného výkonu a topného faktoru tepelných čerpadel při A2/W35 dle EN 255 (resp. podle 14 511) prokáže uchazeč certifikátem ze státní zkušebny

- Ostatní požadované parametry prokazuje uchazeč

- Parametry splnění hlukových limitů a návrhy příslušných opatření prokazuje hlukovou studií vypracovanou autorizovanou osobou. Hluková studie je nedílnou součástí nabídky a náklady na její vypracování jdou k tíži uchazeče bez nároku na jakékoliv finanční vyrovnání.

            - VYTÁPĚNÍ – OTOPNÁ SOUSTAVA

Otopná soustava je navržená jako teplovodní s tepelným spádem 50/40 °C. Systém vytápění představuje čtyři topné okruhy.

Tepelné ztráty jednotlivých objektů po zateplení:

- pro objekt SO 01 (TZ dle ČSN 12 831 při -15°C = 26,9 kW) a SO 02 (TZ dle ČSN 12 831 při -15°C = 6,8 kW)

- pro objekt SO 03 (TZ dle ČSN 12 831 při -15°C = 17,5 kW)

- pro objekt SO 04 (TZ dle ČSN 12 831 při -15°C = 20,6 kW)

S ohledem na možnost různých výrobků (komponentů) od různých výrobců a tím i parametrů je nutno pro realizaci otopné soustavy i zdroje dopracovat podrobnou prováděcí projektovou dokumentaci a soupis prací dle § 6 vyhlášky 230/2012 ze dne 25.6.2012 vč. oceněného výkazu výměr. Tato dokumentace, bude nedílnou součástí nabídky uchazeče. Cena této dokumentace bude započítána do ceny otopné soustavy.