## SO 01
ASPE10 |  |  |  | Firma: AMBERG Engineering Brno a.s. | [5 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | B301-4/1 |  | Kolektor- TG11 OK |  |  | SO 06 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 06 |  | Ocelové konstrukce TG11 |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 014102 | a | POPLATKY ZA SKLÁDKU - stavební suť | T | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | materiál z vybourávání kovových konstrukcí z ostění
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 2 | 014102 | b | POPLATKY ZA SKLÁDKU - ocel | T | 12.726 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vybourané ocelové profily, registry, zábradlí a pochozí plechy
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 3 | 02730 | r.a | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | DLE ROZHODNUTÍ INVESTORA ZHOTOVITEL NEBUDE OCEŇOVAT TUTO POLOŽKU - PRÁCE ZAJISTÍ SPRÁVCE KOLEKTORU. Přeložka přečerpávacího potrubí; demontáž a zpětná montáž vzduchotechniky; rozvaděče umístěné na plošině budou dočasně zavěšeny do ostění (některé rozvaděče nutno otočit o 90° při zpětné montáži); demontáž a zpětná montáž osvětlení. Demontáž musí proběhnout před zahájením rekonstrukce.
VV |  |  |  | přeložka přečerpávajícího potrubí 100 000+ demontáž a zpětná montáž vzduchotechniky 200 000+ rozvaděče 100 000+ osvětlení 60 000
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
P | 4 | 02730 | r.b | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | před zahájením prací budou kabelová a trubní vedení ochráněna tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození (geotextile min. 800 g/m2, pevná mechanická ochrana, např. zadeskování); zřízení ochrany včetně jejího následného odstranění; zahrnuje nutnou manipulaci se sítěmi pověřenou osobou, při řezání nebo svařovaní poblíž IS musí mít ochrana protipožární odolnost;
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
P | 5 | 02730 | r.c | PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | zahrnuje nutnou manipulaci se sítěmi pověřenou osobou, včetně definitivního přeložení
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
P | 6 | 02940 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | DSPS - dokumentace skutečného provedení stavby
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 7 | 029611 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR | HOD | 25 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | odborný báňský dozor
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem
P | 8 | 03100 | a | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KPL | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | GZS - globální zařízení staveniště
TS |  |  |  | zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 9 | 16311 |  | SVISLÉ PŘEMÍST VYBOUR HMOT Z VÝRUBU NA DOPRAVNÍ VÝŠKU DO 50M | T | 13.105 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | svislé přemístění vybouraného materiálu v šachtě bez výtahu
VV |  |  |  | materiál z vybourávání kovových konstrukcí 30*0,3*0,15*0,1*1,1*2,55 demontáž OK technické galerie +12,726=13,105 [A]
TS |  |  |  | Zahrnuje svislé přemístění vybouraných hmot z výrubu na povrch terénu; - potřebnou mechanizaci; - Zahrnuje naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek pro další odvoz.
SD |  | 2 |  | Základy |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 10 | 285392 |  | DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ | KUS | 32 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | kotvení sloupů nové plošiny přes betonové patky do podlahy TG, M16 8.8, dl. 250 mm, včetne dodání výztuže, zalepení předepsaným pojivem
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem případně nutné lešení
SD |  | 3 |  | Svislé konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 11 | 34817 | r | ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOMPOZITNÍCH | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kompozitní zábradlí na nové konstrukci technické galerie výšky 1,10 m a 0,40 m, zahrnuje dodávku a kompletní provedení, včetně dílenské dokumentace, kotevní desky a spojovacího materiálu z nerez oceli tř. 1.4404 dle ČSN 10088-1. tř. pevnosti 80, hořlavost tř. C-s2,d0.
TS |  |  |  | - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 12 | 4319 | r | NOSNÍKY KONSTR Z KOMPOZITU | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | kompozitní nosníky nové konstrukce plošiny TG I150/75/8, montáž konstrukce z předem připravených dílců uvnitř kolektoru, včetně veškerých spojů; kompletní dodání a provedení, včetně vypracování dílenské dokumentace; včetně kotevních prvků a kotvení, kotevní desky a spojovacího materiálu z nerez oceli tř. 1.4404 dle ČSN 10088-1. tř. pevnosti 80, hořlavost tř. C-s2,d0.
TS |  |  |  | - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.
P | 13 | 461315 |  | PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 | M3 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | betonové patky o rozměru 600 x 600 mm, výška 7 – 14 cm, včetně bednění
VV |  |  |  | poč. 8* pl. (0,6*0,6*0,14)=0,403 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
SD |  | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 14 | 626133 |  | REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 90MM | M2 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | kaverny vzniklé po odstranění ocelových prvků, reprofilace povrchu betonového ostění ; předpokl. hloubka kaveren do 100 mm; očištění, popř. mechanické odstranění nesoudržných částí, ošetření odhalené výztuže, reprofilace (vyplnění otvoru), spřažení sanační vrstvy s podkladem, ochranný nátěr, odvoz odpadu; Předpoklad reprofilace: 30 ks kaveren po vybourání OK Související přílohy: popis postupu sanace viz D.1.7
VV |  |  |  | 30 ks vybourávaní předmětů: 30*0,3*0,15*1,2=1,620 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce
P | 15 | 626211 | r | ZATĚSNĚNÍ LOKÁLNÍHO PRŮSAKŮ V OSTĚNÍ - tl. ostění do 0,8 m | M2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zatěsnění lokálních průsaků po odstranění OK technické galerie v šachtě Š12. Bude provedeno dočasné zatěsnění sanační bleskovou maltou, těsnící (nízkotlaká - tlak do 2 MPa) a rubová / výplňová (vysokotlaká - tlak do 4 MPa) injektáž, včetně navrtání a osazení pakrů - min. 3 pakry na dané místo pro těsnící injektáž, 3 pakry pro výplňovou injektáž, včetně očištění / otryskání a odvozu odpadu; včetně zpracování a průběžného vedení záznamu o injektážích Předpoklad spotřeb injektážních hmot: těsnící inj. - max 5 kg/m2, výplňová inj. - max 10 kg/m2 Předpoklad zatěsnení: 80% kaveren po vybouraných nosnících Viz. příloha č. D.1.7
VV |  |  |  | 30*0,5*0,25*0,8=3,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 16 | 70 | r.a | KABELOVÉ REGISTRY - mezi TG a PP5 | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | 2 ks kabelové registry z kompozitu, spoj mezi ocelovou konstrukcí lezního oddělení a plošiny TG a kompozitními registry, dodávka a kompletní provedení, včetně dílenské dokumentace, včetně kotevních prvků, kotevní desky a spojovacího materiálu z nerez oceli tř. 1.4404 dle ČSN 10088-1. tř. pevnosti 80, hořlavost tř. C-s2,d0; Specifikace viz výkres D.1.5
P | 17 | 70 | r.b | KOMPOZITNÍ ROŠT TECHNICKÉ GALERIE | M2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | V nové konstrukci TG v. 30 mm, s předepsanou minimální únosností 300 kg/m2 při rozpětí podpor max. 1100 mm a únosnosti na osamělou sílu min. 250 kg při stejném rozpětí. Dodávka a kompletní provedení, včetně dílenské dokumentace, včetně kotevních prvků a kotvení, kotevní desky a spojovacího materiálu z nerez oceli tř. 1.4404 dle ČSN 10088-1. tř. pevnosti 80, hořlavost tř. C-s2,d0.
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.) – elektrické pospojování – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: – víko a kabelové příchytky 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 18 | 74B830 |  | OCELOVÁ KONSTRUKCE NESTANDARDNÍ | KG | 9003.97 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Sloupy HEB240, vynášející novou konstrukci plošiny umístěny na betonové patky, nosníky technické galerie U260, HEA300, I200, montáž konstrukce z předem připravených dílců uvnitř kolektoru, včetně veškerých spojů; kompletní dodání a provedení, včetně zaměření a vypracování dílenské dokumentace; jedná se o práce v podzemí a ve výškách, ztížené prostorové podmínky v bezprostřední blízkosti potrubí horkovodu a kabelových vedení
VV |  |  |  | 8629,58+374,39=9 003,970 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na materiál a montáž dodaného zařízení, protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanizmů 2. Položka neobsahuje: – základovou konstrukci 3. Způsob měření: Udává se hmotnost v kilogramech.
P | 19 | 78312 |  | PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST | M2 | 209 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | povlakový systém nových ocelových nosníků technické galérie; stupeň korozní agresivity C4 - vysoká; včetně zkoušek; včetně přípravy podkladu; včetně vypracování dokumentace návrhu údržby; Pro prvky, na kterých je prováděna povrchová úprava mimo kolektor: – základ žárově stříkaný povlak Zn nebo Zn85Al15 100µm (zahrnuto v položce 78315-protikoroz ochrana ocel konstr žár zinkováním ponorem) – podkladový nátěr epoxidový dle DB 687. 14 120 µm – vrchní nátěr polyuretanový dle DB 687 80 µm
VV
TS |  |  |  | - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
P | 20 | 78315 |  | PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR ŽÁR ZINKOVÁNÍM PONOREM | M2 | 209 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | povlakový systém nových ocelových nosníků technické galérie; stupeň korozní agresivity C4 - vysoká; včetně zkoušek; včetně přípravy podkladu; včetně vypracování dokumentace návrhu údržby; Pro prvky, na kterých je prováděna povrchová úprava mimo kolektor: – základ žárově stříkaný povlak Zn nebo Zn85Al15 100µm – podkladový nátěr epoxidový dle DB 687. 14 120 µm (zahrnuto v položce 78312-protikoroz ochrana ocel konstr nátěrem vícevrst) – vrchní nátěr polyuretanový dle DB 687 80 µm (zahrnuto v položce 78312-protikoroz ochrana ocel konstr nátěrem vícevrst)
TS |  |  |  | - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 21 | 919154 |  | ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 7000MM2 | KUS | 30 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | odřezání ocelových konzol TG v provedené kapse v ostění šachty, odvoz vybouraného materiálu na skládku
TS |  |  |  | položka zahrnuje řezání ocelových profilů bez ohledu na tvar a způsob provedení
P | 22 | 93657 | r | ŽEBŘÍKY Z KOMPOZITU | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | svislé žebříky s ochranným košem (2 ks) mezi plošinu a počvu TG a žebřík bez ochranného koše (1 ks) mezi plošinu TG a 5.PP šachty, š.450 mm, L= 3,30 + 4,30 x 2, dodávka a kompletní provedení, včetně dílenské dokumentace, včetně kotevních prvků a spojovacího materiálu
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsané konstrukce z předepsaného materiálu včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy - předepsanou povrchovou úpravu - veškeré potřebné pomocné práce - veškerý pomocný a upevňovací materiál
P | 23 | 938552 |  | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM | M2 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podlahu TG v místě betonových patek je potřeba řádně očistit od výluhů kombinací tlakové vody, případně opískováním a mechanicky. Podlaha bude před betonáží bloků zdrsněna; včetně odklizení vzniklého odpadu
VV |  |  |  | poč. 8 * pl. 0,64 =5,120 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
P | 24 | 94390 |  | PROSTOROVÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ PŘES 3 KPA | M3OP | 180 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | prostorové pracovní lešení pro rekonstrukční práce (dodávka, montáž, údržba, opotřebení, a demontáž podle potřeby, odvoz; předpoklad vícenásobného rozebrání a sestavení v rámci stavby)
TS |  |  |  | Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.
P | 25 | 96628 | r | DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH V PODZEMÍ S ODVOZEM DO 15 KM | T | 12.726 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | stávající plošina TG bude postupně rozebrána a odstraněna (stávající nosníky, žebříky, pochozí plechy); včetně odvozu na skládku do15 km a manipulaci s vybouraným materiálem. Viz příloha D.1.3-4
VV |  |  |  | 8,992+2,487+0,200+1,047=12,726 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
P | 26 | 97615 |  | VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ ŽELEZOBET | KUS | 30 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | nosníky TG, zakotvené do ostění kolektoru, budou vyříznouté nebo vybourány v hloubce ca. 100 mm, ostění v daném místě zapraveno,odvoz vybouraného materiálu na skládku
TS |  |  |  | - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů