## rekapitulace
Rekapitulace dílčí části rozpočtu
Stavba | Hala Lysá nad Labem
část | SO01.D.1.4.c |  | VZT
Zadavatel | Město Lysá nad Labem | IČ
DIČ
Zhotovitel |  | IČ
DIČ
Datum
Projektant | JIKA-CZ
cena bez DPH | 0
DPH | 0
Cena s DPH v CZK | 0
projektant |  |  | zpracovatel
datum a podpis | razítko |  | datum a podpis | razítko
objednavatel |  |  | zhotovitel
datum a podpis | razítko |  | datum a podpis | razítko

## Rozpočet
POLOŽKOVÝ ROZPOČET | POLOŽKOVÝ ROZPOČET
položka číslo | Pozice | Název dílu | Dodavatel | Jednotky | Množství | Jednotková cena dodávky | Celková cena dodávky | Jednotková cena montáže | Celková cena montáže
1 | 1 | Větrání velké tělocvičny
1 | 1.1 | VZT jednotka v parapetním provedení, Vp=8200m3/h (dp=300Pa), Vo=8200m3/h (dp=300Pa), s deskovým protiproudým rekuperátorem s bypassem, s přívodním a odtahovým ventilátorem s EC motory (každý P=5,4kW, 8,6A/400V) , s vestavěným teplovodním ohřívačem (Qt=8,1kW) , s filtry M5 na přívodu a G4 na odtahu, s přímým chladičem (Qch=13,5kW), s vlastní MaR s možností monitoringu a řízení vyšším nadřízeným systémem MaR přes protokol ModBus, s čidly teploty, s pružnými manžetami, s uzavíracími klapkami se servopohony na sání a výfuku, s externí rozvodnicí, s kanálovým čidlem CO2 na odtahu a s protimrazovým termostatem . VZT jednotka splňující ErP 2018. VZT jednotka vč. podstavných noh, vývodů kondenzátu. Dodávka VZT jednotky v blocích. Blíže viz technická specifikace v příloze TZ. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 |  | Montáž, sestavení a kompletace VZT jednotky ve strojovně VZT | 0 | kp | 1 |  | 0 |  | 0
3 |  | Použití vysokozdvižného vozíku pro přesun dílů VZT jednotky do strojovny VZT ve 2NP | 0 | kp | 1 |  | 0 |  | 0
4 | 1.1a | Venkovní kondenzační jednotka pro VZT jednotku 1.1 - Qch=min.13,5kW (P=3,86kW, 230V), invertorem řízená jednotka vč. sady s expanzním ventilem, řídící skříňky 0-10V a s kabelovým ovladačem. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
5 |  | Rám pod kondenzační jednotku vč. izolátorů chvění, výška rámu cca.300mm, žárově zinkované nebo s protikorozivním nátěrem | 0 | kp | 1 |  | 0 |  | 0
6 |  | Osazení kondenzační jednotky za pomoci jeřábu | 0 | kp | 1 |  | 0 |  | 0
7 |  | Rozvody Cu potrubí vč. chladiva R410, izolace, propojovacích kabelů a roštů pro vedení Cu potrubí ve venkovním prostoru | 0 | bm | 5 |  | 0 |  | 0
8 |  | Rozvody Cu potrubí vč. chladiva R410, izolace, propojovacích kabelů | 0 | bm | 18 |  | 0 |  | 0
9 | 1.2 | Neobsazeno | 0 | ks | 0 |  | 0 |  | 0
10 | 1.3 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí d250, Vo=750m3/h (dp=220Pa), tříotáčkový ventilátor, motor vybaven tepelnou pojistkou. Skříň ventilátoru je vyrobeny z ocelového galvanizovaného plechu opatřeného epoxidovým lakem a skládá se z montážní lišty s dvěma hrdly a motoru, který je s hrdly spojen rychloupínacími sponami. Oběžné kolo ventilátoru je z hliníku. Ložiska jsou kuličková s tukovou náplní na dobu životnosti. Konstrukce umožňuje demontáž motorové části bez nutnosti odpojit potrubí. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
11 | 1.4 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí d160, Vo=210m3/h (dp=170Pa), tříotáčkový ventilátor, motor vybaven tepelnou pojistkou. Skříň ventilátoru je z plastu a skládá se z montážní lišty s dvěma hrdly a motoru, který je s hrdly spojen rychloupínacími sponami. Oběžné kolo ventilátoru je z plastu. Ložiska jsou kuličková s tukovou náplní na dobu životnosti. Konstrukce umožňuje demontáž motorové části bez nutnosti odpojit potrubí. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
12 | 1.5 | Buňkový tlumič hluku 800x1000/2000 (8ks G 200x500x2000 s náběhem na obou koncích), hlukový útlum tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz 11 15 24 32 45 50 46 35 25 dB. | 0 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
13 | 1.6 | Buňkový tlumič hluku 800x1000/1500 (8ks G 200x500x1500 s náběhem na obou koncích), hlukový útlum tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz 7 11 15 24 38 41 37 25 15 dB. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
14 | 1.7 | Buňkový tlumič hluku 800x1000/1000 (8ks G 200x500x1000 s náběhem na obou koncích), hlukový útlum tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz 6 9 12 19 26 28 24 18 10 dB. | 0 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
15 | 1.8 | Protidešťová žaluzie z pozink. plechu 1600x1000 vč. síta a upevňovacího rámu, barva žaluzie dle určení arch. při realizaci | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
16 | 1.9 | Výfukový díl šikmý 630x630 vč. síta | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
17 | 1.10 | Vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami, velikost 425 (Vp=1025m3/h, dp=54Pa). Anemostat s horizontálním připojením d250 a s elektrickým pohonem nastavení dvou diagonálně proti sobě ležících lamelových polí (plynulá regulace, 24V, 50Hz, řídící signál 2 ... 10 V DC). Přestavením dvou diagonálně uspořádaných polí se dosáhne šikmého nebo vertikálního výfuku. Povrch čelní části anemostatu z lisovaných hliníkových profilů, eloxováno v přírodní barvě E6-C-0. Připojovací komora z pozinkovaného ocelového plechu. Anemostat bude včetně ochraného koše pro ochranu anemostatu proti nárazu míčem. Ochranný koš je z kulatých ocelových profilů, povrch čistě bílý RAL 9010, opatřen vypalovacím práškovým lakem. | 0 | ks | 8 |  | 0 |  | 0
18 | 1.11 | Krycí síto hranaté KMH 1250x315 | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
19 | 1.12 | Přepouštěcí hliníková mřížka 1000x500 s volnou průtočnou plochou 0,441m2. Přepouštěcí mřížka včetně upínacího rámečku. Přepouštěcí mřížka je hliníková mřížka s pevnými lamelami s rastrovým profilem. Mřížka je vyrobena z hliníkových profilů povrchově eloxovaných nebo s RAL 9010 - Barvu určí architek před realizací. | 0 | ks | 7 |  | 0 |  | 0
20 | 1.13 | Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice d254 s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu ( tl. vnitřní vrstvy 0,074 mm ). | 0 | bm | 48 |  | 0 |  | 0
21 | 1.14 | Ohebná hluktlumící hadice d160 typu SONO. Hadice z Al s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. Konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. | 0 | bm | 15 |  | 0 |  | 0
22 | 1.15 | Ohebná hluktlumící hadice d254 typu SONO. Hadice z Al s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. Konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. | 0 | bm | 11 |  | 0 |  | 0
23 | 1.16 | Vsuvná těsná zpětná klapka d160, pro kruhové potrubí, v provedení „motýlová“, vyrobená z galvanizované oceli | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
24 | 1.17 | Vsuvná těsná zpětná klapka d250, pro kruhové potrubí, v provedení „motýlová“, vyrobená z galvanizované oceli | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
25 | 1.18 | Protidešťová žaluzie z pozink. plechu 200x200 vč. síta a upevňovacího rámu, barva žaluzie dle určení arch. při realizaci | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
26 | 1.19 | Protidešťová žaluzie z pozink. plechu 315x315 vč. síta a upevňovacího rámu, barva žaluzie dle určení arch. při realizaci | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
27 | 1.20 | Požární klapka lamelová s požární odolností 90minut 200x300.41, požární klapka se servopohonem (napájeno 230V), s koncovými spínači polohy "Otevřeno" a "Zavřeno" a s optickým hlásičem kouře. Pokud je servopohon pod napětím, je v pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná pružina je předepnuta. Jestliže dojde k přerušení napájení servopohonu, zpětná pružina přenastaví list do polohy "ZAVŘENO" a požární klapka je uzavřena. K uzavření klapky může dojít i pomocí integrovaného optického hlásiče kouře s napájecí jednotkou. V případě rozšíření kouře ve vzduchotechnickém potrubí dojde k aktivaci optického hlásiče kouře do poplachového stavu a tím k přepnutí kontaktů relé a přerušení napájení servopohonu. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
28 | 1.21 | Požární klapka lamelová s požární odolností 90minut 400x300.41, požární klapka se servopohonem (napájeno 230V), s koncovými spínači polohy "Otevřeno" a "Zavřeno" a s optickým hlásičem kouře. Pokud je servopohon pod napětím, je v pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná pružina je předepnuta. Jestliže dojde k přerušení napájení servopohonu, zpětná pružina přenastaví list do polohy "ZAVŘENO" a požární klapka je uzavřena. K uzavření klapky může dojít i pomocí integrovaného optického hlásiče kouře s napájecí jednotkou. V případě rozšíření kouře ve vzduchotechnickém potrubí dojde k aktivaci optického hlásiče kouře do poplachového stavu a tím k přepnutí kontaktů relé a přerušení napájení servopohonu. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
29 | 1.22 | Požární klapka s požární odolností 90minut 800x500.41, požární klapka se servopohonem (napájeno 230V), s koncovými spínači polohy "Otevřeno" a "Zavřeno" a s optickým hlásičem kouře. Pokud je servopohon pod napětím, je v pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná pružina je předepnuta. Jestliže dojde k přerušení napájení servopohonu, zpětná pružina přenastaví list do polohy "ZAVŘENO" a požární klapka je uzavřena. K uzavření klapky může dojít i pomocí integrovaného optického hlásiče kouře s napájecí jednotkou. V případě rozšíření kouře ve vzduchotechnickém potrubí dojde k aktivaci optického hlásiče kouře do poplachového stavu a tím k přepnutí kontaktů relé a přerušení napájení servopohonu. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
30 | 1.23 | Požární klapka s požární odolností 90minut 1250x315.41, požární klapka se servopohonem (napájeno 230V), s koncovými spínači polohy "Otevřeno" a "Zavřeno" a s optickým hlásičem kouře. Pokud je servopohon pod napětím, je v pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná pružina je předepnuta. Jestliže dojde k přerušení napájení servopohonu, zpětná pružina přenastaví list do polohy "ZAVŘENO" a požární klapka je uzavřena. K uzavření klapky může dojít i pomocí integrovaného optického hlásiče kouře s napájecí jednotkou. V případě rozšíření kouře ve vzduchotechnickém potrubí dojde k aktivaci optického hlásiče kouře do poplachového stavu a tím k přepnutí kontaktů relé a přerušení napájení servopohonu. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
31 | 1.24 | Neobsazeno | 0 | ks | 0 |  | 0 |  | 0
32 | 1.25 | Regulační klapka RK d250 R s ručním ovládáním | 0 | ks | 8 |  | 0 |  | 0
33 | 1.26 | Optický hlásič kouře. Reaguje na splodiny hoření - viditelné i neviditelné částice kouře (aerosoly) na principu rozptylu infračerveného záření na částicích kouře. Nastavitelná citlivost dle ČSN EN 54-7. Třída krytí dle ČSN EN 60529 IP43. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
34 |  | vč. napájecí patice. Patice je určena pro připojení požárního hlásiče do systému ovládání dalšího zařízení. Patice je napájena 24V pro hlásič kouře a má krytí IP43. V případě aktivace hlásiče do poplachového stavu sepne v patici relé s přepínacím kontaktem, kterým se ovládá činnost připojeného zařízení. Nulování poplachového stavu hlásiče se provádí přerušením napájecího napětí na dobu min. 2s. Patici tvoří těleso z plastické hmoty osazené čtyřmi pérovými kontakty s příložkami a šrouby pro přichycení vodičů. Tyto kontakty spojují zásuvku s kontaktními noži hlásiče. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
35 |  | vč. adaptéru pro instalaci do VZT potrubí, prokabelování a napojení na MaR VZT jednotky | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
36 | 1.27 | Jednořadá čtyřhranná hliníková vyústka odvodní 325x75 do kruhového potrubí s nastavitelnými lamelami a s regulací typu R1. | 0 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
37 | 1.28 | Jednořadá čtyřhranná hliníková vyústka odvodní 500x100 do kruhového potrubí s nastavitelnými lamelami a s regulací typu R1. | 0 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
38 | 1.29 | Regulační klapka RK 500x315 R s ručním ovládáním | 0 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
39 | 1.30 | Jednořadá čtyřhranná hliníková vyústka odvodní 225x75 do kruhového potrubí s nastavitelnými lamelami a s regulací typu R1. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
40 | 1.31 | Jednořadá hliníková stěnová mřížka uzavřená 200x100, s horizontálními lamelami s roztečí 17,5mm, vč. rámečku pro osazení do stěny. | 0 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
41 | 1.32-88 | Neobsazeno | 0 | ks | 0 |  | 0 |  | 0
42 | 1.89 | Použití plošiny pro instalaci VZT rozvodů na ploše tělocvičny | 0 | kp | 1 |  | 0 |  | 0
43 | 1.90 | Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.60mm s polepem Al folií. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v celé jeho ploše. | 0 | m2 | 75 |  | 0 |  | 0
44 | 1.91 | Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.40mm s polepem Al folií. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v celé jeho ploše. | 0 | m2 | 95 |  | 0 |  | 0
45 | 1.92 | Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.40mm s oplechováním. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v celé jeho ploše. | 0 | m2 | 8 |  | 0 |  | 0
46 | 1.93 | Čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí, tvarovky a elementy sk. I spojované přírubovými lištami | 0 | m2 | 510 |  | 0 |  | 0
47 | 1.94 | Čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí, tvarovky a elementy sk. I spojované přírubovými lištami, ve vodotěsném provedení | 0 | m2 | 7 |  | 0 |  | 0
48 | 1.95 | Kruhové potrubí těsné typu SAFE do d250 vč. tvarovek, třída těsnosti min. C | 0 | bm | 48 |  | 0 |  | 0
49 | 1.96 | Požární ucpávky | 0 | bm | 32 |  | 0 |  | 0
50 | 1.97 | Spojovací, těsnící a závěsový materiál, veškerý materiál potřebný pro: - zhotovení typizovaných závěsů pro vzt zařízení, potrubí a elementy - kotvení vzt zařízení, potrubí a elementů - spojování jednotlivých potrubních dílů a elementů - těsnění všech jednotlivých spojů - kompatibilní s materiálem vzt zařízení, potrubí a elementů | 0 | kp | 1 |  | 0 |  | 0
| 1 | Celkem zařízení - Větrání velké tělocvičny |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 2 | Větrání víceúčelového sálu
51 | 2.1 | VZT jednotka v nástřešním ležatém provedení, Vp=3000m3/h (dp=250Pa), Vo=3000m3/h (dp=250Pa), s deskovým protiproudým rekuperátorem s bypassem, s přívodním a odtahovým ventilátorem s EC motory (každý P=2,5kW, 3,8A/400V) , s vestavěným elektrickým ohřívačem (Qt=7,2kW/400V) , s filtry M5 na přívodu a G4 na odtahu, s přímým chladičem (Qch=10kW), s vlastní MaR s možností monitoringu a řízení vyšším nadřízeným systémem MaR přes protokol ModBus, s čidly teploty, s pružnými manžetami, s uzavíracími klapkami se servopohony na sání a výfuku a s kanálovým čidlem CO2 na odtahu. VZT jednotka splňující ErP 2018. VZT jednotka vč. podstavných noh a vyhřívaného vývodu kondenzátu. Blíže viz technická specifikace v příloze TZ. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
52 |  | Podložky (např. dlaždice) pro možnost umístění VZT jednotky s nožičkami na pororoštovou plošinu | 0 | kp | 1 |  | 0 |  | 0
53 |  | Osazení VZT jednotky za pomoci jeřábu | 0 | kp | 1 |  | 0 |  | 0
54 | 2.1a | Venkovní kondenzační jednotka pro VZT jednotku 2.1 - Qch=min.11,2kW (P=2,74kW, 230V), invertorem řízená jednotka vč. sady s expanzním ventilem, řídící skříňky 0-10V a s kabelovým ovladačem s češtinou. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
55 |  | Rám pod kondenzační jednotku vč. izolátorů chvění, výška rámu cca.300mm, žárově zinkované nebo s protikorozivním nátěrem | 0 | kp | 1 |  | 0 |  | 0
56 |  | Osazení kondenzační jednotky za pomoci jeřábu | 0 | kp | 1 |  | 0 |  | 0
57 |  | Rozvody Cu potrubí vč. chladiva R410, izolace, propojovacích kabelů a roštů pro vedení Cu potrubí ve venkovním prostoru | 0 | bm | 5 |  | 0 |  | 0
58 | 2.2 | Buňkový tlumič hluku 500x500/2000 (2ks G 250x500x2000 s náběhem na obou koncích), hlukový útlum tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz 12 16 25 32 44 48 42 33 21 dB. | 0 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
59 | 2.3 | Buňkový tlumič hluku 500x500/1000 (2ks G 250x500x1000 s náběhem na obou koncích), hlukový útlum tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz 7 10 12 18 25 27 23 17 9 dB. | 0 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
60 | 2.4 | Dvouřadá čtyřhranná hliníková vyústka přívodní 600x400 s nastavitelnými lamelami a s regulací typu R1. | 0 | ks | 5 |  | 0 |  | 0
61 | 2.5 | Jednořadá čtyřhranná hliníková vyústka odvodní 625x325 s nastavitelnými lamelami a s regulací typu R1. | 0 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
62 | 2.6 | Optický hlásič kouře. Reaguje na splodiny hoření - viditelné i neviditelné částice kouře (aerosoly) na principu rozptylu infračerveného záření na částicích kouře. Nastavitelná citlivost dle ČSN EN 54-7. Třída krytí dle ČSN EN 60529 IP43. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
63 |  | vč. napájecí patice. Patice je určena pro připojení požárního hlásiče do systému ovládání dalšího zařízení. Patice je napájena 24V pro hlásič kouře a má krytí IP43. V případě aktivace hlásiče do poplachového stavu sepne v patici relé s přepínacím kontaktem, kterým se ovládá činnost připojeného zařízení. Nulování poplachového stavu hlásiče se provádí přerušením napájecího napětí na dobu min. 2s. Patici tvoří těleso z plastické hmoty osazené čtyřmi pérovými kontakty s příložkami a šrouby pro přichycení vodičů. Tyto kontakty spojují zásuvku s kontaktními noži hlásiče. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
64 |  | vč. adaptéru pro instalaci do VZT potrubí, prokabelování a napojení na MaR VZT jednotky | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
65 | 2.7 | Výfukový díl šikmý 500x500 vč. síta | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
66 | 2.8-89 | Neobsazeno | 0 | ks | 0 |  | 0 |  | 0
67 | 2.90 | Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.100mm s oplechováním. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v celé jeho ploše. | 0 | m2 | 45 |  | 0 |  | 0
68 | 2.91 | Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.40mm s oplechováním. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v celé jeho ploše. | 0 | m2 | 18 |  | 0 |  | 0
69 | 2.92 | Čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí, tvarovky a elementy sk. I spojované přírubovými lištami | 0 | m2 | 50 |  | 0 |  | 0
70 | 2.93 | Čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí, tvarovky a elementy sk. I spojované přírubovými lištami, ve vodotěsném provedení | 0 | m2 | 55 |  | 0 |  | 0
71 | 2.94 | Spojovací, těsnící a závěsový materiál, veškerý materiál potřebný pro: - zhotovení typizovaných závěsů pro vzt zařízení, potrubí a elementy - kotvení vzt zařízení, potrubí a elementů - spojování jednotlivých potrubních dílů a elementů - těsnění všech jednotlivých spojů - kompatibilní s materiálem vzt zařízení, potrubí a elementů | 0 | kp | 1 |  | 0 |  | 0
| 2 | Celkem zařízení - Větrání víceúčelového sálu |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 3 | Větrání šaten
72 | 3.1 | VZT jednotka v parapetním provedení, Vp=2760m3/h (dp=300Pa), Vo=2760m3/h (dp=300Pa), s deskovým protiproudým rekuperátorem s bypassem, s přívodním a odtahovým ventilátorem s EC motory (každý P=2,5kW, 3,8A/400V) , s vestavěným teplovodním ohřívačem (Qt=3,8kW) , s filtry M5 na přívodu a G4 na odtahu, s přímým chladičem (Qch=10kW), s vlastní MaR s možností monitoringu a řízení vyšším nadřízeným systémem MaR přes protokol ModBus, s čidly teploty, s pružnými manžetami, s uzavíracími klapkami se servopohony na sání a výfuku, s externí rozvodnicí a s protimrazovým termostatem . VZT jednotka splňující ErP 2018. VZT jednotka vč. podstavných noh, vývodů kondenzátu. Blíže viz technická specifikace v příloze TZ. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
73 |  | Použití vysokozdvižného vozíku pro přesun VZT jednotky do strojovny VZT ve 2NP | 0 | kp | 1 |  | 0 |  | 0
74 | 3.1a | Venkovní kondenzační jednotka pro VZT jednotku 3.1 - Qch=min.10kW (P=2,74kW, 230V), invertorem řízená jednotka vč. sady s expanzním ventilem, řídící skříňky 0-10V a s kabelovým ovladačem s češtinou. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
75 |  | Rám pod kondenzační jednotku vč. izolátorů chvění, výška rámu cca.300mm, žárově zinkované nebo s protikorozivním nátěrem | 0 | kp | 1 |  | 0 |  | 0
76 |  | Osazení kondenzační jednotky za pomoci jeřábu | 0 | kp | 1 |  | 0 |  | 0
77 |  | Rozvody Cu potrubí vč. chladiva R410, izolace, propojovacích kabelů a roštů pro vedení Cu potrubí ve venkovním prostoru | 0 | bm | 5 |  | 0 |  | 0
78 |  | Rozvody Cu potrubí vč. chladiva R410, izolace, propojovacích kabelů | 0 | bm | 5 |  | 0 |  | 0
79 | 3.2 | Buňkový tlumič hluku 500x500/2000 (2ks G 250x500x2000 s náběhem na obou koncích), hlukový útlum tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz 12 16 25 32 44 48 42 33 21 dB. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
80 | 3.3 | Buňkový tlumič hluku 500x500/2000 (2ks G 250x500x2000 s náběhem na obou koncích), tlumič v hygienickém (voděodolném) provedení, hlukový útlum tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz 12 16 25 32 44 48 42 33 21 dB. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
81 | 3.4 | Buňkový tlumič hluku 500x500/1500 (2ks G 250x500x1500 s náběhem na obou koncích), tlumič v hygienickém (voděodolném) provedení, hlukový útlum tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz 8 13 17 26 37 40 36 22 14 dB. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
82 | 3.5 | Buňkový tlumič hluku 500x500/1500 (2ks G 250x500x1500 s náběhem na obou koncích), hlukový útlum tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz 8 13 17 26 37 40 36 22 14 dB. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
83 | 3.6 | Vířivá vyúsť přívodní s nastavitelnými lamelami s čelní bílou deskou 600x48-S vč. plenum boxu s horizontálním připojením d250. Čelní deska je tvořena z nastavitelných lamel, které zajišťují rovnoměrný vířivý přívod vzduchu do větraného prostoru. Lamely lze jednotlivě natočit do libovolného úhlu a tím vytvořit požadovaný obraz proudění. Přestavení lamel se provádí z obytné zóny a není proto nutné demontovat čelní panel. Anemostaty jsou vhodné pro instalační výšku 2,4 – 4 m a pracovní rozsah teplot ∆T0 = ±10 K. Čelní čtvercová deska je vyrobena z pozinkovanéhovocelového plechu s práškovým nátěrem RAL9010. | 0 | ks | 5 |  | 0 |  | 0
84 | 3.7 | Vířivá vyúsť přívodní s nastavitelnými lamelami s čelní bílou deskou 300x8-S vč. plenum boxu s horizontálním připojením d160. Čelní deska je tvořena z nastavitelných lamel, které zajišťují rovnoměrný vířivý přívod vzduchu do větraného prostoru. Lamely lze jednotlivě natočit do libovolného úhlu a tím vytvořit požadovaný obraz proudění. Přestavení lamel se provádí z obytné zóny a není proto nutné demontovat čelní panel. Anemostaty jsou vhodné pro instalační výšku 2,4 – 4 m a pracovní rozsah teplot ∆T0 = ±10 K. Čelní čtvercová deska je vyrobena z pozinkovanéhovocelového plechu s práškovým nátěrem RAL9010. | 0 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
85 | 3.8 | Vířivá vyúsť odvodní s nastavitelnými lamelami s čelní bílou deskou 300x8-S vč. plenum boxu s horizontálním připojením d160. Čelní deska je tvořena z nastavitelných lamel, které zajišťují rovnoměrný vířivý přívod vzduchu do větraného prostoru. Lamely lze jednotlivě natočit do libovolného úhlu . Přestavení lamel se provádí z obytné zóny a není proto nutné demontovat čelní panel. Čelní čtvercová deska je vyrobena z pozinkovanéhovocelového plechu s práškovým nátěrem RAL9010. | 0 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
86 | 3.9 | Vířivá vyúsť odvodní s nastavitelnými lamelami s čelní bílou deskou 600x24-S vč. plenum boxu s horizontálním připojením d200. Čelní deska je tvořena z nastavitelných lamel, které zajišťují rovnoměrný vířivý přívod vzduchu do větraného prostoru. Lamely lze jednotlivě natočit do libovolného úhlu . Přestavení lamel se provádí z obytné zóny a není proto nutné demontovat čelní panel. Čelní čtvercová deska je vyrobena z pozinkovanéhovocelového plechu s práškovým nátěrem RAL9010. | 0 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
87 | 3.10 | Talířový ventil odvodní kovový bíle lakovaný d200 vč. sděře pro uchycení do podhledu | 0 | ks | 9 |  | 0 |  | 0
88 | 3.11 | Talířový ventil odvodní kovový bíle lakovaný d125 vč. sděře pro uchycení do podhledu | 0 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
89 | 3.12 | Talířový ventil odvodní kovový bíle lakovaný d100 vč. sděře pro uchycení do podhledu | 0 | ks | 7 |  | 0 |  | 0
90 | 3.13 | Omezovací regulátor konstantního průtoku vzduchu d100 k zasunutí do potrubí. Plášť a list klapky a jiné součásti vyrobené z vysoce kvalitního plastu, podle UL 94, V1, podle DIN 4120, protipožární třída B2, listová pružina z nerezové oceli, polyuretanové měchy, břitové těsnění pro pevné a bezpečné upevnění, přesné a snadné nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice. | 0 | ks | 5 |  | 0 |  | 0
91 | 3.14 | Omezovací regulátor konstantního průtoku vzduchu d160 k zasunutí do potrubí. Plášť a list klapky a jiné součásti vyrobené z vysoce kvalitního plastu, podle UL 94, V1, podle DIN 4120, protipožární třída B2, listová pružina z nerezové oceli, polyuretanové měchy, břitové těsnění pro pevné a bezpečné upevnění, přesné a snadné nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice. | 0 | ks | 5 |  | 0 |  | 0
92 | 3.15 | Omezovací regulátor konstantního průtoku vzduchu d200 k zasunutí do potrubí. Plášť a list klapky a jiné součásti vyrobené z vysoce kvalitního plastu, podle UL 94, V1, podle DIN 4120, protipožární třída B2, listová pružina z nerezové oceli, polyuretanové měchy, břitové těsnění pro pevné a bezpečné upevnění, přesné a snadné nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice. | 0 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
93 | 3.16 | Omezovací regulátor konstantního průtoku vzduchu d250 k zasunutí do potrubí. Plášť a list klapky a jiné součásti vyrobené z vysoce kvalitního plastu, podle UL 94, V1, podle DIN 4120, protipožární třída B2, listová pružina z nerezové oceli, polyuretanové měchy, břitové těsnění pro pevné a bezpečné upevnění, přesné a snadné nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice. | 0 | ks | 8 |  | 0 |  | 0
94 | 3.17 | Jednořadá hliníková stěnová mřížka uzavřená 200x100, s horizontálními lamelami s roztečí 17,5mm, vč. rámečku pro osazení do stěny. | 0 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
95 | 3.18 | Jednořadá hliníková stěnová mřížka uzavřená 300x150, s horizontálními lamelami s roztečí 17,5mm, vč. rámečku pro osazení do stěny. | 0 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
96 | 3.19 | Jednořadá hliníková stěnová mřížka uzavřená 400x200, s horizontálními lamelami s roztečí 17,5mm, vč. rámečku pro osazení do stěny. | 0 | ks | 8 |  | 0 |  | 0
97 | 3.20 | Jednořadá hliníková stěnová mřížka uzavřená 600x200, s horizontálními lamelami s roztečí 17,5mm, vč. rámečku pro osazení do stěny. | 0 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
98 | 3.21 | Talířový ventil přívodní kovový bíle lakovaný d100 | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
99 | 3.22 | Talířový ventil odvodní kovový bíle lakovaný d100 | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
100 | 3.23 | Ohebná hluktlumící hadice d107 typu SONO. Hadice z Al s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. Konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. | 0 | bm | 40 |  | 0 |  | 0
101 | 3.24 | Ohebná hluktlumící hadice d127 typu SONO. Hadice z Al s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. Konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. | 0 | bm | 8 |  | 0 |  | 0
102 | 3.25 | Ohebná hluktlumící hadice d160 typu SONO. Hadice z Al s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. Konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. | 0 | bm | 18 |  | 0 |  | 0
103 | 3.26 | Ohebná hluktlumící hadice d203 typu SONO. Hadice z Al s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. Konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. | 0 | bm | 35 |  | 0 |  | 0
104 | 3.27 | Ohebná hluktlumící hadice d254 typu SONO. Hadice z Al s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. Konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. | 0 | bm | 18 |  | 0 |  | 0
105 | 3.28 | Optický hlásič kouře. Reaguje na splodiny hoření - viditelné i neviditelné částice kouře (aerosoly) na principu rozptylu infračerveného záření na částicích kouře. Nastavitelná citlivost dle ČSN EN 54-7. Třída krytí dle ČSN EN 60529 IP43. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
106 |  | vč. napájecí patice. Patice je určena pro připojení požárního hlásiče do systému ovládání dalšího zařízení. Patice je napájena 24V pro hlásič kouře a má krytí IP43. V případě aktivace hlásiče do poplachového stavu sepne v patici relé s přepínacím kontaktem, kterým se ovládá činnost připojeného zařízení. Nulování poplachového stavu hlásiče se provádí přerušením napájecího napětí na dobu min. 2s. Patici tvoří těleso z plastické hmoty osazené čtyřmi pérovými kontakty s příložkami a šrouby pro přichycení vodičů. Tyto kontakty spojují zásuvku s kontaktními noži hlásiče. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
107 |  | vč. adaptéru pro instalaci do VZT potrubí, prokabelování a napojení na MaR VZT jednotky | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
108 | 3.29 | Neobsazeno | 0 | ks | 0 |  | 0 |  | 0
109 | 3.30 | Požární klapka s požární odolností 90minut 500x315.41, požární klapka se servopohonem (napájeno 230V), s koncovými spínači polohy "Otevřeno" a "Zavřeno" a s optickým hlásičem kouře. Pokud je servopohon pod napětím, je v pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná pružina je předepnuta. Jestliže dojde k přerušení napájení servopohonu, zpětná pružina přenastaví list do polohy "ZAVŘENO" a požární klapka je uzavřena. K uzavření klapky může dojít i pomocí integrovaného optického hlásiče kouře s napájecí jednotkou. V případě rozšíření kouře ve vzduchotechnickém potrubí dojde k aktivaci optického hlásiče kouře do poplachového stavu a tím k přepnutí kontaktů relé a přerušení napájení servopohonu. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
110 | 3.31 | Požární klapka s požární odolností 90minut 500x315.41, požární klapka se servopohonem (napájeno 230V), s koncovými spínači polohy "Otevřeno" a "Zavřeno" a s optickým hlásičem kouře. Pokud je servopohon pod napětím, je v pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná pružina je předepnuta. Jestliže dojde k přerušení napájení servopohonu, zpětná pružina přenastaví list do polohy "ZAVŘENO" a požární klapka je uzavřena. K uzavření klapky může dojít i pomocí integrovaného optického hlásiče kouře s napájecí jednotkou. V případě rozšíření kouře ve vzduchotechnickém potrubí dojde k aktivaci optického hlásiče kouře do poplachového stavu a tím k přepnutí kontaktů relé a přerušení napájení servopohonu. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
111 | 3.32 | Výfukový díl šikmý 400x400 vč. síta | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
112 | 3.33 | Protidešťová žaluzie z pozink. plechu 630x630 vč. síta a upevňovacího rámu, barva žaluzie dle určení arch. při realizaci | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
113 | 3.34-89 | Neobsazeno | 0 | ks | 0 |  | 0 |  | 0
114 | 3.90 | Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.60mm s polepem Al folií. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v celé jeho ploše. | 0 | m2 | 25 |  | 0 |  | 0
115 | 3.91 | Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.40mm s polepem Al folií. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v celé jeho ploše. | 0 | m2 | 35 |  | 0 |  | 0
116 | 3.92 | Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.40mm s oplechováním. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v celé jeho ploše. | 0 | m2 | 6 |  | 0 |  | 0
117 | 3.93 | Čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí, tvarovky a elementy sk. I spojované přírubovými lištami | 0 | m2 | 115 |  | 0 |  | 0
118 | 3.94 | Čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí, tvarovky a elementy sk. I spojované přírubovými lištami, ve vodotěsném provedení | 0 | m2 | 95 |  | 0 |  | 0
119 | 3.95 | Kruhové potrubí těsné typu SAFE do d250 vč. tvarovek, třída těsnosti min. C | 0 | bm | 45 |  | 0 |  | 0
120 | 3.96 | Požární ucpávky | 0 | bm | 12 |  | 0 |  | 0
121 | 3.97 | Spojovací, těsnící a závěsový materiál, veškerý materiál potřebný pro: - zhotovení typizovaných závěsů pro vzt zařízení, potrubí a elementy - kotvení vzt zařízení, potrubí a elementů - spojování jednotlivých potrubních dílů a elementů - těsnění všech jednotlivých spojů - kompatibilní s materiálem vzt zařízení, potrubí a elementů | 0 | kp | 1 |  | 0 |  | 0
| 3 | Celkem zařízení - Větrání šaten |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 4 | Větrání zasedací místnosti
122 | 4.1 | VZT jednotka v nástřešním ležatém provedení, Vp=1000m3/h (dp=250Pa), Vo=1000m3/h (dp=250Pa), s deskovým protiproudým rekuperátorem s bypassem, s přívodním a odtahovým ventilátorem s EC motory (každý P=0,78kW, 3,9A/230V) , s vestavěným elektrickým ohřívačem (Qt=2,1kW/230V) , s filtry M5 na přívodu a G4 na odtahu, s vlastní MaR s možností monitoringu a řízení vyšším nadřízeným systémem MaR přes protokol ModBus, s čidly teploty, s pružnými manžetami, s uzavíracími klapkami se servopohony na sání a výfuku a s kanálovým čidlem CO2 na odtahu. VZT jednotka splňující ErP 2018. VZT jednotka vč. podstavných noh a vyhřívaného vývodu kondenzátu. Blíže viz technická specifikace v příloze TZ. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
123 |  | Podložky (např. dlaždice) pro možnost umístění VZT jednotky s nožičkami na pororoštovou plošinu | 0 | kp | 1 |  | 0 |  | 0
124 |  | Osazení VZT jednotky za pomoci jeřábu | 0 | kp | 1 |  | 0 |  | 0
125 | 4.2 | Buňkový tlumič hluku 500x200/2000 (1ks G 200x500x2000 s náběhem na obou koncích), hlukový útlum tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz 11 15 24 32 45 50 46 35 25 dB. | 0 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
126 | 4.3 | Buňkový tlumič hluku 200x500/1000 (1ks G 200x500x1000 s náběhem na obou koncích), hlukový útlum tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz 6 9 12 19 26 28 24 18 10 dB. | 0 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
127 | 4.4 | Vířivá vyúsť přívodní s nastavitelnými lamelami s čelní bílou deskou 600x48-S vč. plenum boxu s horizontálním připojením d250. Čelní deska je tvořena z nastavitelných lamel, které zajišťují rovnoměrný vířivý přívod vzduchu do větraného prostoru. Lamely lze jednotlivě natočit do libovolného úhlu a tím vytvořit požadovaný obraz proudění. Přestavení lamel se provádí z obytné zóny a není proto nutné demontovat čelní panel. Anemostaty jsou vhodné pro instalační výšku 2,4 – 4 m a pracovní rozsah teplot ∆T0 = ±10 K. Čelní čtvercová deska je vyrobena z pozinkovanéhovocelového plechu s práškovým nátěrem RAL9010. | 0 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
128 | 4.5 | Vířivá vyúsť odvodní s nastavitelnými lamelami s čelní bílou deskou 600x48-S vč. plenum boxu s horizontálním připojením d250. Čelní deska je tvořena z nastavitelných lamel, které zajišťují rovnoměrný vířivý přívod vzduchu do větraného prostoru. Lamely lze jednotlivě natočit do libovolného úhlu . Přestavení lamel se provádí z obytné zóny a není proto nutné demontovat čelní panel. Čelní čtvercová deska je vyrobena z pozinkovanéhovocelového plechu s práškovým nátěrem RAL9010. | 0 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
129 | 4.6 | Ohebná hluktlumící hadice d254 typu SONO. Hadice z Al s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. Konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. | 0 | bm | 10 |  | 0 |  | 0
130 | 4.7 | Optický hlásič kouře. Reaguje na splodiny hoření - viditelné i neviditelné částice kouře (aerosoly) na principu rozptylu infračerveného záření na částicích kouře. Nastavitelná citlivost dle ČSN EN 54-7. Třída krytí dle ČSN EN 60529 IP43. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
131 |  | vč. napájecí patice. Patice je určena pro připojení požárního hlásiče do systému ovládání dalšího zařízení. Patice je napájena 24V pro hlásič kouře a má krytí IP43. V případě aktivace hlásiče do poplachového stavu sepne v patici relé s přepínacím kontaktem, kterým se ovládá činnost připojeného zařízení. Nulování poplachového stavu hlásiče se provádí přerušením napájecího napětí na dobu min. 2s. Patici tvoří těleso z plastické hmoty osazené čtyřmi pérovými kontakty s příložkami a šrouby pro přichycení vodičů. Tyto kontakty spojují zásuvku s kontaktními noži hlásiče. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
132 |  | vč. adaptéru pro instalaci do VZT potrubí, prokabelování a napojení na MaR VZT jednotky | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
133 | 4.8-19 | Neobsazeno | 0 | ks | 0 |  | 0 |  | 0
134 | 4.20 | Požární klapka s požární odolností 90minut d250.41, požární klapka se servopohonem (napájeno 230V), s koncovými spínači polohy "Otevřeno" a "Zavřeno" a s optickým hlásičem kouře. Pokud je servopohon pod napětím, je v pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná pružina je předepnuta. Jestliže dojde k přerušení napájení servopohonu, zpětná pružina přenastaví list do polohy "ZAVŘENO" a požární klapka je uzavřena. K uzavření klapky může dojít i pomocí integrovaného optického hlásiče kouře s napájecí jednotkou. V případě rozšíření kouře ve vzduchotechnickém potrubí dojde k aktivaci optického hlásiče kouře do poplachového stavu a tím k přepnutí kontaktů relé a přerušení napájení servopohonu. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
135 | 4.21 | Požární klapka s požární odolností 90minut d250.41, požární klapka se servopohonem (napájeno 230V), s koncovými spínači polohy "Otevřeno" a "Zavřeno" a s optickým hlásičem kouře. Pokud je servopohon pod napětím, je v pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná pružina je předepnuta. Jestliže dojde k přerušení napájení servopohonu, zpětná pružina přenastaví list do polohy "ZAVŘENO" a požární klapka je uzavřena. K uzavření klapky může dojít i pomocí integrovaného optického hlásiče kouře s napájecí jednotkou. V případě rozšíření kouře ve vzduchotechnickém potrubí dojde k aktivaci optického hlásiče kouře do poplachového stavu a tím k přepnutí kontaktů relé a přerušení napájení servopohonu. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
136 | 4.22-89 | Neobsazeno | 0 | ks | 0 |  | 0 |  | 0
137 | 4.90 | Protipožární izolace z minerální vlny tl. 60mm s požární odolností EI min.30min. (ve ho i↔o ) S s polepem Al folií | 0 | m2 | 75 |  | 0 |  | 0
138 | 4.91 | Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.100mm s oplechováním. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v celé jeho ploše. | 0 | m2 | 35 |  | 0 |  | 0
139 | 4.92 | Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.40mm s oplechováním. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v celé jeho ploše. | 0 | m2 | 5 |  | 0 |  | 0
140 | 4.93 | Čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí, tvarovky a elementy sk. I spojované přírubovými lištami | 0 | m2 | 1 |  | 0 |  | 0
141 | 4.94 | Čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí, tvarovky a elementy sk. I spojované přírubovými lištami, ve vodotěsném provedení | 0 | m2 | 20 |  | 0 |  | 0
142 | 4.95 | Kruhové potrubí těsné typu SAFE do d250 vč. tvarovek, třída těsnosti min. C | 0 | bm | 75 |  | 0 |  | 0
143 | 4.96 | Požární ucpávky | 0 | bm | 18 |  | 0 |  | 0
144 | 4.97 | Spojovací, těsnící a závěsový materiál, veškerý materiál potřebný pro: - zhotovení závěsů pro vzt zařízení, potrubí a elementy vč. typizovaných pro požárně izolované potrubí - kotvení vzt zařízení, potrubí a elementů, vč. typizovaných pro požárně izolované potrubí - spojování jednotlivých potrubních dílů a elementů, vč. typizovaných pro požárně izolované potrubí - těsnění všech jednotlivých spojů, vč. typizovaných pro požárně izolované potrubí - kompatibilní s materiálem vzt zařízení, potrubí a elementů, vč. typizovaných pro požárně izolované potrubí | 0 | kp | 1 |  | 0 |  | 0
| 4 | Celkem zařízení - Větrání zasedací místnosti |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 5 | Větrání občerstvení
145 | 5.1 | VZT jednotka v parapetním provedení, Vp=1000m3/h (dp=250Pa), Vo=1000m3/h (dp=250Pa), s deskovým protiproudým rekuperátorem s bypassem, s přívodním a odtahovým ventilátorem s EC motory (každý P=0,78kW, 3,9A/230V) , s vestavěným teplovodním ohřívačem (Qt=1,1kW) , s filtry M5 na přívodu a G4 na odtahu, s vlastní MaR s možností monitoringu a řízení vyšším nadřízeným systémem MaR přes protokol ModBus, s čidly teploty, s pružnými manžetami, s uzavíracími klapkami se servopohony na sání a výfuku, s externí rozvodnicí a s protimrazovým termostatem . VZT jednotka splňující ErP 2018. VZT jednotka vč. podstavných noh, vývodů kondenzátu. Blíže viz technická specifikace v příloze TZ. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
146 |  | Použití vysokozdvižného vozíku pro přesun VZT jednotky do strojovny VZT ve 2NP | 0 | kp | 1 |  | 0 |  | 0
147 | 5.2 | Buňkový tlumič hluku 500x200/2000 (1ks G 200x500x2000 s náběhem na obou koncích), hlukový útlum tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz 11 15 24 32 45 50 46 35 25 dB. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
148 | 5.3 | Buňkový tlumič hluku 500x200/2000 (1ks G 200x500x2000 s náběhem na obou koncích), v hygienickém (voděodolném) provedení, hlukový útlum tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz 11 15 24 32 45 50 46 35 25 dB. | 0 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
149 | 5.4 | Buňkový tlumič hluku 250x500/1500 (1ks G 250x500x1500 s náběhem na obou koncích), hlukový útlum tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz 8 13 17 26 37 40 36 22 14 dB. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
150 | 5.5 | Vířivá vyúsť přívodní s nastavitelnými lamelami s čelní bílou deskou 600x24-S vč. plenum boxu s horizontálním připojením d250. Čelní deska je tvořena z nastavitelných lamel, které zajišťují rovnoměrný vířivý přívod vzduchu do větraného prostoru. Lamely lze jednotlivě natočit do libovolného úhlu a tím vytvořit požadovaný obraz proudění. Přestavení lamel se provádí z obytné zóny a není proto nutné demontovat čelní panel. Anemostaty jsou vhodné pro instalační výšku 2,4 – 4 m a pracovní rozsah teplot ∆T0 = ±10 K. Čelní čtvercová deska je vyrobena z pozinkovanéhovocelového plechu s práškovým nátěrem RAL9010. | 0 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
151 | 5.6 | Vířivá vyúsť přívodní s nastavitelnými lamelami s čelní bílou deskou 600x16-S vč. plenum boxu s horizontálním připojením d160. Čelní deska je tvořena z nastavitelných lamel, které zajišťují rovnoměrný vířivý přívod vzduchu do větraného prostoru. Lamely lze jednotlivě natočit do libovolného úhlu a tím vytvořit požadovaný obraz proudění. Přestavení lamel se provádí z obytné zóny a není proto nutné demontovat čelní panel. Anemostaty jsou vhodné pro instalační výšku 2,4 – 4 m a pracovní rozsah teplot ∆T0 = ±10 K. Čelní čtvercová deska je vyrobena z pozinkovanéhovocelového plechu s práškovým nátěrem RAL9010. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
152 | 5.7 | Vířivá vyúsť odvodní s nastavitelnými lamelami s čelní bílou deskou 600x24-S vč. plenum boxu s horizontálním připojením d250. Čelní deska je tvořena z nastavitelných lamel, které zajišťují rovnoměrný vířivý přívod vzduchu do větraného prostoru. Lamely lze jednotlivě natočit do libovolného úhlu . Přestavení lamel se provádí z obytné zóny a není proto nutné demontovat čelní panel. Čelní čtvercová deska je vyrobena z pozinkovanéhovocelového plechu s práškovým nátěrem RAL9010. | 0 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
153 | 5.8 | Vířivá vyúsť odvodní s nastavitelnými lamelami s čelní bílou deskou 300x8-S vč. plenum boxu s horizontálním připojením d160. Čelní deska je tvořena z nastavitelných lamel, které zajišťují rovnoměrný vířivý přívod vzduchu do větraného prostoru. Lamely lze jednotlivě natočit do libovolného úhlu . Přestavení lamel se provádí z obytné zóny a není proto nutné demontovat čelní panel. Čelní čtvercová deska je vyrobena z pozinkovanéhovocelového plechu s práškovým nátěrem RAL9010. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
154 | 5.9 | Talířový ventil odvodní kovový bíle lakovaný d100 vč. sděře pro uchycení do podhledu | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
155 | 5.10 | Omezovací regulátor konstantního průtoku vzduchu d160 k zasunutí do potrubí. Plášť a list klapky a jiné součásti vyrobené z vysoce kvalitního plastu, podle UL 94, V1, podle DIN 4120, protipožární třída B2, listová pružina z nerezové oceli, polyuretanové měchy, břitové těsnění pro pevné a bezpečné upevnění, přesné a snadné nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice. | 0 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
156 | 5.11 | Omezovací regulátor konstantního průtoku vzduchu d250 k zasunutí do potrubí. Plášť a list klapky a jiné součásti vyrobené z vysoce kvalitního plastu, podle UL 94, V1, podle DIN 4120, protipožární třída B2, listová pružina z nerezové oceli, polyuretanové měchy, břitové těsnění pro pevné a bezpečné upevnění, přesné a snadné nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice. | 0 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
157 | 5.12 | Výfukový díl šikmý 250x200 vč. síta | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
158 | 5.13 | Jednořadá hliníková stěnová mřížka uzavřená 200x100, s horizontálními lamelami s roztečí 17,5mm, vč. rámečku pro osazení do stěny. | 0 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
159 | 5.14 | Jednořadá hliníková stěnová mřížka uzavřená 300x150, s horizontálními lamelami s roztečí 17,5mm, vč. rámečku pro osazení do stěny. | 0 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
160 | 5.15 | Optický hlásič kouře. Reaguje na splodiny hoření - viditelné i neviditelné částice kouře (aerosoly) na principu rozptylu infračerveného záření na částicích kouře. Nastavitelná citlivost dle ČSN EN 54-7. Třída krytí dle ČSN EN 60529 IP43. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
161 |  | vč. napájecí patice. Patice je určena pro připojení požárního hlásiče do systému ovládání dalšího zařízení. Patice je napájena 24V pro hlásič kouře a má krytí IP43. V případě aktivace hlásiče do poplachového stavu sepne v patici relé s přepínacím kontaktem, kterým se ovládá činnost připojeného zařízení. Nulování poplachového stavu hlásiče se provádí přerušením napájecího napětí na dobu min. 2s. Patici tvoří těleso z plastické hmoty osazené čtyřmi pérovými kontakty s příložkami a šrouby pro přichycení vodičů. Tyto kontakty spojují zásuvku s kontaktními noži hlásiče. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
162 |  | vč. adaptéru pro instalaci do VZT potrubí, prokabelování a napojení na MaR VZT jednotky | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
163 | 5.16 | Ohebná hluktlumící hadice d107 typu SONO. Hadice z Al s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. Konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. | 0 | bm | 3 |  | 0 |  | 0
164 | 5.17 | Ohebná hluktlumící hadice d160 typu SONO. Hadice z Al s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. Konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. | 0 | bm | 8 |  | 0 |  | 0
165 | 5.18 | Ohebná hluktlumící hadice d254 typu SONO. Hadice z Al s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. Konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. | 0 | bm | 15 |  | 0 |  | 0
166 | 5.19 | Neobsazeno | 0 | ks | 0 |  | 0 |  | 0
167 | 5.20 | Požární klapka s požární odolností 90minut d250.41, požární klapka se servopohonem (napájeno 230V), s koncovými spínači polohy "Otevřeno" a "Zavřeno" a s optickým hlásičem kouře. Pokud je servopohon pod napětím, je v pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná pružina je předepnuta. Jestliže dojde k přerušení napájení servopohonu, zpětná pružina přenastaví list do polohy "ZAVŘENO" a požární klapka je uzavřena. K uzavření klapky může dojít i pomocí integrovaného optického hlásiče kouře s napájecí jednotkou. V případě rozšíření kouře ve vzduchotechnickém potrubí dojde k aktivaci optického hlásiče kouře do poplachového stavu a tím k přepnutí kontaktů relé a přerušení napájení servopohonu. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
168 | 5.21 | Požární klapka s požární odolností 90minut d250.41, požární klapka se servopohonem (napájeno 230V), s koncovými spínači polohy "Otevřeno" a "Zavřeno" a s optickým hlásičem kouře. Pokud je servopohon pod napětím, je v pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná pružina je předepnuta. Jestliže dojde k přerušení napájení servopohonu, zpětná pružina přenastaví list do polohy "ZAVŘENO" a požární klapka je uzavřena. K uzavření klapky může dojít i pomocí integrovaného optického hlásiče kouře s napájecí jednotkou. V případě rozšíření kouře ve vzduchotechnickém potrubí dojde k aktivaci optického hlásiče kouře do poplachového stavu a tím k přepnutí kontaktů relé a přerušení napájení servopohonu. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
169 | 5.22-89 | Neobsazeno | 0 | ks | 0 |  | 0 |  | 0
170 | 5.90 | Protipožární izolace z minerální vlny tl. 60mm s požární odolností EI min.30min. (ve ho i↔o ) S s polepem Al folií | 0 | m2 | 45 |  | 0 |  | 0
171 | 5.91 | Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.60mm s polepem Al folií. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v celé jeho ploše. | 0 | m2 | 25 |  | 0 |  | 0
172 | 5.92 | Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.40mm s polepem Al folií. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v celé jeho ploše. | 0 | m2 | 45 |  | 0 |  | 0
173 | 5.93 | Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.40mm s oplechováním. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v celé jeho ploše. | 0 | m2 | 4 |  | 0 |  | 0
174 | 5.94 | Čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí, tvarovky a elementy sk. I spojované přírubovými lištami | 0 | m2 | 40 |  | 0 |  | 0
175 | 5.95 | Čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí, tvarovky a elementy sk. I spojované přírubovými lištami, ve vodotěsném provedení | 0 | m2 | 25 |  | 0 |  | 0
176 | 5.96 | Kruhové potrubí těsné typu SAFE do d250 vč. tvarovek, třída těsnosti min. C | 0 | bm | 95 |  | 0 |  | 0
177 | 5.97 | Požární ucpávky | 0 | bm | 15 |  | 0 |  | 0
178 | 5.98 | Spojovací, těsnící a závěsový materiál, veškerý materiál potřebný pro: - zhotovení závěsů pro vzt zařízení, potrubí a elementy vč. typizovaných pro požárně izolované potrubí - kotvení vzt zařízení, potrubí a elementů, vč. typizovaných pro požárně izolované potrubí - spojování jednotlivých potrubních dílů a elementů, vč. typizovaných pro požárně izolované potrubí - těsnění všech jednotlivých spojů, vč. typizovaných pro požárně izolované potrubí - kompatibilní s materiálem vzt zařízení, potrubí a elementů, vč. typizovaných pro požárně izolované potrubí | 0 | kp | 1 |  | 0 |  | 0
| 5 | Celkem zařízení - Větrání občerstvení |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 6 | Odvětrání sociálních zařízení
179 | 6.1 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí d160, Vo=100m3/h (dp=160Pa), tříotáčkový ventilátor, motor vybaven tepelnou pojistkou. Skříň ventilátoru se skládá z montážní lišty s dvěma hrdly a motoru, který je s hrdly spojen rychloupínacími sponami. Konstrukce umožňuje demontáž motorové části bez nutnosti odpojit potrubí. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
180 | 6.2 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí d160, Vo=210m3/h (dp=160Pa), tříotáčkový ventilátor, motor vybaven tepelnou pojistkou. Skříň ventilátoru se skládá z montážní lišty s dvěma hrdly a motoru, který je s hrdly spojen rychloupínacími sponami. Konstru | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
181 | 6.3 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí d160, Vo=210m3/h (dp=160Pa), tříotáčkový ventilátor, motor vybaven tepelnou pojistkou. Skříň ventilátoru se skládá z montážní lišty s dvěma hrdly a motoru, který je s hrdly spojen rychloupínacími sponami. Konstru | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
182 | 6.4 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí d125, Vo=100m3/h (dp=90Pa), dvouotáčkový ventilátor, motor vybaven tepelnou pojistkou. Skříň ventilátoru se skládá z montážní lišty s dvěma hrdly a motoru, který je s hrdly spojen rychloupínacími sponami. Konstrukce umožňuje demontáž motorové části bez nutnosti odpojit potrubí. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
183 | 6.5 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí d125, Vo=80m3/h (dp=100Pa), dvouotáčkový ventilátor, motor vybaven tepelnou pojistkou. Skříň ventilátoru se skládá z montážní lišty s dvěma hrdly a motoru, který je s hrdly spojen rychloupínacími sponami. Konstrukce umožňuje demontáž motorové části bez nutnosti odpojit potrubí. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
184 | 6.6 | Vsuvná těsná zpětná klapka d160, pro kruhov é potrubí, v provedení „motýlová“, vyrobená z galvanizované oceli | 0 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
185 | 6.7 | Jednořadá hliníková stěnová mřížka uzavřená 200x100, s horizontálními lamelami s roztečí 17,5mm, vč. rámečku pro osazení do stěny. | 0 | ks | 10 |  | 0 |  | 0
186 | 6.8 | Neobsazeno | 0 | ks | 0 |  | 0 |  | 0
187 | 6.9 | Jednořadá hliníková stěnová mřížka uzavřená 300x150, s horizontálními lamelami s roztečí 17,5mm, vč. rámečku pro osazení do stěny. | 0 | ks | 8 |  | 0 |  | 0
188 | 6.10 | Talířový ventil odvodní kovový bíle lakovaný d100 vč. sděře pro uchycení do podhledu | 0 | ks | 14 |  | 0 |  | 0
189 | 6.11 | Výfukový díl šikmý d125 vč. síta | 0 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
190 | 6.12 | Výfukový díl šikmý d200 vč. síta | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
191 | 6.13 | Vsuvná těsná zpětná klapka d125, pro kruhové potrubí, v provedení „motýlová“, vyrobená z galvanizované oceli | 0 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
192 | 6.14 | Ohebná hluktlumící hadice d107 typu SONO. Hadice z Al s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. Konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. | 0 | bm | 60 |  | 0 |  | 0
193 | 6.15 | Ohebná hluktlumící hadice d127 typu SONO. Hadice z Al s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. Konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. | 0 | bm | 12 |  | 0 |  | 0
194 | 6.16 | Ohebná hluktlumící hadice d160 typu SONO. Hadice z Al s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. Konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. | 0 | bm | 8 |  | 0 |  | 0
195 | 6.17-89 | Neobsazeno | 0 | ks | 0 |  | 0 |  | 0
196 | 6.90 | Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.40mm s polepem Al folií. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v celé jeho ploše. | 0 | m2 | 8 |  | 0 |  | 0
197 | 6.91 | Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.40mm s oplechováním. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v celé jeho ploše. | 0 | m2 | 3 |  | 0 |  | 0
198 | 6.92 | Kruhové potrubí těsné typu SAFE do d200 vč. tvarovek, třída těsnosti min. C | 0 | bm | 28 |  | 0 |  | 0
199 | 6.93 | Požární ucpávky | 0 | bm | 3 |  | 0 |  | 0
200 | 6.94 | Spojovací, těsnící a závěsový materiál, veškerý materiál potřebný pro: - zhotovení typizovaných závěsů pro vzt zařízení, potrubí a elementy - kotvení vzt zařízení, potrubí a elementů - spojování jednotlivých potrubních dílů a elementů - těsnění všech jednotlivých spojů - kompatibilní s materiálem vzt zařízení, potrubí a elementů | 0 | kp | 1 |  | 0 |  | 0
| 6 | Celkem zařízení - Odvětrání sociálních zařízení |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 7 | Větrání rozvoden
201 | 7.1 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí d125, Vo=50m3/h (dp=110Pa), dvouotáčkový ventilátor, motor vybaven tepelnou pojistkou. Skříň ventilátoru se skládá z montážní lišty s dvěma hrdly a motoru, který je s hrdly spojen rychloupínacími sponami. Konstrukce umožňuje demontáž motorové části bez nutnosti odpojit potrubí. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
202 | 7.2 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí d125, Vo=50m3/h (dp=110Pa), dvouotáčkový ventilátor, motor vybaven tepelnou pojistkou. Skříň ventilátoru se skládá z montážní lišty s dvěma hrdly a motoru, který je s hrdly spojen rychloupínacími sponami. Konstrukce umožňuje demontáž motorové části bez nutnosti odpojit potrubí. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
203 | 7.3 | Vsuvná těsná zpětná klapka d125, pro kruhové potrubí, v provedení „motýlová“, vyrobená z galvanizované oceli | 0 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
204 | 7.4 | Protidešťová žaluzie z pozink. plechu 100x100 vč. síta a upevňovacího rámu, barva žaluzie dle určení arch. při realizaci | 0 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
205 | 7.5 | Ohebná hluktlumící hadice d127 typu SONO. Hadice z Al s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. Konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. | 0 | bm | 12 |  | 0 |  | 0
206 | 7.6 | Krycí síto KMK d125 | 0 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
207 | 7.7 | Jednořadá hliníková stěnová mřížka uzavřená 200x100, s horizontálními lamelami s roztečí 17,5mm, vč. rámečku pro osazení do stěny. | 0 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
208 | 7.8-89 | Neobsazeno | 0 | ks | 0 |  | 0 |  | 0
209 | 7.90 | Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.40mm s polepem Al folií. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v celé jeho ploše. | 0 | m2 | 1 |  | 0 |  | 0
210 | 7.91 | Čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí, tvarovky a elementy sk. I spojované přírubovými lištami | 0 | m2 | 1 |  | 0 |  | 0
211 | 7.92 | Kruhové potrubí těsné typu SAFE do d125 vč. tvarovek, třída těsnosti min. C | 0 | bm | 5 |  | 0 |  | 0
212 | 7.93 | Spojovací, těsnící a závěsový materiál, veškerý materiál potřebný pro: - zhotovení typizovaných závěsů pro vzt zařízení, potrubí a elementy - kotvení vzt zařízení, potrubí a elementů - spojování jednotlivých potrubních dílů a elementů - těsnění všech jednotlivých spojů - kompatibilní s materiálem vzt zařízení, potrubí a elementů | 0 | kp | 1 |  | 0 |  | 0
| 7 | Celkem zařízení - Větrání rozvoden |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 8 | Větrání skladů a technických místností
213 | 8.1 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí d125, Vo=50m3/h (dp=110Pa), dvouotáčkový ventilátor, motor vybaven tepelnou pojistkou. Skříň ventilátoru se skládá z montážní lišty s dvěma hrdly a motoru, který je s hrdly spojen rychloupínacími sponami. Konstrukce umožňuje demontáž motorové části bez nutnosti odpojit potrubí. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
214 | 8.2 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí d125, Vo=50m3/h (dp=110Pa), dvouotáčkový ventilátor, motor vybaven tepelnou pojistkou. Skříň ventilátoru se skládá z montážní lišty s dvěma hrdly a motoru, který je s hrdly spojen rychloupínacími sponami. Konstrukce umožňuje demontáž motorové části bez nutnosti odpojit potrubí. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
215 | 8.3 | Vsuvná těsná zpětná klapka d125, pro kruhové potrubí, v provedení „motýlová“, vyrobená z galvanizované oceli | 0 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
216 | 8.4 | Výfukový díl šikmý d125 vč. síta | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
217 | 8.5 | Krycí síto KMK 125 | 0 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
218 | 8.6 | Ohebná hluktlumící hadice d127 typu SONO. Hadice z Al s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. Konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. | 0 | bm | 4 |  | 0 |  | 0
219 | 8.7 | Jednořadá hliníková stěnová mřížka uzavřená 200x100, s horizontálními lamelami s roztečí 17,5mm, vč. rámečku pro osazení do stěny. | 0 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
220 | 8.8-89 | Neobsazeno | 0 | ks | 0 |  | 0 |  | 0
221 | 8.90 | Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.40mm s polepem Al folií. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v celé jeho ploše. | 0 | m2 | 5 |  | 0 |  | 0
222 | 8.91 | Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.40mm s oplechováním. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v celé jeho ploše. | 0 | m2 | 1 |  | 0 |  | 0
223 | 8.92 | Kruhové potrubí těsné typu SAFE do d125 vč. tvarovek, třída těsnosti min. C | 0 | bm | 18 |  | 0 |  | 0
224 | 8.93 | Požární ucpávky | 0 | bm | 3 |  | 0 |  | 0
225 | 8.94 | Spojovací, těsnící a závěsový materiál, veškerý materiál potřebný pro: - zhotovení typizovaných závěsů pro vzt zařízení, potrubí a elementy - kotvení vzt zařízení, potrubí a elementů - spojování jednotlivých potrubních dílů a elementů - těsnění všech jednotlivých spojů - kompatibilní s materiálem vzt zařízení, potrubí a elementů | 0 | kp | 1 |  | 0 |  | 0
| 8 | Celkem zařízení - Větrání skladů a technických místností |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 9 | Chlazení velké tělocvičny
226 | 9.1 | Venkovní kondenzační jednotka VRV systému, Qch=90kW, Qt=max.100KW, P=26kW (400V), Standardy a technologie VRV vč.: Variabilní teplota chladiva, VRV konfigurátor, kompresory plně osazené invertory, 4-stranný výměník tepla, chladivem chlazená PCB, DC motor ventilátoru. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
227 |  | vč. propojovací sady pro 2-modulové systémy | 0 | kp | 1 |  | 0 |  | 0
228 |  | Doprava VZT jednotky na střechu (jeřáb) | 0 | kp | 1 |  | 0 |  | 0
229 |  | Rám pod kondenzační jednotku vč. izolátorů chvění, výška rámu cca.300mm, žárově zinkované nebo s protikorozivním nátěrem | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
230 | 9.2 | Vnitřní kanálová jednotka s vysokým ESP, Qch=28kW, Qt=31,5kW, P=1,185kW (230V), průtok vzduchu (nízký/vysoký) 3720/4320m3/h, externí statický tlak (nízký/vysoký) 170/270Pa. Kanálová jednotka vč. filtru a nástěnného ovladače s týdenním časovačem, který bude umístěný ve strojovně VZT ve 2NP. | 0 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
231 | 9.2a | Pružná manžeta 1200x330 (přesný rozměr bude určen dle skutečně dodaných kanálových jednotek) | 0 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
232 | 9.2b | Odnímatelné krycí síto KMH 1200x330 (přesný rozměr bude určen dle skutečně dodaných kanálových jednotek) | 0 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
233 | 9.3 | Rozvody Cu potrubí vč. chladiva R410, izolace, propojovacích kabelů a roštů pro vedení Cu potrubí po střeše | 0 | bm | 12 |  | 0 |  | 0
234 | 9.4 | Rozvody Cu potrubí vč. chladiva R410, refnetů, izolace, propojovacích kabelů | 0 | bm | 45 |  | 0 |  | 0
235 | 9.5-19 | Neobsazeno | 0 | ks | 0 |  | 0 |  | 0
236 | 9.20 | Vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami, velikost 425 (Vp=1025m3/h, dp=54Pa). Anemostat s horizontálním připojením d250 a s elektrickým pohonem nastavení dvou diagonálně proti sobě ležících lamelových polí (plynulá regulace, 24V, 50Hz, řídící signál 2 ... 10 V DC). Přestavením dvou diagonálně uspořádaných polí se dosáhne šikmého nebo vertikálního výfuku. Povrch čelní části anemostatu z lisovaných hliníkových profilů, eloxováno v přírodní barvě E6-C-0. Připojovací komora z pozinkovaného ocelového plechu. Anemostat bude včetně ochraného koše pro ochranu anemostatu proti nárazu míčem. Ochranný koš je z kulatých ocelových profilů, povrch čistě bílý RAL 9010, opatřen vypalovacím práškovým lakem. | 0 | ks | 12 |  | 0 |  | 0
237 | 9.21 | Ohebná hluktlumící hadice d254 typu SONO. Hadice z Al s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. Konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. | 0 | bm | 65 |  | 0 |  | 0
238 | 9.22-9.88 | Neobsazeno | 0 | ks | 0 |  | 0 |  | 0
239 | 9.89 | Použití plošiny pro instalaci VZT rozvodů na ploše tělocvičny | 0 | kp | 1 |  | 0 |  | 0
240 | 9.90 | Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.40mm s polepem Al folií. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v celé jeho ploše. | 0 | m2 | 290 |  | 0 |  | 0
241 | 9.91 | Čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí, tvarovky a elementy sk. I spojované přírubovými lištami | 0 | m2 | 320 |  | 0 |  | 0
242 | 9.92 | Spojovací, těsnící a závěsový materiál, veškerý materiál potřebný pro: - zhotovení typizovaných závěsů pro vzt zařízení, potrubí a elementy - kotvení vzt zařízení, potrubí a elementů - spojování jednotlivých potrubních dílů a elementů - těsnění všech jednotlivých spojů - kompatibilní s materiálem vzt zařízení, potrubí a elementů | 0 | kp | 1 |  | 0 |  | 0
243 | 9.93 | Spojovací, těsnící a závěsový materiál, veškerý materiál potřebný pro: - zhotovení závěsů pro KLM zařízení, potrubí Cu a elementy KLM vč. kabeláže k ovladačům - kotvení KLM zařízení, potrubí a elementů - spojování jednotlivých dílů a elementů - těsnění všech jednotlivých spoj | 0 | kp | 1 |  | 0 |  | 0
| 9 | Celkem zařízení - Chlazení velké tělocvičny |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 10 | Chlazení víceúčelového sálu
244 | 10.1 | Venkovní kondenzační jednotka VRV systému, Qch=12,1kW, Qt=max.14,2KW, P=3,43kW (400V), Standardy a technologie VRV vč.: Variabilní teplota chladiva, kompresory plně osazené invertory. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
245 |  | Doprava VZT jednotky na střechu (jeřáb) | 0 | kp | 1 |  | 0 |  | 0
246 |  | Rám pod kondenzační jednotku vč. izolátorů chvění, výška rámu cca.300mm, žárově zinkované nebo s protikorozivním nátěrem | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
247 | 10.2 | Vnitřní kanálová jednotka se středním ESP, Qch=5,6kW, Qt=6,3kW, P=0,154kW (230V), průtok vzduchu (nízký/vysoký) 660/912m3/h, externí statický tlak (nízký/vysoký) 30/150Pa. Kanálová jednotka vč. filtru, čerpadla kondenzátu a nástěnného ovladače s týdenním časovačem. | 0 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
248 | 10.2a | Pružná manžeta 750x170 (přesný rozměr bude určen dle skutečně dodaných kanálových jednotek) | 0 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
249 | 10.2b | Odnímatelné krycí síto KMH 800x240 (přesný rozměr bude určen dle skutečně dodaných kanálových jednotek) | 0 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
250 | 10.3 | Prostupka střechou d200 pro Cu potrubí vč. tepelné izolace a utěsnění této prostupky | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
251 | 10.4 | Rozvody Cu potrubí vč. chladiva R410, izolace, propojovacích kabelů a roštů pro vedení Cu potrubí po střeše | 0 | bm | 4 |  | 0 |  | 0
252 | 10.5 | Rozvody Cu potrubí vč. chladiva R410, refnetů, izolace, propojovacích kabelů | 0 | bm | 24 |  | 0 |  | 0
253 | 10.6 | Dvouřadá čtyřhranná hliníková vyústka přívodní 1000x400 s nastavitelnými lamelami a s regulací typu R1. | 0 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
254 | 10.7 | Přepouštěcí hliníková mřížka 1000x500 s volnou průtočnou plochou 0,441m2. Přepouštěcí mřížka včetně upínacího rámečku. Přepouštěcí mřížka je hliníková mřížka s pevnými lamelami s rastrovým profilem. Mřížka je vyrobena z hliníkových profilů povrchově eloxovaných nebo s RAL 9010 - Barvu určí architek před realizací. | 0 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
255 | 10.8-89 | Neobsazeno | 0 | ks | 0 |  | 0 |  | 0
256 | 10.90 | Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.40mm s polepem Al folií. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v celé jeho ploše. | 0 | m2 | 10 |  | 0 |  | 0
257 | 10.91 | Čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí, tvarovky a elementy sk. I spojované přírubovými lištami | 0 | m2 | 8 |  | 0 |  | 0
258 | 10.92 | Spojovací, těsnící a závěsový materiál, veškerý materiál potřebný pro: - zhotovení typizovaných závěsů pro vzt zařízení, potrubí a elementy - kotvení vzt zařízení, potrubí a elementů - spojování jednotlivých potrubních dílů a elementů - těsnění všech jednotlivých spojů - kompatibilní s materiálem vzt zařízení, potrubí a elementů | 0 | kp | 1 |  | 0 |  | 0
259 | 10.93 | Spojovací, těsnící a závěsový materiál, veškerý materiál potřebný pro: - zhotovení závěsů pro KLM zařízení, potrubí Cu a elementy KLM vč. kabeláže k ovladačům - kotvení KLM zařízení, potrubí a elementů - spojování jednotlivých dílů a elementů - těsnění všech jednotlivých spoj | 0 | kp | 1 |  | 0 |  | 0
| 10 | Celkem zařízení - Chlazení víceúčelového sálu |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 11 | Chlazení zasedací místnosti
260 | 11.1 | Venkovní kondenzační jednotka SPLIT systému, P=2,12kW (230V) | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
261 |  | Doprava VZT jednotky na střechu (jeřáb) | 0 | kp | 1 |  | 0 |  | 0
262 |  | Rám pod kondenzační jednotku vč. izolátorů chvění, výška rámu cca.300mm, žárově zinkované nebo s protikorozivním nátěrem | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
263 | 11.2 | Vnitřní kazetová jednotka s výstupem vzduchu v úhlu 360°, s individuelním nastavením klapek, s filtrem, čerpadlem kondenzátu a s nástěným ovladačem. Qch=6,8kW, Qt=7,3kW, hladina akustického tlaku v 1m (nízké/vysoké otáčky) 28/35dBA. Kazetová jednotka včetně kabelového ovladače a dekoračního panelu | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
264 | 11.3 | Rozvody Cu potrubí vč. chladiva R32, izolace, propojovacích kabelů a roštů pro vedení Cu potrubí po střeše | 0 | bm | 6 |  | 0 |  | 0
265 | 11.4 | Rozvody Cu potrubí vč. chladiva R32, refnetů, izolace, propojovacích kabelů | 0 | bm | 40 |  | 0 |  | 0
266 | 11.5 | Spojovací, těsnící a závěsový materiál, veškerý materiál potřebný pro: - zhotovení závěsů pro KLM zařízení, potrubí Cu a elementy KLM vč. kabeláže k ovladačům - kotvení KLM zařízení, potrubí a elementů - spojování jednotlivých dílů a elementů - těsnění všech jednotlivých spoj | 0 | kp | 1 |  | 0 |  | 0
| 11 | Celkem zařízení - Chlazení zasedací místnosti |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 12 | Chlazení občerstvení
267 | 12.1 | Venkovní kondenzační jednotka VRV systému, Qch=15,5kW, Qt=max.18KW, P=5,25kW (400V), Standardy a technologie VRV vč.: Variabilní teplota chladiva, kompresory plně osazené invertory. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
268 |  | Doprava VZT jednotky na střechu (jeřáb) | 0 | kp | 1 |  | 0 |  | 0
269 |  | Rám pod kondenzační jednotku vč. izolátorů chvění, výška rámu cca.300mm, žárově zinkované nebo s protikorozivním nátěrem | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
270 | 12.2 | Vnitřní kazetová jednotka s filtrem, čerpadlem kondenzátu a s nástěným ovladačem. Qch=2,8kW, Qt=3,2kW, hladina akustického tlaku v 1m (nízké/vysoké otáčky) 25,5/33dBA. Kazetová jednotka včetně kabelového ovladače. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
271 | 12.3 | Vnitřní kazetová jednotka s filtrem, čerpadlem kondenzátu a s nástěným ovladačem. Qch=3,6kW, Qt=4kW, hladina akustického tlaku v 1m (nízké/vysoké otáčky) 26/33,5dBA. Kazetová jednotka včetně kabelového ovladače. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
272 | 12.4 | Vnitřní kazetová jednotka s filtrem, čerpadlem kondenzátu a s nástěným ovladačem. Qch=4,5kW, Qt=5kW, hladina akustického tlaku v 1m (nízké/vysoké otáčky) 28/37dBA. Kazetová jednotka včetně kabelového ovladače. | 0 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
273 | 12.5 | Rozvody Cu potrubí vč. chladiva R410, izolace, propojovacích kabelů a roštů pro vedení Cu potrubí po střeše | 0 | bm | 8 |  | 0 |  | 0
274 | 12.6 | Rozvody Cu potrubí vč. chladiva R410, refnetů, izolace, propojovacích kabelů | 0 | bm | 75 |  | 0 |  | 0
275 | 12.7 | Spojovací, těsnící a závěsový materiál, veškerý materiál potřebný pro: - zhotovení závěsů pro KLM zařízení, potrubí Cu a elementy KLM vč. kabeláže k ovladačům - kotvení KLM zařízení, potrubí a elementů - spojování jednotlivých dílů a elementů - těsnění všech jednotlivých spoj | 0 | kp | 1 |  | 0 |  | 0
| 12 | Celkem zařízení - Chlazení občerstvení |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 13 | Chlazení kanceláře správce haly
276 | 13.1 | Venkovní kondenzační jednotka SPLIT systému, P=1,04kW (230V) | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
277 |  | Doprava VZT jednotky na střechu (jeřáb) | 0 | kp | 1 |  | 0 |  | 0
278 |  | Rám pod kondenzační jednotku vč. izolátorů chvění, výška rámu cca.300mm, žárově zinkované nebo s protikorozivním nátěrem | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
279 | 13.2 | Vnitřní nástěnná jednotka Qch=3,4kW, Qt=4kW, hladina akustického tlaku v 1m (střední otáčky) 33dBA. Nástěnná jednotka včetně kabelového ovladače. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
280 | 13.3 | Prostupka střechou d200 pro Cu potrubí vč. tepelné izolace a utěsnění této prostupky | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
281 | 13.4 | Rozvody Cu potrubí vč. chladiva R32, izolace, propojovacích kabelů a roštů pro vedení Cu potrubí po střeše | 0 | bm | 8 |  | 0 |  | 0
282 | 13.5 | Rozvody Cu potrubí vč. chladiva R32, refnetů, izolace, propojovacích kabelů | 0 | bm | 4 |  | 0 |  | 0
283 | 13.6 | Spojovací, těsnící a závěsový materiál, veškerý materiál potřebný pro: - zhotovení závěsů pro KLM zařízení, potrubí Cu a elementy KLM vč. kabeláže k ovladačům - kotvení KLM zařízení, potrubí a elementů - spojování jednotlivých dílů a elementů - těsnění všech jednotlivých spoj | 0 | kp | 1 |  | 0 |  | 0
| 13 | Celkem zařízení - Chlazení kanceláře správce haly |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 14 | Chlazení dílny správce haly
284 | 14.1 | Venkovní kondenzační jednotka SPLIT systému, P=1,04kW (230V) | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
285 |  | Doprava VZT jednotky na střechu (jeřáb) | 0 | kp | 1 |  | 0 |  | 0
286 |  | Rám pod kondenzační jednotku vč. izolátorů chvění, výška rámu cca.300mm, žárově zinkované nebo s protikorozivním nátěrem | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
287 | 14.2 | Vnitřní nástěnná jednotka Qch=3,4kW, Qt=4kW, hladina akustického tlaku v 1m (střední otáčky) 33dBA. Nástěnná jednotka včetně kabelového ovladače. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
288 | 14.3 | Prostupka střechou d200 pro Cu potrubí vč. tepelné izolace a utěsnění této prostupky | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
289 | 14.4 | Rozvody Cu potrubí vč. chladiva R32, izolace, propojovacích kabelů a roštů pro vedení Cu potrubí po střeše | 0 | bm | 8 |  | 0 |  | 0
290 | 14.5 | Rozvody Cu potrubí vč. chladiva R32, refnetů, izolace, propojovacích kabelů | 0 | bm | 12 |  | 0 |  | 0
291 | 14.6 | Spojovací, těsnící a závěsový materiál, veškerý materiál potřebný pro: - zhotovení závěsů pro KLM zařízení, potrubí Cu a elementy KLM vč. kabeláže k ovladačům - kotvení KLM zařízení, potrubí a elementů - spojování jednotlivých dílů a elementů - těsnění všech jednotlivých spoj | 0 | kp | 1 |  | 0 |  | 0
| 14 | Celkem zařízení - Chlazení dílny správce haly |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 15 | Větrání technické místnosti 214
292 | 15.1 | Přívodní jednotka s elektrickým ohřevem. Vp=35m3/h, dp=48Pa, P=0,511kW, 230V. Skříň je z bílého plastu s černými bočnicemi, ventilátor s ohřívačem je osazen ve vlastní vnitřní skříni, kterou lze podle potřeby otočit. Podle situace lze volit ze čtyř různých míst připojení přívodního potrubí – z boku nebo zezadu. Jednotka obsahuje elektrický dohřívač (Qt=0,5kW) a integrovaný filtr třídy G4. Regulace otáček se provádí pomocí integrovaného regulátoru ve čtyřech stupních podle potřeby. Regulace teploty probíhá automaticky s ohledem na teplotu vstupního vzduchu a nastavenou rychlost ventiláturu. Ohřívač se spouští v případě, že teplota přiváděného vzduchu klesne pod +10 °C, lze ho vypnout externím vypínačem. Pro případ poruchy ventilátoru je ohřívač vybaven třístupňovou ochranou, která jej odpojí. Svorkovnice je umístěna uvnitř jednotky, z jednotky je vyveden připojovací kabel pro připojení na elektickou síť o délce 1,2 m, další kabel je vyveden pro vypínač ohřívače o délce 3 m. VZT jednotka dodána včetně externího vypínače VZT jednotky a vypínače elektrického ohřívače. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
293 | 15.2 | Krycí síto KMK d100 | 0 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
294 | 15.3 | Protidešťová žaluzie z pozink. plechu 100x100 vč. síta a upevňovacího rámu, barva žaluzie dle určení arch. při realizaci | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
295 | 15.4 | Žaluziová samotížná plastová klapka 100x100 s okapničkou | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
296 | 15.5 | Ohebná hluktlumící hadice d107 typu SONO. Hadice z Al s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. Konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. | 0 | bm | 8 |  | 0 |  | 0
297 | 15.6-89 | Neobsazeno | 0 | ks | 0 |  | 0 |  | 0
298 | 15.90 | Kruhové potrubí těsné typu SAFE do d100 vč. tvarovek, třída těsnosti min. C | 0 | bm | 1 |  | 0 |  | 0
299 | 15.91 | Čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí, tvarovky a elementy sk. I spojované přírubovými lištami | 0 | m2 | 1 |  | 0 |  | 0
300 | 15.92 | Spojovací, těsnící a závěsový materiál, veškerý materiál potřebný pro: - zhotovení typizovaných závěsů pro vzt zařízení, potrubí a elementy - kotvení vzt zařízení, potrubí a elementů - spojování jednotlivých potrubních dílů a elementů - těsnění všech jednotlivých spojů - kompatibilní s materiálem vzt zařízení, potrubí a elementů | 0 | kp | 1 |  | 0 |  | 0
| 15 | Celkem zařízení - Větrání technické místnosti 214 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 16 | Chlazení strojovny SLP
301 | 16.1 | Venkovní kondenzační jednotka SPLIT systému, P=1,04kW (230V) | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
302 |  | Doprava VZT jednotky na střechu (jeřáb) | 0 | kp | 1 |  | 0 |  | 0
303 |  | Rám pod kondenzační jednotku vč. izolátorů chvění, výška rámu cca.300mm, žárově zinkované nebo s protikorozivním nátěrem | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
304 | 16.2 | Vnitřní nástěnná jednotka Qch=3,4kW, Qt=4kW, hladina akustického tlaku v 1m (střední otáčky) 33dBA. Nástěnná jednotka včetně kabelového ovladače. | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
305 | 16.3 | Prostupka střechou d200 pro Cu potrubí vč. tepelné izolace a utěsnění této prostupky | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
306 | 16.4 | Rozvody Cu potrubí vč. chladiva R32, izolace, propojovacích kabelů a roštů pro vedení Cu potrubí po střeše | 0 | bm | 8 |  | 0 |  | 0
307 | 16.5 | Rozvody Cu potrubí vč. chladiva R32, refnetů, izolace, propojovacích kabelů | 0 | bm | 20 |  | 0 |  | 0
308 | 16.6 | Spojovací, těsnící a závěsový materiál, veškerý materiál potřebný pro: - zhotovení závěsů pro KLM zařízení, potrubí Cu a elementy KLM vč. kabeláže k ovladačům - kotvení KLM zařízení, potrubí a elementů - spojování jednotlivých dílů a elementů - těsnění všech jednotlivých spoj | 0 | kp | 1 |  | 0 |  | 0
| 16 | Celkem zařízení - Chlazení strojovny SLP |  |  |  |  | 0 |  | 0
309 |  | Stavební přípomoce | 0 | hod | 150 |  | 0 |  | 0
310 |  | Požární ucpávky | 0 | kg | 250 |  | 0 |  | 0
311 |  | Pomocný závěsný materiál | 0 | kg | 300 |  | 0 |  | 0
|  | Celkem dodávka a montáž |  |  |  |  | 0 |  | 0
312 |  | Doprava
313 |  | Zaregulování
|  | Celková cena zakázky |  |  |  |  | 0