## Cover
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
(pro druhou fázi zadávacího řízení)
TENDER DOCUMENTATION (for Stage II of Tender Procedure)
Výstavba paroplynového cyklu v Teplárně Komořany
Construction of combined cycle facility in Teplárna Komořany
PROVEDENÁ V SOULADU S POŽADAVKY zákona č.134/2016 Sb. (aktuální znění) / CARRIED OUT IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS of Act No. 134/2016 Coll. (as amended)/ CARRIED OUT IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS of Act No. 134/2016 Coll. (as amended)
KNIHA „B“/ BOOK „B“
ČÁST „B.1“ – TECHNICKÁ ČÁST/ PART „B.1“ - TECHNICAL PART
PŘÍLOHA Č. 1 / ENCLOSURE NO. 1 - PŘIPOJOVACÍ BODY / TIE-INS
ZADAVATEL: / CONTRACTING ENTITY:
United Energy, a.s.
se sídlem/with its registered seat at: Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ: 434 03
IČO/ID No.: 273 09 959

## MECH
NAPOJOVACÍ BODY - STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST / TIE-IN LIST - MECHANICAL PART
Číslo | Název | Tlak | Teplota | Připojení | Popis | Podlaží | Schéma | Obr.
Number | Name | Pressure | Temperature | Connection | Description | Floor | Diagram | Picture
NB01 | Vratná voda (VV) do HRSG / Return water (VV) to HRSG | 1,1 - 2,2MPa | 58 - 70°C | DN250 | Potrubí VV do HRSG / Pipeline VV to HRSG Budoucí napojovací bod, přesná specifikace bude upřesněna dodavatelem TG7 / Future connection point, exact specification to be specified by TG7 supplier | 0m | Přehledové schéma napojovacích bodů / Overview diagram of connection points | -
NB02 | Topná voda TV z HRSG za ZO TG7 / Heating water TV from HRSG for ZO TG7 | 1,1 - 2,2MPa | 90°C | Předpoklad DN250 | Potrubí TV z HRSG / Pipeline TV to HRSG Budoucí napojovací bod, přesná specifikace bude upřesněna dodavatelem TG7 / Future connection point, exact specification to be specified by TG7 supplier | 0m | Přehledové schéma napojovacích bodů / Overview diagram of connection points | -
NB03a | Admisní pára do parní sběrny / Admission steam to the steam header | 7,2MPa | 485°C 450 - 500°C | DN250 273 x 16 materiál 15 128.5 | Napojení do společné parní sběrny v prostoru uzlu U6, který je zároveň pevným bodem potrubní trasy. Vytvoření nového uzlu bude realizováno dodavatelem TG7, návrh viz. foto. Přesná specifikace bude upřesněna dodavatelem TG7. / Connection to the common steam collector in the area of node U6, which is also a fixed point of the pipeline route. The creation of a new node will be implemented by the TG7 supplier, see picture. The exact specification will be specified by the TG7 supplier. | 0m | Parovody 8MPa Přehledové schéma napojovacích bodů / Steam pipes 8MPa Overview diagram of connection points
NB03b | Admisní pára do RS2 / Admision steam to RS2 | max. 4,5 MPa min. 20 MPa | - | DN250 273 x 16 materiál 15 128.5 | Napojení na parovodní potrubí od kotlů před najížděcí redukce TKY I. / Connection to the steam pipeline from the boilers in front of the TKY I reduction station. | 0m | Parovody 8MPa Přehledové schéma napojovacích bodů / Steam pipes 8MPa Overview diagram of connection points
NB04 | NT pára do sběrny 1 Mpa / NT steam to collection plant 1 Mpa | 1MPa | 280°C 275 - 310°C | - | Napojení do společné parní sběrny 1MPa. V rozsahu DÍLA musí být sběrna upravena a vytvořen nový napojovací bod odpovídající dimenze. / Connection to a common 1MPa steam collector. Within the scope of the WORK, the collection point must be modified and a new connection point of the appropriate size must be created. | 0m | SR-53-00 - Parovody 1MPa Přehledové schéma napojovacích bodů / SR-53-00 - Steam pipes 1MPa Overview diagram of connection points
NB10a | Kondenzát z podchlazovače do horní sběrny / Condensate from the subcooler to the upper collector | 1,0 - 2,5 MPa | rozsah 90 - 165°C | DN300 | Napojení na stávající sběrnu kondenzátu k odplynění v NN / Connection to the existing condensate collection plant for degassing in the feed water tank | 0m | SR-42-001-TÚV-kondenzát a přídavná voda do NN Přehledové schéma napojovacích bodů / SR-42-001-TÚV-condensate and additional water to LV Overview diagram of connection points
NB10b | Kondenzát z podchlazovače do dolní sběrny / Condensate from the subcooler to the lower collector | 1,0 - 2,5 MPa | rozsah 90 - 165°C | DN300 | Napojení na stávající sběrnu kondenzátu k odplynění v NN / Connection to the existing condensate collection plant for degassing in the feed water tank | 0m | SR-42-001-TÚV-kondenzát a přídavná voda do NN Přehledové schéma napojovacích bodů / SR-42-001-TÚV-condensate and additional water to LV Overview diagram of connection points
NB11 | Napájecí voda z NN3, NN4, NN5 do podchlazovače / Supply water from NN3, NN4, NN5 to subcooler | Provozní tlak / Operating pressure 0,85 MPa PN25 | rozsah 90 - 180°C | DN300 | Napojení na potrubí sběrny sání napájecích čerpadel mezi uzavíracími armaturami NN3 - NN5. / Connection to the intake manifold of the feed pumps between shut-off fittings NN3 - NN5. | +18m | Schéma zapojení sání napájecích čerpadel Přehledové schéma napojovacích bodů / Diagram of the feed pumps Overview diagram of connection points
NB12a | Kondenzát z TG7 do podchlazovače / Condensate from TG7 to subcooler | 1,0 - 2,5 MPa | rozsah 30 - 90°C | Předpoklad DN150 | Napojovací místo bude vytvořeno v rámci projektu instalace TG7 / The connection point will be created as part of the TG7 installation project | 0m | Přehledové schéma napojovacích bodů / Overview diagram of connection points | -
NB12b | Kondenzát z TG4 do podchlazovače / Condensate from TG4 to subcooler | 1,0 - 2,5 MPa PN40 | rozsah 50 - 90°C | DN150 | Napojení na výtlak kondenzátních čerpadel TG4 před NTO a za regulačním ventilem. / Connection to the discharge of the TG4 condensate pumps before the NTO and after the control valve. | 0m | TG4 Voda-pára_1.01_6076-4DP-010-Rev5 Přehledové schéma napojovacích bodů / TG4 Water-steam_1.01_6076-4DP-010-Rev5 Overview diagram of connection points
NB12c | Kondenzát z TG20 do podchlazovače / Condensate from TG20 to subcooler | rozsah 1,0 - 2,5 MPa | rozsah 50 - 135°C | DN200 | Napojení na výtlak kondenzátních čerpadel TG20 za měřicí clonou před RO. / Connection to the discharge of condensate pumps TG20 behind the measuring screen before RO. | 0m | TG20_KO_10PARV1 Přehledové schéma napojovacích bodů / TG20_KO_10PARV1 Overview diagram of connection points
NB14 | Odvod kondenzátu z odvodnění HRSG / Drainage of condensate from HRSG | otevřená kondenzátní nádrž / open condensate tank 1 bar(a) | max. 100°C | - | Nové hrdlo na stávající kondenzátní nádrži v rozsahu DÍLA / New nozzle on the existing condensate tank in the scope of WORK | -3m | SR-56-001-Odvodneni parovodu Přehledové schéma napojovacích bodů / SR-56-001-Steam pipeline drainage Overview diagram of connection points
NB15 | Napájecí voda (expandovaná pára) pro dohřev vody ve stávajících NN / Feed water (expanded steam) for reheating water in existing feed water tank | 1MPa | 280°C 275 - 310°C | - | Odbočení ze stávajícího potrubí / Diverting from an existing pipeline | +23m | SR-53-001-Parovody-1MPa Přehledové schéma napojovacích bodů / SR-53-001-Steam pipelines-1MPa Overview diagram of connection points | -
NB16 | Odvod do kanalizace / Drain to sewer | 1 bar(a) | max. 40°C | - | Napojení do stávající kanalizace / Connection to existing sewer | - | - | -
NB20 | Chladicí voda - zpětná / Cooling water - return | 120 - 150kPa | 30 - 43°C | DN400 | Napojení na vratné potrubí filtrované vody. / Connection to the filtered water return pipe. | -3m | SR-43-001 Chladící řad - věžová voda Přehledové schéma napojovacích bodů / SR-43-001 Cooling series - tower water Overview diagram of connection points
NB21 | Chladicí voda - přívod / Cooling water - supply | 500 - 600kPa max 800kPa | 19°C rozsah 15 - 33°C | DN400 | Napojení na výstupní potrubí z sítového filtru chladicí vody./ Connection to the outlet pipe from the cooling water mesh filter. | -3m | SR-43-001 Chladící řad - věžová voda Přehledové schéma napojovacích bodů / SR-43-001 Cooling series - tower water Overview diagram of connection points
NB25 | Tlakový vzduch pro plynovou turbínu a HRSG / Compressed air for gas turbine and HRSG | 0,7MPa | 20°C | DN80 | Napojení na potrubí ovládacího vzduchu pod TG22 Alternativa: Napojení na rozdělovač ovládacího vzduchu za parním uzlem U6 / Connection to control air pipe under TG22 Alternative: Connection to the control air distributor behind the steam unit U6 | 0m | Přehledové schéma napojovacích bodů Ovládací vzduch / Overview diagram of connection points control air
NB30 | Demivoda pro plynovou turbínu a HRSG / Demi-water for gas turbine and HRSG | 1,8MPa | 45°C | DN100 108 x 5 předpoklad materiál tř.11 / assumption material class 11 | Napojení na potrubí Demivody / Connection to the Demivoda pipeline | 0m | SR-42-001 TÚV-kondenzát a přídavná voda do NN Přehledové schéma napojovacích bodů / SR-42-001 TUV-condensate and additional water to feed water tank Overview diagram of connection points
NB31 | Změkčená voda pro plynovou turbínu a HRSG / Softened water for gas turbine and HRSG | 350kPa | 20°C | DN65 76 x 4,5 předpoklad materiál tř. 11 022 / assumption material class 11 022 | Napojení na potrubí změkčené vody / Connection to the softened water pipe | 0m | SR-45-001 TÚV-změkčená voda Přehledové schéma napojovacích bodů / SR-45-001 DHW-softened water Overview diagram of connection points
NB40 | VT zemní plyn / HP natural gas | 38 bar(a) 32 - 40 bar(a) | - | DN150 | Napojení na VTL plynovod v místě podchodu pod tratí ČD Stávající stav: Bude přivedeno potrubí VTL zemního plynu DN150. Nový stav: Na potrubí VTL zemního plynu DN150 na úrovni ±0,00m se napojí plynové potrubí pro přívod na HUP nového objektu plynové turbíny PPC1 / PPC2. / Connection to the HP gas pipeline at the point of the underpass under the ČD line Existing condition: A DN150 HP natural gas pipeline will be brought in. New status: The gas pipeline for the supply to the HUP of the new PPC1 / PPC2 gas turbine facility will be connected to the DN150 VTL natural gas pipeline at the ±0.00m level | na potrubním mostě v rozsahu DÍLA / on the pipeline bridge in the scope of the WORKS | Přehledové schéma napojovacích bodů / Overview diagram of connection points
NB G01 | Spaliny z plynové turbíny do HRSG / Gas turbine flue gas to HRSG | Dle přílohy č.5 / According to Annex No. 5 |  |  | Napojovací bod na skidu plynové turbíny / Connection point on the gas turbine skid | - | Přehledové schéma napojovacích bodů / Overview diagram of connection points | -
NB G02 | VT plyn do plynové turbíny | Dle přílohy č.5 / According to Annex No. 5 |  |  | Napojovací bod na skidu plynové turbíny / Connection point on the gas turbine skid | - | Přehledové schéma napojovacích bodů / Overview diagram of connection points | -
NB G02a | Potrubní napojení hlavního urávěru plynu v dodávce plynové turbíny | Dle přílohy č.5 / According to Annex No. 5 |  |  | Napojovací bod na HUP v rozsahu dodávky plynové turbíny | - | Přehledové schéma napojovacích bodů / Overview diagram of connection points | -
NB G02b |  | Dle přílohy č.5 / According to Annex No. 5 |  |  |  | - | Přehledové schéma napojovacích bodů / Overview diagram of connection points | -
NB G10 | Chladící voda pro plynovou turbín - zpětná / Cooling water for gas turbine - return | Dle přílohy č.5 / According to Annex No. 5 |  |  | Napojovací bod na skidu plynové turbíny / Connection point on the gas turbine skid | - | Přehledové schéma napojovacích bodů / Overview diagram of connection points | -
NB G11 | Chladící voda pro plynovou turbín - přívod / Cooling water for gas turbine - supply | Dle přílohy č.5 / According to Annex No. 5 |  |  | Napojovací bod na skidu plynové turbíny / Connection point on the gas turbine skid | - | Přehledové schéma napojovacích bodů / Overview diagram of connection points | -
NB G12 | Demivoda pro plynovou turbínu / Demi-water for gas turbine | Dle přílohy č.5 / According to Annex No. 5 |  |  | Napojovací bod na skidu plynové turbíny / Connection point on the gas turbine skid | - | Přehledové schéma napojovacích bodů / Overview diagram of connection points | -
NB G13 | Změkčená voda pro plynovou turbínu / Softened water for gas turbine | Dle přílohy č.5 / According to Annex No. 5 |  |  | Napojovací bod na skidu plynové turbíny / Connection point on the gas turbine skid | - | Přehledové schéma napojovacích bodů / Overview diagram of connection points | -
NB G14 | Tlakový vzduch pro plynovou turbínu / Compressed air for gas turbine | Dle přílohy č.5 / According to Annex No. 5 |  |  | Napojovací bod na skidu plynové turbíny / Connection point on the gas turbine skid | - | Přehledové schéma napojovacích bodů / Overview diagram of connection points | -

## ELE
NAPOJOVACÍ BODY - ELEKTRO ČÁST / TIE IN LIST - ELECTRO PART
Označení rozváděče / Designation of the switchboard | Číslo napojovacího bodu / Tie in point number | Název napojovacího bodu / Tie in point name | Parametry napojovacích bodů / Tie in point parametrs |  |  |  | Popis napojovacího bodu / Tie in point desciption
| Označení | Označení | Napětí / Voltage | Jmenovitá hodnota / Nominal value | Systém napojení / Connection systém | Frekvence / Frequency | Označení
|  |  | (kV) | (A) | - | (Hz)
R6KT I | E_VN_001 | oceloplechový vysokonapěťový rozvaděč / metal-clad MV switchboard | 6 | 1250 | přípojnice / busbar | 50 | přezbrojení jednoho z polí č. 1 … č. 5 / rearming one of the fields No. 1 … No. 5
R110, pole č.18 | E_VNV_001 | trubková rozvodna velmi vysokého napětí / very high voltage tubular substation | 110 | 2000 | přípojnice, za odpojovači / busbar, behind disconnectors | 50 | v poli jsou odpojovače Q11 a Q13, jejich výstupní praporce jsou napojovací body, celklem 6 ks trubek Al / in the field there are disconnectors Q11 and Q13, their output flags are connection points, a total of 6 pieces of Al tubes
HR6b, kobka č. 14 | E_VN_002 | kobková rozvodna / dungeon substation | 6 | 2500 | přípojnice / busbar | 50 | kobka bude komplet přezbrojena, využit může být stávající vypínač VD4 - 2500 A / the dungeon will be completely re-armed, the existing VD4 - 2500 A switch can be used
R0,4kV KYII z pole č. 38 | E_NN_001 | oceloplechový rozvaděč / metal-clad switchboard | 0.4 | 400 | přípojnice / busbar | 50 | osazen bude nový jistič / a new circuit breaker will be installed
R0,4kV KYII z pole č. 17 | E_NN_002 | oceloplechový rozvaděč / metal-clad switchboard | 0.4 | 400 | přípojnice / busbar | 50 | osazen bude nový jistič / a new circuit breaker will be installed
RDCII DC napájení | E_NN_003 | oceloplechový rozvaděč / metal-clad switchboard | 0,22 DC | dle potřeby | přípojnice / busbar | - | osazen bude nový jistič / a new circuit breaker will be installed
panel APEL | E_NN_004 | panel 00CWA bude doplněn / panel 00CWA will be added | - | - | - | - | panel APEL bude doploněn o rozšířenou soustavu teplárny / the APEL panel will be supplemented with an extended heating plant systém
MicroSCADA | E_SL_0001 | [5 empty] | do MicroSCADY budou doplněna všechna nová zařízení, viz popis Technické zprávy / all new devices will be added to MicroSCADA, see the description of the Technical Report
GT
skříň vyvedení výkonu / power output cabinet | E_VN_001 | oceloplechový vysokonapěťový rozvaděč / steel midle voltage switchboard | 10,5 (13,8) | max. 4000 | přípojnice / busbars | 50 | napojení bude provedeno jednožilovými hliníkovými vodiči nebo hliníkovým zapouzdřeným systémem / the connection will be made with single-core aluminum conductors or an aluminum encapsulated system
transformátor roztáčecího/protáčecího zařízení / turning device transformer | E_VN_0002 | svorky transformátoru na straně VN / transformer terminals on MV side | 6,3/0,69 | vypínač VN 1250A / switch MV 1250A | přípojnice Al / Al busbars | 50 | na straně VN bude napojen jednožilovými vodiči, vývod bude vybaven ochranou s ochrannými funkcemi dle požadavků dodavatele GT (zkratová, zemění, …) / on the MV side it will be connected by single-core conductors, the outlet will be equipped with protection with protective functions according to the requirements of the GT supplier (short-circuit, earthing,…)
pracovní uzemnění / working grounding | E_ZE_001.xx | zemnící body / grounding points | - | - | FeZn vodiče, nebo Cu ekvipotenciální přípojnice / FeZn conductors, or Cu equipotential busbars | - | pro všechna dodaná zařízení elektro bude připraveno, v rámci stavebních objektů, uzemnění dle technickách požadavků dodavatele zařízení GT a jeho příslušenství / For all delivered electrical equipment, grounding will be prepared within the civil units according to the technical requirements of the GT equipment supplier and its accessories
ochranné uzemění / protective grounding | E_ZE_002.xx | zemnící body / grounding points | - | - | FeZn vodiče, nebo Cu ekvipotenciální přípojnice / FeZn conductors, or Cu equipotential busbars | - | pro všechna dodaná zařízení elektro bude připraveno, v rámci stavebních objektů, uzemnění dle technickách požadavků dodavatele zařízení GT a jeho příslušenství / For all delivered electrical equipment, grounding will be prepared within the civil units according to the technical requirements of the GT equipment supplier and its accessories
rozváděče NN / LV switchboards | E_NN_001.xx | oceloplechové nízkonapěťové rozvaděče / steel low voltage switchboards | 0.4 | max. 1000 | přípojnice Al, svorky / Al busbars, terminals | 50 | pro dodané rozváděče v rámci GT budou zhotoveny dva přídody o jmenovitých parametrech napětí a proudů dle požadavků dodavatele GT / two supplies with nominal voltage and current parameters will be made for the supplied switchboards within GT according to the requirements of the GT supplier
transformátor roztáčecího/protáčecího zařízení / turning device transformer | E_NN_002.xx | svorky transformátoru na straně NN / transformer terminals on LV side | 6,3/0,69 | dle požadvků dodavatele GT / according to the requirements of the GT supplier | přípojnice Al / busbar Al | 50 | transformátor bude v samostané kobce s udržovanou teplotou dle požadavků dodavatele GT, na straně NN bude napojen kabely např. NAYCWY 0,6/1 kV / the transformer will be in a separate cell with maintained temperature according to the requirements of the GT supplier, on the LV side it will be connected by cables eg NAYCWY 0.6 / 1 kV
elektrické pohony / electric drives | E_NN_003.xx | svorky, praporce, třmeny ve skříních na pohonech / clamps, flags, calipers in drive cabinets | 0,69, 0,400, 0,230 | dle požadvků dodavatele GT / according to the requirements of the GT supplier | Cu vodiči do 16 mm2, nad 16 mm2 Al žíly / Cu conductors up to 16 mm2, over 16 mm2 Al cores | 50, DC pohony | dodavatel GT sdělí minimální a maximální průřezy vodičů, které je možno připojit do svorkovnic pohonů, v případě že bude zapotřebí vodiče přesvorkovat, pak přesvorkovácí skříně nejsou součástí dodávky GT / the GT supplier will state the minimum and maximum conductor cross-sections that can be connected to the drive terminals, if the conductors need to be re-clamped, then the re-terminal boxes are not part of the GT delivery
PTP, PTN | E_NN_004.xx | skříň vyvedení výkonu a nuly, jejich NN část / power and zero output box, their LV part | - | - | svorky / clamps | - | ochrany generátoru, blokového a odbočkového transformátoru a ochrana záložní celého bloku nejsou součástí dodávky GT / generator, block and branch transformer protection and backup protection of the entire unit are not part of the GT delivery
řídící systém elektro / electrical control system | E_ŘS_001.xx | skříň buzení a AVR, převodníky P, Q, S, a další zařízení dle potřeby / excitation box and AVR, P, Q, S, and other devices as needed | - | - | svorky / clamps | - | do ŘS elektro budou doplněna všechna nová zařízení / All new equipment will be added to the electrical control systém

## I+C
NAPOJOVACÍ BODY - ČÁST MaR / TIE IN POINTS - I&C PART
Číslo napojovacího bodu / Tie in point number | Název napojovacího bodu / Tie in point name | Popis napojovacího bodu / Tie in point desciption | Doplňující informace / Additional information
Označení | Označení | Označení | Označení
IC_001 | ŘS- komunikace / DCS - comunication | Připojení řídicího systému nového PPC bloku do stávající procesní sítě průmyslového Ethernetu | Provozní budova, podlaží +7,70m, místnost stávající dozorny
IC_002 | 230V napájení / 230V power supply | Napájení skříní ŘS a příslušenství MaR pro GT a HSRG | Budova nové rozvodny, 3.NP, místnost rozvaděčů NN elektro
GT
I-001 | Připojení nadřazeného řídicího systému paroplynového celku a řídicího systému podpůrných služeb / Connection of the superior control system of the CCGT and the control system of support services
I-002 | Připojení kamerového systému do stávajíícho okruhu / Connection of a camera system to an existing circuit
I-003 | Připojení nových čidel EPS do stávajíícho systému EPS / Connection of new electric fire alarm sensors to the existing system
I-004 | Připojení nových čidel GDS do systému GDS celého paroplynového celku / Connection of new GDS sensors to the GDS system of the entire CCGT