## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [15 empty] | 3.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {25def0ea-e07e-4e3a-9ebc-0f8d238d9b6d}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,01
|  | Kód: |  |  |  |  | 2016 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Intenzifikace ČOV Karlštejn | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: |  |  |  |  | 814 1 | [6 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Karlštejn | [6 empty] | Datum: |  | 13. 11. 2018 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 00233374 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Městys Karlštejn | [10 empty] | DIČ: |  | CZ00233374 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 62623508 | [14 empty] | False
|  |  | Vodohospodářský podnik a.s. | [10 empty] | DIČ: |  | CZ62623508 | [14 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [28 empty] | 0,01
|  |  | Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. | [27 empty] | False
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 332205.62
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 332205.62 |  |  |  | 69763.18
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 401968.8
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2016
| Stavba: | [6 empty] | Intenzifikace ČOV Karlštejn
| Místo: | [6 empty] | Karlštejn |  |  |  |  | Datum: |  | 13. 11. 2018
| Zadavatel: | [6 empty] | Městys Karlštejn |  |  |  |  | Projektant: |  | Vodohospodářský podnik a.s. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 332205.62 |  |  |  | 401968.8002 |  | 0 | 69763.18 | 0 | 69763.18 | 0 | 0 | 0 | 332205.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {25def0ea-e07e-4e3a-9ebc-0f8d238d9b6d} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | 814 1
|  | SO 01 |  |  |  | Sdružený objekt | [5 empty] | 332205.62 |  |  |  | 401968.8 | STA | 0 | 69763.18 | 0 | 69763.18 | 0 | 0 | 0 | 332205.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {b8824ef0-6599-4442-a72d-bde03bf8f202} | {25def0ea-e07e-4e3a-9ebc-0f8d238d9b6d} | 814 1 | 2
/ |  |  | SO 01.1 |  |  |  | Demolice a demontáže |  |  |  |  | 26067.68 |  |  |  | 31541.89 | Soupis | 0 | 5474.21 | 0 | 5474.2128 | 0 | 0 | 0 | 26067.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {5558602e-475b-430d-a608-8ecd3c627d2c} | {b8824ef0-6599-4442-a72d-bde03bf8f202} | 814 1
/ |  |  | SO 01.2 |  |  |  | Nový stav |  |  |  |  | 306137.94 |  |  |  | 370426.91 | Soupis | 0 | 64288.97 | 0 | 64288.9674 | 0 | 0 | 0 | 306137.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {87f58a08-ef71-478d-a7d7-7d9f9e4ec9a7} | {b8824ef0-6599-4442-a72d-bde03bf8f202} | 814 1
/ |  |  | SO 01.3 |  |  |  | Vzduchotechnika |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {978c71e2-9d3b-4bb5-809a-5f5e8e7a2482} | {b8824ef0-6599-4442-a72d-bde03bf8f202}
/ |  | SO 02 |  |  |  | Dosazovací nádrž a ČS kalu | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {719b4639-69c7-49eb-a3d8-f04c7962f5cc} | {25def0ea-e07e-4e3a-9ebc-0f8d238d9b6d} | 814 1 | 2
/ |  | SO 04 |  |  |  | Ostatní stavební úpravy a objekty | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {145c1d51-95aa-4331-8ab6-d4c8e0c88b68} | {25def0ea-e07e-4e3a-9ebc-0f8d238d9b6d} | 814 1 | 2
/ |  | SO 05 |  |  |  | Trubní rozvody | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {2245f8b4-a91d-4734-9a2b-bb62c64c659e} | {25def0ea-e07e-4e3a-9ebc-0f8d238d9b6d} | 814 1 | 2
/ |  | SO 06 |  |  |  | Zpevněné plochy a terénní úpravy | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {11374297-f226-4309-8464-e44d3b216bb8} | {25def0ea-e07e-4e3a-9ebc-0f8d238d9b6d} | 814 1 | 2
|  | PS 01 |  |  |  | ČOV Karlštejn | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {dd6ebe33-311c-4077-acb7-a34f43598cf7} | {25def0ea-e07e-4e3a-9ebc-0f8d238d9b6d} | 814 1 | 2
/ |  |  | DPS 01.1 |  |  |  | Strojní zařízení |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {e9b11945-bbd2-43c4-a6b5-07c2be83fc6b} | {dd6ebe33-311c-4077-acb7-a34f43598cf7}
/ |  |  | DPS 01.2 |  |  |  | Elektromotorická část, ASŘTP |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {a5062821-eab3-4ed1-8a89-5d2070f19c27} | {dd6ebe33-311c-4077-acb7-a34f43598cf7}
/ |  | VRN |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | VON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {58b21ffd-664c-43f7-8fdf-4f7f0844ebd4} | {25def0ea-e07e-4e3a-9ebc-0f8d238d9b6d} |  | 2

## SO 01.1 - Demolice a demo...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{5558602e-475b-430d-a608-8ecd3c627d2c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Intenzifikace ČOV Karlštejn
Objekt:
SO 01 - Sdružený objekt
Soupis:
SO 01.1 - Demolice a demontáže
| KSO: |  | 814 1 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Karlštejn |  |  | Datum: | 13. 11. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00233374
|  | Městys Karlštejn |  |  |  | DIČ: | CZ00233374
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 62623508
|  | Vodohospodářský podnik a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ62623508
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 26067.68
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 26067.68 |  |  | 21% | 5474.2128
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 31541.8928
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Intenzifikace ČOV Karlštejn
Objekt:
SO 01 - Sdružený objekt
Soupis:
SO 01.1 - Demolice a demontáže
Místo: |  |  | Karlštejn |  |  | Datum: | 13. 11. 2018
Zadavatel: |  |  | Městys Karlštejn |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 26067.68 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 26067.68
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 22400
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 3667.68
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 765 - Krytina skládaná | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Intenzifikace ČOV Karlštejn
Objekt:
SO 01 - Sdružený objekt
Soupis:
SO 01.1 - Demolice a demontáže
Místo: |  |  | Karlštejn |  |  | Datum: | 13. 11. 2018
Zadavatel: |  |  | Městys Karlštejn |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 26067.68 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1.5 |  | D | -1 | [10 empty] | 26067.68
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 26067.68 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1.5 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 26067.68
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 22400 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1.5 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 22400
1 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm | m2 |  | 97 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1494041502
| VV |  | "příloha D.1.1.07-08 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,25+2*0,9)*2,85 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm | m2 |  | 116 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10666367
| VV |  | "příloha D.1.1.07-08 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*2,85 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 965042241R | Bourání spádových betonů | m3 |  | 1930 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1948949795
| VV |  | "příloha D.1.1.06, D.1.1.08, D.1.1.10 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2/3)*3,0*10,2*0,87 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 968062244 | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2 | m2 |  | 215 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484348881
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.07 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*(0,6*0,9) | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 968062245 | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2 | m2 |  | 157 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 752451459
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.07 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(1,2*1,2) | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 968062455 | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 |  | 198 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1207930546
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. |  |  | 302 | [12 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.07 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*(0,8*1,97) | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 |  | 302 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -552128450
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.07 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(0,8*1,97) | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(0,6*1,97) | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet | [15 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8a | K | 965042241RA | Bourání stropu nad svozovou jímkou | kpl | 1 | 22400 | 22400 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 22400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22400 | 4 | -1920702376
| VV | [17 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 3667.68 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 3667.68
9a | K | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | t |  | 598 | 0 | CS ÚRS 2018 02
9 | K | 997006512 | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km | t | 4.32 | 147 | 635.04 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 635.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 635.04 | 4 | 1460117635
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | " z bourání" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "beton pr. - z pol. 965042241R | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.32 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet | [15 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 997006519 | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km | t | 60.48 | 13 | 786.24 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 786.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 786.24 | 4 | 2056823598
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "skládka do 15km - příplatek 14x" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,32*14 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového | t | 4.32 | 520 | 2246.4 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2246.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2246.4 | 4 | -17643386
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.997006512" 4,32 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102 | t |  | 520 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1090120265
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. |  |  | 924 | [12 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.997006512" 4,3 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 997013807 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických výrobků | t |  | 520 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1147837926
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.997006512" 0,044+0,226+0,031 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201 | t |  | 1581 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -163849475
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.997006512" 1,11+7,722 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem | soubor |  | 924 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2133938983
| VV |  | "příloha D.1.1.07" 1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 725240812 | Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček | soubor |  | 442 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0245 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1530510598
| VV |  | "příloha D.1.1.07" 1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 725590811 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t |  | 1687 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -212181886
| VV |  | 0,044 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 762331811 | Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2 | m |  | 46 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1168377229
| VV |  | "příloha D.1.1.08-10 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kleštiny 120/40 mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*11*(2,4+5,8) | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*4*(2,4+6,2) | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet | [15 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 762331812 | Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | m |  | 58 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1846011842
| VV |  | "příloha D.1.1.08-10 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "krokve 160/80 mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*12*6,85 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*5*7,44 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozednice" 2*(4,8+11,1) | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet | [15 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 762342812R | Demontáž laťování střech sklonu do 60° z latí průřezové plochy 30 cm2 při osové vzdálenosti 0,3 m | m2 |  | 39 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -702015064
| VV |  | "příloha D.1.1.08-10 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "latě 60/50 mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*7,44*4,8 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*6,85*11,1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet | [15 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 762343811R | Demontáž pevných žaluzií z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm | m2 |  | 129 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1274701121
| VV |  | "příloha D.1.1.07 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*0,6*0,9 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,8 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet | [15 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 762841811R | Demontáž podbíjení přesahu střechy z prken tl.do 35 mm | m2 |  | 39 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1876424293
| VV |  | "příloha D.1.1.08-10 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(2*7,44*(0,2+0,5)+4,8*(0,95+0,2)) | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*6,85*(0,2+0,5)+11,1*(0,35+0,2) | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet | [15 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 762521812R | Demontáž zakrytí jímky z fošen tl. přes 32 mm | m2 |  | 90 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1609961704
| VV |  | "příloha D.1.1.08-10 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,15*1,65 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 763131912 | Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovích ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky včetně vyztužení profily, velikost přes 0,10 do 0,25 m2 | kus |  | 776 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00107 | 0 | 0.0055 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1982628911
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a krycí pásku. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.12 - průchod stropní kcí pro nový prvek VZT" 3 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 764002851 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti | m |  | 108 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00167 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -888932770
| VV |  | "příloha D.1.1.07 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*0,6+1,0 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 764002871 | Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti | m |  | 99 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1097568282
| VV |  | "příloha D.1.1.07 " 2*6,5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 764004801 | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti | m |  | 105 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1501847327
| VV |  | "příloha D.1.1.07 - vč.okapnicového plechu" 2*(11,1+4,8) | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 764004861 | Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti | m |  | 81 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00394 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 774660887
| VV |  | "příloha D.1.1.07" 2*(3,2+0,5) | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 765 | Krytina skládaná |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 765121801 | Demontáž krytiny betonové na sucho, sklonu do 30° do suti | m2 |  | 120 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.04508 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1187948621
| VV |  | "příloha D.1.1.08-10 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(7,44*4,8+6,85*11,1) | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 767161812 | Demontáž zábradlí rovného rozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg | m |  | 302 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -817330670
| VV |  | "příloha D.1.1.07, D.1.1.09-10 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zábradlí obslužné lávky" 20,0+16,4 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 767896820 | Demontáž lišt a okopových plechů výšky do 500 mm | m |  | 33 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 877078309
| VV |  | "příloha D.1.1.07, D.1.1.09-10 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "okopový plech zábradlí obslužné lávky" 20,0+16,4 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 767996802R | Demontáž lávky vč.podpůrných kcí | kg |  | 35 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1774458703
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. |  |  | 89 | [12 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.07, D.1.1.09-10 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obslužná lávka z ocelových pozinkovaných profilů a pororoštu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rošt - 15,8 m2, cca" 320,0 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "délka ocelových nosníků - 2x (10,35+8,75+0,65)=39,5 m, cca" 1000,0 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet | [15 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 767996801R | Demontáž ocelových poklopů a zakrytí | kg |  | 51 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1438711581
| VV |  | "příloha D.1.1.07 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ocelový poklop 600 x 600 mm" 2*12,1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ocelový poklop 600 x 700 mm" 14,1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet | [15 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 |  | 89 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02722 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -363371379
| VV |  | "příloha D.1.1.07-08 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*1,25 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 781473810 | Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených | m2 |  | 71 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0272 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1184916853
| VV |  | "příloha D.1.1.07-08 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,0+1,15+1,0)*2,0 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 01.2 - Nový stav
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{87f58a08-ef71-478d-a7d7-7d9f9e4ec9a7}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
Stavba:
Intenzifikace ČOV Karlštejn
Objekt:
SO 01 - Sdružený objekt
Soupis:
SO 01.2 - Nový stav
| KSO: |  | 814 1 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Karlštejn |  |  | Datum: | 13. 11. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00233374
|  | Městys Karlštejn |  |  |  | DIČ: | CZ00233374
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 62623508
|  | Vodohospodářský podnik a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ62623508
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 306137.94
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 306137.94 |  |  | 21% | 64288.9674
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 370426.9074
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Intenzifikace ČOV Karlštejn
Objekt:
SO 01 - Sdružený objekt
Soupis:
SO 01.2 - Nový stav
Místo: |  |  | Karlštejn |  |  | Datum: | 13. 11. 2018
Zadavatel: |  |  | Městys Karlštejn |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 306137.94 | [13 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 131857.68
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 131857.68
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 765 - Krytina skládaná | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 174280.26
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Intenzifikace ČOV Karlštejn
Objekt:
SO 01 - Sdružený objekt
Soupis:
SO 01.2 - Nový stav
Místo: |  |  | Karlštejn |  |  | Datum: | 13. 11. 2018
Zadavatel: |  |  | Městys Karlštejn |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 306137.94 | [5 empty] | 0 |  | 4.9011 |  | 0 |  |  | D | -1 | [10 empty] | 270454.26
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 131857.68 | [5 empty] | 0 |  | 4.9001 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 121174
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115000001R | Vytěžení a vyčištění stávajících nádrží s odvozem k likvidaci | m3 |  | 185 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138101573
| VV |  | 9*4,0+20,4*4,0+2*33,32*4,0+30,6*3,5 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 310236241 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm | kus |  | 166 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.04843 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -28454560
| VV |  | 1,0 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 310237251 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm | kus |  | 589 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.18142 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -646678389
| VV |  | 1 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 310238211 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou | m3 |  | 5083 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.8775 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -576458966
| VV |  | 0,6*0,9*0,4+0,6*0,8*0,4+0,6*0,9*0,3 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 342244111 | Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm | m2 |  | 724 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.11549 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -60474183
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. | [16 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.12 | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*2,85 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 342291121 | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné | m |  | 116 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2049736671
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky). |  |  | 2946 | [13 empty] | PSC | 2
| VV |  | 3*2,85 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 380311861R | Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 - XA1 | m3 |  | 2946 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.532 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -275596336
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), b) k vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), c) k vytvoření podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch těchto konstrukcí je rovinný. |  |  | 240 | [13 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.19, D1.1.15" 10,2*3,0*0,15 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 612322341 | Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | m2 |  | 240 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01313 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2042683688
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. | [16 empty] | PSC | 2
| VV |  | "nová příčka" 2*3,1*2,6 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 612325221 | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2 | kus |  | 132 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00376 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1930623571
| VV |  | "příloha D.1.1.12 - zazdívané otvory" 2 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 612325223 | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 | kus |  | 501 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0415 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382049969
| VV |  | "příloha D.1.1.12 - zazdívané otvory" 4 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 622325103 | Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 |  | 217 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01899 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1356366372
| VV |  | "příloha D.1.1.20 | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5*3,52+9*2,9 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-otvory" -(1,0*1,2+2*0,8*1,97+0,6*0,9) | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2,9*3,8 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,0*0,62+5,5*3,45-0,8*1,97 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*10,6*0,62 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*6,5*1,9 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11a | K | 622325103a | Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100% | m2 |  | 436 | 0 | CS ÚRS 2018 02
dmychárna - otvory + ostění
(3,1+3,4)*2*2,6-1*2-0,6*1+(2*2+1)*0,2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 131857.68 | [5 empty] | 0 |  | 4.9001 |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 121174
12 | K | 941211111 | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m | m2 | 36 | 48 | 1728 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1728 | 4 | 1476839775
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci. | [16 empty] | PSC | 2
| VV |  | "vnitřní" (3*3)*4,0 |  | 36 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 941211211 | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 | m2 |  | 2 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1904587040
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci. |  |  | 99 | [13 empty] | PSC | 2
| VV |  | 403,52*15 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12a | K | 943121211 | Příplatek k lešení prostorovému trubkovému těžkému bez podlah tř.4 v 20 m za první a ZKD den použití | m2 | 12 | 0.89 | 10.68 | CS ÚRS 2018 02
14 | K | 941211811 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m | m2 | 36 | 29 | 1044 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1044 | 4 | -1283768736
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. | [16 empty] | PSC | 2
| VV |  | 36 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 949111112 | Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | sada |  | 338 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158389894
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením. |  |  | 221 | [13 empty] | PSC | 2
16 | K | 949111812 | Demontáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | sada |  | 221 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -209799950
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). |  |  | 3056 | [13 empty] | PSC | 2
17 | K | 952901221 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží | m2 |  | 99 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -630505248
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů. | [16 empty] | PSC | 2
| VV |  | 11,0*14,4 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 977151113 | Vrtané prostupy do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm | m |  | 2177 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00074 | 0 | 0.008 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1529115483
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. | [16 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.11-12, D.1.1.05- ozn.P16 | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 977151116 | Vrtané prostupy do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 mm | m |  | 2477 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0 | 0.02 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1005600672
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. | [16 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.11-12, D.1.1.05- ozn.P00, P05 | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4+2*0,4 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 977151118 | Vrtané prostupy do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm | m |  | 3056 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00096 | 0 | 0.031 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1242832211
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. | [16 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.11-12, D.1.1.05- ozn.P08, P13, P15 | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4+0,3+0,3 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 977151122 | Vrtané prostupy do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm | m |  | 3485 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00108 | 0 | 0.053 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 745181030
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. |  |  | 9416 | [13 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.11-12, D.1.1.05- ozn.P07, P14 | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4+0,3 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 977151123 | Vrtané prostupy do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm | m |  | 3689 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00122 | 0 | 0.07 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240639629
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. | [16 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.11-12, D.1.1.05- ozn.P01-03, P06, P11-12 | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*0,4 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prostup VZT" 0,4+2*0,1 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 977151125 | Vrtané prostupy do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm | m |  | 6059 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00309 | 0 | 0.126 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 435144015
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. | [16 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.11-12 | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prostup VZT" 0,4 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 977151128 | Vrtané prostupy do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm | m |  | 8043 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00417 | 0 | 0.283 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1802114777
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. | [16 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.11-12, D.1.1.05- ozn.P04 | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,4 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 977151129 | Vrtané prostupy do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm | m |  | 9416 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00477 | 0 | 0.384 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 548310951
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. |  |  | 534 | [13 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.11-12, D.1.1.05- ozn.P09, P10 | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,4 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25a | K | 977131110 | Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu | m | 12 | 140 | 1680 | CS ÚRS 2018 02
26 | K | 411380001R | Těsnění vrtaných prostupů těsnícím řetězem z elastomerových prvků otvor 50-180 mm | kus |  | 1930 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0197 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 518808736
| VV |  | "příloha D1.1.05 - tabulka prostupů, ozn. P00-02, P05-08, P11, P15 | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "poznámka 1)" 10 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 411380002R | Těsnění vrtaných prostupů těsnícím řetězem z elastomerových prvků otvor 200-350 mm | kus |  | 2359 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0197 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2131324503
| VV |  | "příloha D1.1.05 - tabulka prostupů, ozn. P04, P09-10 | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "poznámka 1)" 4 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 411000002R | Těsnění prostupu PUR pěnou vč. zednického začištění | kus |  | 107 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1283108604
| VV |  | "příloha D1.1.05 - tabulka prostupů, ozn. P12-14, P16 | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "poznámka 3)" 4 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 985131111a | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 5 | 320 | 1600 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1600 | 4 | 752339932
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí. | [16 empty] | PSC | 2
| VV |  | "stěny a podlaha součástí ZL02-12"
|  |  | zhlaví stěn |  | 5
29a | K | 985671115 | Ztužující věnce obrubní a příčné ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 0.7 | 4730 | 3311 | CS ÚRS 2018 02
29 | K | 985675111 | Bednění ztužujících věnců - zřízení | m2 | 10 | 379 | 3790 | CS ÚRS 2018 02
12,5*0,4*2
29 | K | 985675121 | Bednění ztužujících věnců - odstranění | m2 | 10 | 104 | 1040 | CS ÚRS 2018 02
29 | K | 985676111 | Výztuž ztužujících věnců z oceli 10 216 | t | 0.02 | 42600 | 852 | CS ÚRS 2018 02
30 | K | 985131221 | Očištění zkorodované výztuže opískováním | m2 |  | 278 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00506 | 0 | 0.005 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1475783979
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí. | [16 empty] | PSC | 2
|  |  | Celková plocha bez svozové jímky 270,22+105,66+138,84 |  | 514.72 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | " nádrže - 3,75%" 514,72*0,0375 |  | 19.302
odečet :
|  |  | SOD 1,73 m2 |  | -1.73
| VV |  |  | celkem | 17.572 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 985321211 | Antikorozní nátěr výztuže s funkcí adhezního můstku | m2 |  | 534 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00099 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1973512986
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté betonové plochy, na které se výztuž ošetřuje. Je uvažováno 10 bm výztuže na 1 m2 plochy. |  |  | 39 | [13 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.01 - tabulka sanací | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " nádrže bez SJ - 3,75%" | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 985323211 | Adhezní můstek na betonové konstrukce | m2 | 61.8 | 828 | 51170.4 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00158 | 0.097644 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 51170.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51170.4 | 4 | 1793602801
| VV |  | "příloha D.1.1.01 - tabulka sanací | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "svozová jímka 100%" (3+3)*2*4,4+3*3 |  | 61.8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
|  |  |  | celkem | 61.8
33 | K | 985311111 | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 5-10 mm | m2 | 61.8 | 794 | 49069.2 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01943 | 1.2008 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 49069.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49069.2 | 4 | -1864539522
|  |  | "svozová jímka 100%" (3+3)*2*4,4+3*3 |  | 61.8
|  |  |  | celkem | 61.8
34 | K | 985311113R | Správková malta tl 6-50 mm | m2 | 61.8 | 268 | 16562.4 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.05828 | 3.6017 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 16562.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16562.4 | 4 | 1753753458
|  |  | "svozová jímka 100%" (3+3)*2*4,4+3*3 |  | 61.8
|  |  |  | celkem | 61.8
35 | K | 985324112 | Celoplošný krystalizační nátěr XYPEX | m2 | 0 | 474 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | Neprováděno | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2005571604
| VV |  | "příloha D1.1.01 - tabulka sanací | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t |  | 322 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -721762308
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m. | [16 empty] | PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 174280.26 | [5 empty] | 0 |  | 0.001 |  | 0 |  | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 149280.26
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 713151111 | Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve | m2 |  | 39 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1191306887
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské. 2. V cenách -1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokví je větší než 1000 mm; tyto se oceňují cenami souboru 762 34-.. Bednění a laťování katalogu 762 - Konstrukce tesařské. | [16 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.15-19 | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*7,4*4,8+2*6,8*11,1 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 63166769 | pás tepelně izolační mezi krokve λ=0,036-0,037 tl 160mm | m2 |  | 209 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00288 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1594758307
| VV |  | "ztratné 2%" 222,0*1,02 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 713291132 | Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů fólií | m2 |  | 73 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1281464299
| VV |  | "výpočet v pol.713151111" 222,0 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 63150817 | parozábrana foliová | m2 |  | 61 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -822662931
| VV |  | "ztratné 10%" 222,0*1,1 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t |  | 959 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1696186214
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [16 empty] | PSC | 2
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 725112002R | Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad svislý, vč.svedení odpadu do kalojemu | soubor |  | 7507 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01471 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1813993635
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka. | [16 empty] | PSC | 2
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 762332131 | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2 | m |  | 162 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -613972932
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky). | [16 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.13, D.1.1.15-19 | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Kleštiny 70/160, ozn.D7" 32*2,8 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 60512125 | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m | m3 |  | 6595 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -523616525
| VV |  | "příloha D.1.1.13, ztratné 10% | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Kleštiny 70/160, ozn.D7" 1,1*1,0 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 762332132 | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | m |  | 206 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1567562008
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky). | [16 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.13, D.1.1.15-19 | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozednice 160/120, ozn.D1, D2" 2*11,1+2*4,8 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupek 120/140, ozn.D5" 16*1,6 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kleštiny 70/180, ozn.D6" 32*6,2 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vrcholová vaznice 140/160, ozn.D8, D9" 11,1+4,8 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | 60512132 | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m | m3 |  | 9684 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 693463531
| VV |  | "příloha D.1.1.13, ztratné 10% | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozednice 160/120, ozn.D1, D2" 1,1*(0,43+0,18) | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupek 120/140, ozn.D5" 1,1*0,43 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kleštiny 70/180, ozn.D6" 1,1*2,5 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vrcholová vaznice 140/160, ozn.D8, D9" 1,1*(0,25+0,11) | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 762332133 | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 | m |  | 299 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -569233084
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky). | [16 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.13, D.1.1.15-19 | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "krokev 140/180, ozn.D3, D4" 24*6,92+12*7,52 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměna 140/180, ozn.D12" 14*0,83 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "špalíky 180/180/140, ozn.D10" 160*0,14 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "špalíky 160/160/140, ozn.D11" 64,*0,14 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | 60512131 | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m | m3 |  | 7292 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2040014517
| VV |  | "příloha D.1.1.13, ztratné 10% | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "krokev 140/180, ozn.D3, D4" 1,1*(4,19+2,27) | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměna 140/180, ozn.D12" 1,1*0,29 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "špalíky 180/180/140, ozn.D10" 1,1*0,73 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "špalíky 160/160/140, ozn.D11" 1,1*0,23 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 762342214 | Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm | m2 |  | 58 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1497365228
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000. |  |  | 238 | [13 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.13, D.1.1.15-19 | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,1*6,92+4,8*7,52)*2 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 762342441 | Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí | m |  | 13 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2058619892
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000. | [16 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.13, D.1.1.15-19 | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24*6,92+12*7,52 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | M | 60514114 | řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m | m3 |  | 6638 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1997111770
| VV |  | "příloha D.1.1.13, D.1.1.15-19 | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "latě" 0,05*0,03*(22*11,1+24*4,8)*2 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kontralatě" 0,05*0,03*(24*6,92+12*7,52) | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty | m3 |  | 1330 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.02337 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1959612722
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry. | [16 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.13, D.1.1.15-19 | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "špalíky mezi kleštiny - 5xhřeb (160x5+64x5=1120 hřebů) | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "svorník krokev/kleština - ø M16, MAT. 8.8 (16x4=64 ks svorníků) | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozednice kotvit svorníkem - ø M18, MAT. 8.8, á 750 mm (2x15+2x7=44 ks) | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "svorník kleštiny/slopupek - ø M16, MAT. 8.8 (16x2=32 ks svorníků) | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "latě" 0,05*0,03*(22*11,1+24*4,8)*2 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kontralatě" 0,05*0,03*(24*6,92+12*7,52) | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "krokev 140/180, ozn.D3, D4" 4,19+2,27 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměna 140/180, ozn.D12" 0,29 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "špalíky 180/180/140, ozn.D10" 0,73 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "špalíky 160/160/140, ozn.D11" 0,23 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozednice 160/120, ozn.D1, D2" 0,43+0,18 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupek 120/140, ozn.D5" 0,43 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kleštiny 70/180, ozn.D6" 2,5 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vrcholová vaznice 140/160, ozn.D8, D9" 0,25+0,11 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Kleštiny 70/160, ozn.D7" 1,0 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 998762101 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t |  | 1748 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1803410877
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |  |  | 1008 | [13 empty] | PSC | 2
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0
54a | K | 763131411 | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 |  | 643 | 0 | CS ÚRS 2018 02
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 764212662 | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm | m |  | 238 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00184 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -862372372
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku. |  |  | 1866 | [13 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.03 D.1.1.18 - ozn. K1 | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,0 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 764216641 | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 160 mm | m |  | 298 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00163 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -634293390
| VV |  | "příloha D.1.1.03 D.1.1.12 - ozn. O2, O3 | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,0+1*0,6 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 764311615 | Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 400 mm | m |  | 321 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2062050517
| VV |  | "příloha D.1.1.03 D.1.1.18 - ozn. K7 - oplechování střechy v místě napojení na svislou stěnu | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,0 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 764311613R | Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 150 mm | m |  | 193 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1618201433
| VV |  | "příloha D.1.1.03 D.1.1.18 - ozn. K6 - ukončovací profil oplechování | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,0 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 764511602 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm | m |  | 449 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00174 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1091975907
| VV |  | "příloha D.1.1.03 D.1.1.18 - ozn. K2, K4 | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,0 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 764511642 | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm | kus |  | 527 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 789985540
| VV |  | "příloha D.1.1.03 D.1.1.18 - ozn. K3 | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 764518622 | Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm | m |  | 657 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00212 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -380087654
| VV |  | "příloha D.1.1.03 D.1.1.18 - ozn. K4 | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3,2+2*0,55 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 998764102 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t |  | 2038 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -972605306
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [16 empty] | PSC | 2
| D | 765 | Krytina skládaná |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 765123012R | Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30° na sucho povrch s nástřikem disperzní barvou, vč.střešních doplňků (větracích, protisněhových tašek, doplňků hřebene...) | m2 |  | 656 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.04644 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1545662236
| VV |  | "příloha D.1.1.14, D.1.1.20 | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*7,44*4,8+2*6,85*11,1 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 765123122 | Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30° na sucho okapová hrana s větrací mřížkou univerzální | m |  | 136 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1681714389
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání tašek. 2. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prosvětlovacích tašek, doplňků hřebene, střešních výlezů, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami části A02. 3. Oplechování úžlabí a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. |  |  | 6638 | [13 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.14, D.1.1.20 | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(11,1+4,8) | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 765123312 | Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30° na sucho hřeben s větracím pásem z hřebenáčů s povrchem s nástřikem disperzní barvou | m |  | 1276 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01422 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1705629265
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání tašek. 2. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prosvětlovacích tašek, doplňků hřebene, střešních výlezů, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami části A02. 3. Oplechování úžlabí a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. | [16 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.14, D.1.1.20 | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,1+4,8 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 765123512 | Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30° na sucho štítová hrana z okrajových tašek s povrchem s nástřikem disperzní barvou | m |  | 1008 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.02303 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1760522373
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání tašek. 2. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prosvětlovacích tašek, doplňků hřebene, střešních výlezů, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami části A02. 3. Oplechování úžlabí a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. | [16 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.14, D.1.1.20 | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*7,44+2*6,85 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 765123711 | Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30° na sucho lemování prostupů těsnicím pásem plochy jednotlivě do 0,25 m2 | kus |  | 1866 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00276 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1342455060
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání tašek. 2. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prosvětlovacích tašek, doplňků hřebene, střešních výlezů, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami části A02. 3. Oplechování úžlabí a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. |  |  | 2145 | [13 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.14, D.1.1.20 | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 765123714 | Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30° na sucho lemování prostupů těsnicím pásem plochy jednotlivě přes 1 m2 | m |  | 973 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00138 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1893174746
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání tašek. 2. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prosvětlovacích tašek, doplňků hřebene, střešních výlezů, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami části A02. 3. Oplechování úžlabí a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. | [16 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.14, D.1.1.20 | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní okna" 2*(2*(0,94+1,4)) | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 765123911 | Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30° na sucho Příplatek cenám za sklon přes 30° do 40° | m2 |  | 92 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1279899390
| VV |  | "příloha D.1.1.14, D.1.1.20 - 32° | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*7,44*4,8+2*6,85*11,1 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 765191011 | Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na krokve | m2 |  | 43 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1110938619
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské. | [16 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.14, D.1.1.20 - 32° | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*7,44*4,8+2*6,85*11,1 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | M | 28329205 | fólie izolační podstřešní pojistná nekontaktní PE 110 g/m2 role 1,5 x 50 m | m2 |  | 16 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -26095974
| VV |  | "ztratné 10%" 1,1*223,49 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 998765102 | Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m | t |  | 1169 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -425350457
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [16 empty] | PSC | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | 766421213R | Dřevěné podbití přesahu střechy, vč.materiálu a podkladového roštu | m2 |  | 536 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 236203929
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1212 až -5215 není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenou -7112. 2. V ceně -7112 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňují individuálně. | [16 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.20 | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2*7,4*(0,36+0,5)+2*4,8*0,94 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*6,85*(0,36+0,5)+2*11,1*0,35 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73a | K | 766425213a | Montáž obložení podhledů členitých panely obkladovými plastovými palubkami, šířky do 100 mm | m2 |  | 473 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 900529800
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1212 až -5215 není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenou -7112. 2. V ceně -7112 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňují individuálně. |  |  | 418 | [13 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.15-19 | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*7,4*4,8+2*6,8*11,1 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74a | M | 61191120a | palubky obkladové plastové | m2 |  | 206 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1069827403
| VV |  | "ztratné 2%" 222,0*1,02 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 766427112 | Montáž obložení podhledů rošt podkladový | m |  | 106 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 818512542
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1212 až -5215 není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenou -7112. 2. V ceně -7112 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňují individuálně. | [16 empty] | PSC | 2
| VV |  | 2*5*7,5+2*11*6,8 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | M | 60514112 | latě střešní surové řezivo jehličnaté dl 4m | m3 |  | 6638 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 610779444
| VV |  | 224,6*0,05*0,03 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 766622131 | Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m | m2 |  | 1609 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1931323821
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. | [16 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.03 D.1.1.12 - ozn. O2 | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*1,2 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | M | 61144096R | okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 100x120 cm, zasklení izolačním dvojsklem, bílé, vč. kování, Uw=1,4 W/m2K | kus |  | 15871 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 119287785
| VV |  | "ozn. - O2" 1 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 766622216 | Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíravých nebo sklápěcích do zdiva | kus |  | 1609 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 876258262
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. | [16 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.03 D.1.1.12 - ozn. O3 | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | M | 61143721R | okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 60x90 cm,zasklení izolačním dvojsklem, bílé, vč. kování, Uw= 1,4 W/m2K | kus |  | 13030 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1176887725
| VV |  | "ozn. - O3" 1 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus |  | 2145 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -533227569
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. | [16 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.03, D.1.1.12, D.1.1.18 - ozn. D2,D3 | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+1 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | M | 61160467R | dveře plastové vnitřní hladké, částečně prosklené, bílé, 1kř, 600/1970 mm, klika/klika, vč. zárubně | kus |  | 3753 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0155 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1041510044
| VV |  | "ozn. - D3 - pravé" 1 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | M | 61160507R | dveře plastové vnitřní hladké, částečně prosklené, bílé, 1kř, 800/1970 mm, klika/klika, vč. zárubně | kus |  | 4826 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0195 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1426627661
| VV |  | "ozn. - D2 | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pravé" 1 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "levé" 1 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 766660411 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku | kus |  | 3185 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00092 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 219685801
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. |  |  | 67901 | [13 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.03, D.1.1.12, D.1.1.18 - ozn. D1 | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85a | M | 61144163Ra | dveře plastové plné vchodové jednokřídlové otvíravé 800/1970 mm, bílé, klika/klika, vč.rámu, plné s jednou příčkou, 43dB, nízký Al práh | kus |  | 28500 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -517674977
| VV |  | "ozn. - D1 | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pravé" 1 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "levé" 1 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 766671029 | Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny tvarované, rozměru 94 x 140 cm | kus |  | 2091 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1348619523
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku okna, rámu, lemování a límce; tyto se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. |  |  | 122 | [13 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.03 D.1.1.14, D.1.1.17 - ozn. O1 | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | M | 61124307R | okno střešní dřevěné 94 x 140 cm, spodní ovládání, opatřené vodotěsným polyuretanovým nátěrem, vč. lemování dle zvolené krytiny, vč.příslušenství a kotevních prvků | kus |  | 10188 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0372 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 713054294
| VV |  | "ozn. - O1" 2 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 766694111 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm | kus |  | 149 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -754805309
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610. |  |  | 619 | [13 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.03 D.1.1.12 - ozn. O2, O3 | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | M | 61144402R | parapet plastový vnitřní - komůrkový 30 x 2 x 100 cm, vč.koncovek | m |  | 418 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1644874288
| VV |  | 1,0+0,6 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 998766102 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t |  | 1094 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 596129053
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |  |  | 619 | [13 empty] | PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 174280.26 | [5 empty] | 0 |  | 0.001 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 149280.26
91a | K | 767000001RA | Montáž a dodávka - kompozitní kryt, vč kotevních prvků | kpl | 1 | 25000 | 25000
| VV |  | "příloha D.1.1.03 D.1.1.18 - ozn. P3
| VV |  | 16,0
91 | K | 767000001R | Montáž a dodávka - kompozitní pororošt lávek, vč kotevních prvků | m2 |  | 2448 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0146 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -77807570
| VV |  | "příloha D.1.1.03 D.1.1.18 - ozn. P3 | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,0 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 767000002R | Montáž a dodávka - kompozitní poklop 600x700 mm, vč.rámu a kotevních prvků | kus |  | 4772 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1973439180
| VV |  | "příloha D.1.1.03, D.1.1.18 - ozn. P4 | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 767000003R | Montáž a dodávka - kompozitní poklop 600x600 mm, vč.rámu a kotevních prvků | kus |  | 4338 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2091903383
| VV |  | "příloha D.1.1.03, D.1.1.18 - ozn. P5 | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 767000004R | Univerzální držák laťě, D+M - žárový pozink 120 µm | kg |  | 356 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 221283764
| VV |  | "příloha D.1.1.03 - ozn. Z1 - 17 ks | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17*0,9 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 767000005R | Nosníky pro uložení jednotky VZT - 80/80/4 mm, dl.3,5 m, D+M - žárový pozink 120 µm | kg |  | 180 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1582078706
| VV |  | "příloha D.1.1.03, D.1.1.12, D.1.1.15 - ozn. Z8 - 6ks | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*34,0 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 767000006R | Nosná konstrukce a ocelový pororošt pod chemické hosp.- D+M - pororošt 3,1x1,6 m - žárový pozink 120 µm | kg |  | 359 | 0
| VV |  | "příloha D.1.1.03, D.1.1.12, D.1.1.15, D.1.2.10, D.1.2.13 - ozn. Z9 - 1ks
| VV |  | 628,0
96a | K | 767000006RA | Nosná ocelová konstrukce vč. zaměření nad svozovou jímku- D+M - žárový pozink ponorem | kpl | 1 | 147189.21 | 147189.21 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 147189.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147189.21 | 16 | -1298764963
| VV |  | "příloha D.1.1.03, D.1.1.12, D.1.1.15, D.1.2.10, D.1.2.13 - ozn. Z9 - 1ks | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 628,0 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 767000007R | Systém lávek, D+M - nosná kce, zábradlí výšky 1,1 m, kotevní prvky - materiál zábradlí: nerez 1.4571 - materiál ostatních prvků: žárový pozink 120 µm | kg |  | 203 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 208052772
| VV |  | "příloha D.1.1.03, D.1.1.12, D.1.1.15, D.1.2.09, D.1.2.12 - ozn. Z2 - 1ks | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2086,0 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 767000008R | Ocelový nerezový odtokový objekt tvořený nornou stěnou a odtokovou částí - kotvené do ŽB stěny nádrže - montáž + dodávka, vč. kotevních prvků - materiál: nerez 1.4571 | kg |  | 601 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1055367611
| VV |  | "příloha D.1.1.16, D.1.1.19, D..1.1.03 - ozn. Z4 - 2ks | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odhad" 45,0*2 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 767000009R | Rozdělovací objekt nátoků do nitrifikačních nádrží - ocelová nádrž s bočním nátokem osazená do ocelové kce kotvené do ŽB stěny - přepadové hrany opatřeny stavitelnými hranami - montáž + dodávka, vč. kotevních prvků - materiál: nerez 1.4301 | kg |  | 322 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 791411618
| VV |  | "příloha D.1.1.18-19, D..1.1.03 - ozn. Z3 - 1ks | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odhad" 240,0 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 767640111 | Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku | kus |  | 5936 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1140121441
| VV |  | "příloha D.1.1.03, D.1.1.12, D.1.1.18 - ozn. D4 | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
101 | M | 55341168R | dveře ocelové vstupní jednokřídlé plné, zvukově izolační (min.hodnota zvukové izolace 50dB), vč. zárubně, bílé, klika/klika, 800 x 1970 mm | kus |  | 67901 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1257903028
| VV |  | "ozn.D4 - levé" 1 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 751398054R | Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky průřezu přes 0,450 do 0,600 m2 | kus |  | 542 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -585200768
| VV |  | "příloha D.1.1.03, D.1.1.12, D.1.1.18 - ozn. M1 | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
103 | M | 42972900R | protidešťová žaluzie, pevné lamely, vč.sítě proti vnikání drobného ptactva, 600 x 900 mm, žárový pozink 120µm | kus |  | 4858 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0147 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1289106045
| VV |  | "M1" 2 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 998767102 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.65 | 3217 | 2091.05 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2091.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2091.05 | 16 | -51224614
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [16 empty] | PSC | 2
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
105 | K | 771473113 | Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm | m |  | 122 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1364339365
| VV |  | "příloha D.1.1.12 - dmýchárna " 2*(3,1+3,35) | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 771573113 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2 | m2 |  | 387 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00417 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1042825308
| VV |  | "příloha D.1.1.12 - dmýchárna a Wc" 10,69+2,15 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
107 | M | 59761290R | dlaždice keramické podlahové (barevné) protiskluzné přes 9 do 12 ks/m2 | m2 |  | 697 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0192 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1888532828
| VV |  | "ztratné 10%" (12,84+12,9*0,1)*1,1 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 998771101 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t |  | 619 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -783532738
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [16 empty] | PSC | 2
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
109 | K | 781473112 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých do 12 ks/m2 | m2 |  | 443 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1617291704
| VV |  | "příloha D.1.1.12 - WC " 2*(0,9+1,25)*2,0-(0,6*1,97) | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
110 | M | 59761026 | obkládačky keramické koupelnové (barevné) do 12 ks/m2 | m2 |  | 352 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1000113355
| VV |  | "ztratné 10%" 7,42*1,1 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 998781101 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t |  | 619 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 439231134
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [16 empty] | PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
112 | K | 783223011 | Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce jednonásobný akrylátový | m2 |  | 50 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1290530144
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky souboru cen jsou určeny pro preventivní nátěr tesařských prvků natíraných před zabudováním do konstrukce. 2. Položky jednonásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry do interiéru. 3. Položky dvojnásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva jako samostatného impregnačního nátěru prvků do interéru nebo pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry v exteriéru. | [16 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.13, D.1.1.15-19 | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "krokev 140/180, ozn.D3, D4" 256,32*2*(0,14+0,18) | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměna 140/180, ozn.D12" 11,62*2*(0,14+0,18) | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "špalíky 180/180/140, ozn.D10" 22,4*2*(0,18+0,18) | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "špalíky 160/160/140, ozn.D11" 8,96*2*(0,16+0,16) | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozednice 160/120, ozn.D1, D2" 31,8*2*(0,16+0,12) | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupek 120/140, ozn.D5" 25,6*2*(0,14+0,12) | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kleštiny 70/180, ozn.D6" 198,4*2*(0,07+0,18) | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vrcholová vaznice 140/160, ozn.D8, D9" 15,9*2*(0,14+0,16) | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Kleštiny 70/160, ozn.D7" 89,6*2*(0,07+0,16) | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  |  | 72 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 783801503 | Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí tlakovou vodou | m2 |  | 72 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -176719676
| VV |  | "výpočet v pol.622325103" 124,67 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 783823131 | Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový | m2 |  | 38 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 990162544
| VV |  | "výpočet v pol.622325103" 124,67 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 783827121 | Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový | m2 |  | 80 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1695578461
| VV |  | "výpočet v pol.622325103" 124,67 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
116 | K | 784111035R | Očištění stávajících omítek | m2 |  | 11 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -278322871
| VV |  | "výpočet v pol.784181101" 147,81 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- nové kce" -(3,1+0,85)*2,6 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 |  | 17 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -490236370
| VV |  | "příloha D.1.1.12 | [16 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,2*0,7+5,1*3,21*2-2*0,8*1,97 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,1+2,35+3,1+2,3+3,35+3,1)*2*2,6+2*(0,9+1,25)*0,6 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-otvory" -(1*1,2+3*0,8*1,97+2*1,0*2,1+0,6*1,97) | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "+ostění" 3*(1+2*2,1)*0,3+(1+2*1,2)*0,25 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop" 3,1*2,35+3,1*1,2+1,1*0,85+1,0*2,15+3,3*3,1 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 784211001 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 |  | 34 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1453131087
| VV |  | "výpočet v pol.784181101" 147,81 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 01.3 - Vzduchotechnika (hidden)
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{978c71e2-9d3b-4bb5-809a-5f5e8e7a2482}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Intenzifikace ČOV Karlštejn
Objekt:
SO 01 - Sdružený objekt
Soupis:
SO 01.3 - Vzduchotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 13. 11. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00233374
|  | Městys Karlštejn |  |  |  | DIČ: | CZ00233374
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 62623508
|  | Vodohospodářský podnik a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ62623508
Poznámka:
veškeré výměry v rozpočtu vzduchotechniky jsou převzaty z výkresové části dokumentace zatřídění položek (kódy) bylo provedeno dle sborníku „24-M Vzduchotechnika, klimatizace, chlazení“ vydaného společností KONCES spol. s r.o., Brno nedílnou součástí tohoto výkazu výměr jsou výkresy a technická zpráva
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Intenzifikace ČOV Karlštejn
Objekt:
SO 01 - Sdružený objekt
Soupis:
SO 01.3 - Vzduchotechnika
Místo: | [5 empty] | Datum: | 13. 11. 2018
Zadavatel: |  |  | Městys Karlštejn |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Zařízení 1 - dmychárna | [5 empty] | 0
| D2 - Zařízení 2 - WC | [5 empty] | 0
| D3 - Zařízení 3 - velín | [5 empty] | 0
| D4 - Zařízení 4 - nitrifikace, denitrifikace a regenerace | [5 empty] | 0
| D5 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Intenzifikace ČOV Karlštejn
Objekt:
SO 01 - Sdružený objekt
Soupis:
SO 01.3 - Vzduchotechnika
Místo: | [5 empty] | Datum: | 13. 11. 2018
Zadavatel: |  |  | Městys Karlštejn |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D1 | Zařízení 1 - dmychárna |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | Pol1 | Potrubní tichý ventilátor pr. 400 V=2450m3/h, pext =300Pa (Pel motorujm =870W, 230V, 50Hz, Ijm =4,09A) Skříň je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu. Oběžné kolo je radiální s dozadu zahnutými lopatkami. Motor je asynchronní, s vnějším rotore. Tepelná pojistka je umístěna ve vinutí motoru. Třída izolace B, krytí IP44 | ks |  | 30404 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol2 | Montáž potrubního ventilátoru | ks |  | 1072 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| VV |  | "Umístění v prostoru krovu (půdorys 1.NP, řezy)" 1 | [15 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | M | Pol3 | Tlumič hluku 600x400, dl. 1000 sestavený z tlumících buněk 300x200x1000 (4 ks) | ks |  | 4145 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol4 | Montáž tlumiče hluku | ks |  | 751 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VV |  | "Umístění v prostoru krovu (půdorys 1.NP, řezy)" 2 | [15 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | M | Pol5 | Výfuková hlavice kruhová pr. 500 | ks |  | 3753 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol6 | Montáž výfukové hlavice | ks |  | 429 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| VV |  | "Umístění v prostoru krovu (půdorys 1.NP, řezy)" 1 | [15 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | Pol7 | Protihluková žaluzie 630x1000, hl. 400 mm Protidešťová žaluzie z pozinkovaného plechu. Panely vyplněny akusticky pohltivou hmotou s děrovaným plechem. Síť proti vletu ptactva a pozední montážní rám. | ks |  | 7936 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol8 | Montáž protihlukové žaluzie | ks |  | 858 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| VV |  | "Umístění skrz stěnu v prostoru dmychárny (půdorys, řez)" 1 | [15 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | Pol9 | Regulační klapka čtyřhranná pozinkovaná, vícelistá, těsná 630x1000 ovládání servopohonem NM 230A | ks |  | 4826 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol10 | Montáž regulační klapky | ks |  | 858 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| VV |  | "Umístění na stěně v prostoru dmychárny (půdorys, řez)" 1 | [15 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | Pol11 | Krycí mřížka 630x1000 | ks |  | 3753 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol12 | Montáž krycí mřížky | ks |  | 804 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| VV |  | "Umístění v prostoru dmychárny (půdorys, řez)" 1 | [15 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | Pol13 | Vyústka odvodní 560x280 s nastavitelnými listy s roztečí 20mm a regulací R1 Vyústka komfortní (včetně listů) z Al profilu opatřeného transparentním eloxem. Regulace R1 s listy s protiběžným pohybem | ks |  | 483 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol14 | Montáž vyústky | ks |  | 322 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| VV |  | "Umístění v prostoru dmychárny (půdorys, řez)" 2 | [15 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | Pol15 | Potrubí Spiro do pr. 500 | m |  | 1491 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol16 | Montáž Spiro potrubí do pr. 500 | m |  | 375 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| VV |  | "Umístění v prostoru krovu (půdorys 1.NP, řezy)" 3,0 | [15 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | Pol17 | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1500 | m2 |  | 751 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol18 | Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 1500 | m2 |  | 375 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| VV |  | "Umístění v prostoru krovu (půdorys, řezy)" 5,0 | [15 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | Pol19 | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1890, 50% tvarovek | m2 |  | 1023 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol20 | Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 1890 | m2 |  | 397 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| VV |  | "Umístění v prostoru krovu (půdorys, řezy)" 5,0 | [15 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | Pol21 | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 2630, 70% tvarovek | m2 |  | 1555 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol22 | Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 2630 | m2 |  | 450 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| VV |  | "Umístění v prostoru krovu (půdorys, řezy)" 15,0 | [15 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | Pol23 | Tepelná izolace kaučuková tl. 20mm samolep METAL | m2 |  | 308 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol24 | Montáž izolace | m |  | 429 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| VV |  | "Umístění v prostoru krovu (půdorys, řezy)" 25,0 | [15 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D2 | Zařízení 2 - WC |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | M | Pol25 | Malý axiální ventilátor nástěnný pr. 100 V= 50m3/h, pext =25Pa (Pel motorujm =13W, 230V, 50Hz) Skříň je z nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. Skříň je určena k montáži na stěnu. Ventilátory obsahují zpětnou klapku. Oběžné kolo je axiální, vyrobené z nárazuvzdorného plastu. Motor je asynchronní s kotvou nakrátko a stíněným pólem. | ks |  | 2038 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol2 | Montáž potrubního ventilátoru | ks |  | 1072 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| VV |  | "Umístění na zdi v prosotru WC (půdorys)" 1 | [15 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | Pol26 | Plastová větrací mřížka pr.100 | ks |  | 408 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol27 | Montáž mřížky | ks |  | 268 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| VV |  | "Umístění na fasádě objektu (půdorys)" 1 | [15 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | Pol28 | Potrubí Spiro do pr. 100 | m |  | 536 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol29 | Montáž Spiro potrubí do pr. 100 | m |  | 290 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| VV |  | "Umístění ve zdi (půdorys)" 0,5 | [15 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D3 | Zařízení 3 - velín |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | M | Pol30 | Diagonální dvouotáčkový potrubní ventilátor pr. 100, vč. manžet a klakúky V=100m3/h, pext =80Pa (Pel motorujm =28/22W, 230V, 50Hz, Ijm =0,12/0,10A) Skříň ventilátoru i oběžné kolo z plastu vč. rychloupínacích spon. Střídavý motor s dvojím vinutím. Kuličková ložiska s tukovou náplní. Třída izolace B, krytí IP44 | ks |  | 2464 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol2 | Montáž potrubního ventilátoru | ks |  | 1072 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| VV |  | "Umístění v chodbě mezi dmychárnou a velínem (půdorys 1.NP, řezy)" 1 | [15 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | Pol31 | Tlumič hluku do kruhového potrubí pr. 100, dl. 600mm Tlumič hluku do kruhového potrubí. Výplň z nehořlavého zvukově izolačního materiálu . | ks |  | 2737 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol4 | Montáž tlumiče hluku | ks |  | 751 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| VV |  | "Umístění v chodbě mezi dmychárnou a velínem (půdorys 1.NP, řezy)" 2 | [15 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | Pol32 | Krycí mřížka pr.100 | ks |  | 268 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | Pol27 | Montáž mřížky | ks |  | 268 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| VV |  | "V stěně dmychárny a velína (půdorys 1.NP, řezy)" 2 | [15 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | Pol33 | Krycí mřížka pr.150 | ks |  | 214 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | Pol27 | Montáž mřížky | ks |  | 268 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| VV |  | "V stěně dmychárny a velína (půdorys 1.NP, řezy)" 1 | [15 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | M | Pol34 | Plastová větrací mřížka pr.150 | ks |  | 429 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | Pol27 | Montáž mřížky | ks |  | 268 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| VV |  | "Na fasádě velína (půdorys 1.NP, řezy)" 1 | [15 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | Pol28 | Potrubí Spiro do pr. 100 | m |  | 536 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | Pol29 | Montáž Spiro potrubí do pr. 100 | m |  | 290 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| VV |  | "Umístění v chodbě mezi dmychárnou a velínem (půdorys 1.NP, řezy)" 1 | [15 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | Pol23 | Tepelná izolace kaučuková tl. 20mm samolep METAL | m2 |  | 308 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | Pol24 | Montáž izolace | m |  | 429 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| VV |  | "Umístění v chodbě mezi dmychárnou a velínem (půdorys 1.NP, řezy)" 1 | [15 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D4 | Zařízení 4 - nitrifikace, denitrifikace a regenerace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | M | Pol35 | Ventilační turbína pr. 315 vč. hlavice, stavitelného krku a základny pro neprofilované krytiny | ks |  | 6531 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | Pol36 | Montáž hlavice | ks |  | 429 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| VV |  | "Umístění na střeše objektu (půdorys 1.NP, řezy)" 1 | [15 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | M | Pol37 | Krycí mřížka pr.315 | ks |  | 3432 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | Pol27 | Montáž mřížky | ks |  | 300 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| VV |  | "Pod stropem nitrifikace a regenerace (půdorys, řez)" 1 | [15 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | Pol38 | Protidešťová žaluzie komfortní 500x355 Protidešťová žaluzie z pozinkovaného ocelového plechu s širokými lamelami (min. 75% volné průtočné plochy), vč. sítě s oky 10x10 mm. Montážní rám | ks |  | 1930 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | Pol39 | Montáž protidešťové žaluzie | ks |  | 858 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| VV |  | "Umístění na fasádě (půdorys, řezy)" 2 | [15 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | M | Pol40 | Krycí mřížka 500x355 | ks |  | 1072 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | Pol12 | Montáž krycí mřížky | ks |  | 804 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| VV |  | "Umístění na potrubí ve stěně (půdorys, řezy)" 1 | [15 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | Pol41 | Potrubí Spiro do pr. 315 | m |  | 456 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | Pol42 | Montáž Spiro potrubí do pr. 315 | m |  | 343 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| VV |  | "V prostupu střechou (půdorys 1.NP, řezy)" 5,0 | [15 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | M | Pol43 | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1890 | m2 |  | 933 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | Pol20 | Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 1890 | m2 |  | 397 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| VV |  | "Umístění skrz stěnu na fasádu (půdorys 1.NP, řezy)" 2,0 | [15 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D5 | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | Pol44 | Montážní a spojovací materiál | kg |  | 266 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | Pol45 | Doprava, výškové práce | kč |  | 26810 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1927107013

## SO 02 - Dosazovací nádrž ... (hidden)
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{719b4639-69c7-49eb-a3d8-f04c7962f5cc}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Intenzifikace ČOV Karlštejn
Objekt:
SO 02 - Dosazovací nádrž a ČS kalu
| KSO: |  | 814 1 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Karlštejn |  |  | Datum: | 13. 11. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00233374
|  | Městys Karlštejn |  |  |  | DIČ: | CZ00233374
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 62623508
|  | Vodohospodářský podnik a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ62623508
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Intenzifikace ČOV Karlštejn
Objekt:
SO 02 - Dosazovací nádrž a ČS kalu
Místo: |  |  | Karlštejn |  |  | Datum: | 13. 11. 2018
Zadavatel: |  |  | Městys Karlštejn |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Intenzifikace ČOV Karlštejn
Objekt:
SO 02 - Dosazovací nádrž a ČS kalu
Místo: |  |  | Karlštejn |  |  | Datum: | 13. 11. 2018
Zadavatel: |  |  | Městys Karlštejn |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod |  | 63 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1317897154
| VV |  | " předpokládaná doba čerpání 2 měsíce/24 hod." 80*24 |  | 1920 | [13 empty] | PSC | 2
2 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den |  | 38 | 0 | CS ÚRS 2018 02 | [10 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "čerpání do 8.3. včetně" |  | 80 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 121101101 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m | m3 |  | 67 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1685085591
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 308,0*0,15 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 131101202 | Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3 | m3 |  | 130 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -224168751
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.01, D.1.1.21-22" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*(5,35)^2*5,4+5,4*1,4*5,87 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prohloubení dna" 3,3*3,3*0,95 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rýha pro drenáž"4*2,9*0,3*0,25 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1/3)*3,0*(4,9*6,7+Sqrt(4,9*6,7*7,6*9,7)+7,6*9,7) | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet | [15 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- ornice - " -(3,14*(5,35)^2+5,4*1,4+7,6*9,7)*0,15 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet | [15 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.2 - 10%, tř.3 - 60%, tř.4 - 30% | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 671,0/100*10 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 460070385 | Hloubení nezapažených jam pro základy bateriových studní v hornině tř 5 | m3 |  | 13000 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1698099280
| PSC |  | Poznámka k souboru cen:_x005F_x005F_x000D_ 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek._x005F_x005F_x000D_ 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně._x005F_x005F_x000D_ 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu._x005F_x005F_x000D_ 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku._x005F_x005F_x000D_ | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | prohlubení pro studny | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 m3 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 131301202 | Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3 | m3 |  | 360 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1019254703
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | prohloubení dna z důvodů zesílení tlouštky dna DN | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,62*0,15 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 131000001R | Příplatek za dočištění základové spáry ručně tl 200 mm | m3 |  | 429 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1524974970
| VV |  | "příloha D1.1.01 cca" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.213311142" 27,67 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 153110001R | Pažení výkopu systémem ocelových štětovnic | m2 |  | 4204 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1527916928
| VV |  | "statický návrh a posouzení typu pažení zajišťuje zhotovitel" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpokládaná pažená plocha výkopu příloha D.1.1.01 " 220,0 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "jedná se pouze o pohledovou plochu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
9 | K | 161101103 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m | m3 |  | 97 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1570746368
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "ceník 800-1, příloha č.8, tabulka I - 24%" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,29+2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 162401101 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m | m3 |  | 78 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1132691210
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
11 | K | 167101101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 |  | 118 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -67214268
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "na mezideponii pro zásyp " 268,32 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 |  | 109 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -873435606
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.131201202" 671,0 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- štěrkový podsyp, výpočet v pol.213311142" -27,67 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- podkl.deska, výpočet v pol.273326121R" -22,7 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- trativody, výpočet v pol. 211571111" -0,87 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- těleso DN+JPN+JOV" -62,7*5,0 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-těleso ČS" -4,8*3,1*2,55 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet | [15 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | " přebytečný výkopek 671,0-268,32=402,68 m3" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 210000001R | Statická zkouška základové zpáry | Kč |  | 3753 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1634961106
| VV |  | "příloha D.1.1.01" 1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13a | K | 210000001Ra | Vyjádření hydrogeologa | soub |  | 6500 | 0
13b | K | 210000001Rb | Posouzení základové zpáry geologem | soub |  | 9500 | 0
13c | K | 210000001Rc | Archeologický průzkum | soub |  | 13500 | 0
14 | K | 211571111 | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně štěrkopískem tříděným | m3 |  | 973 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.9205 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1201214568
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami: a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.21-22 " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2,9*0,3*0,25 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 212755214 | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm | m |  | 134 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00049 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -476553575
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu. 2. Trativody včetně lože a obsypu trubek se ocení cenami souboru cen 212 75-2 . Trativody z drenážních trubek katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná – vodovody a kanalizace. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.21-22 " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2,9 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 242111110R | Osazení čerpací jímky ze skruží | m |  | 343 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01916 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1492022507
| VV |  | "příloha D.1.1.21-22" 0,5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 592253320R | skruž betonová kruhová prům. 500mm | kus |  | 954 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1824729951
| VV |  | "příloha D1.1.21-22" 1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 215901101R | Zhutnění základové spáry | m2 |  | 129 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1677267442
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.213311142" 27,67 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 213311142 | Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného | m3 |  | 886 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1060882881
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.01, D.1.1.23-27 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN" 3,3*3,3*0,2+(3,14*(5,35)^2-1,7*1,7)*0,2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "JPN+JOV" 5,4*1,42*0,2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ČS+MŠ" 6,7*4,9*0,2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet | [15 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 273326121R | Podkladní betonová deska, beton C12/15 - X0 | m3 |  | 3453 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.5518 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1478754177
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro samostatné základy, které monoliticky nenavazují na další konstrukce (např. pod prefabrikované stěny). Základy, které navazují na další konstrukce, se oceňují cenami souboru cen 380 32- . . Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | Rozšíření desky pro zajištění štětovnicové stěny a demontáž rozpěrného rámu - dobetonávka ke štětovnicové stěně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | průměr desky podkladního betonu dle PD - 9,1m | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | průměr štětovnicové konstrukce dle PD - 11m | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dobetonávka: 3,14*(5,45*5,45-4,55*4,55)*0,1+2*1*0,1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 380311861R | Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 - XA1 | m3 |  | 2946 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.532 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 510115594
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), b) k vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), c) k vytvoření podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch těchto konstrukcí je rovinný. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.01, D.1.1.23-27 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN" 1,1*1,1*0,7-(3,14*(0,2)^2*0,43+3,14*(0,4)^2*0,27) | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,14*(4)^2-3,14*(0,4)^2)*0,2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ČS" 3,0*2,6*0,04 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "MŠ" 1,8*1,05*0,04 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OŠ" 0,65*1,05*0,04 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet | [15 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 380316133 | Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, kanálů z betonu prostého C 30/37 - XC2, XA2 s obsahem skelných vláken a krystalizační přísadou | m3 |  | 4107 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.5126 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1344047015
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), b) k vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), c) k vytvoření podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch těchto konstrukcí je rovinný. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | Rozšíření desky pro zajištění štětovnicové stěny a demontáž rozpěrného rámu - dobetonávka ke štětovnicové stěně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | průměr desky dna dle PD - 8,9m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | průměr štětovnicové konstrukce dle PD - 11m | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dobetonávka: 3,14*(5,35*5,35-4,45*4,45)*0,5+2,1*1,1*0,5+3,14*4,45*4,45*0,15+2,5*1,45*0,15 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
23 | K | 380356231 | Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení | m2 |  | 1054 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00247 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2006238742
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.01, D.1.1.23-27 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnější" -4*1,7*0,15+2*pi*4,35*0,15 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
24 | K | 380356232 | Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění | m2 |  | 201 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1223965082
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "k pol.380356231" | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 380356241 | Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch zaoblených zřízení | m2 |  | 1469 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00332 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1145881431
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.01, D.1.1.23-27 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN, JPN+JOV | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnější" 25,85*0,1+25,43*0,35+(3,14*8,7*5,6) | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní" (3,14*8,0*5,6) | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet | [15 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 380356242 | Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch zaoblených odstranění | m2 |  | 273 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1520009976
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "k pol.380356241" 305,14 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 380361006 | Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t |  | 33780 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.1095 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23236885
| VV |  | "příloha D.1.2.04-08, D.1.2.11-12 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN, JPN+JOV" 14474,65/1000 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ČS+MŠ" 2653,9/1000 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet | [15 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 380361011 | Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t |  | 31850 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1008798960
| VV |  | "příloha D.1.2.08, D.1.2.12 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ČS+MŠ" 179,91/1000 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28a | K |  | D+M obklad štětovnice - dilatace | m2 |  | 450 | 0 | CS ÚRS 2018 02
| VV |  | Dilatace mezi betonové desky a štětovnice pro snazší vytažení štětovnic
| VV |  | obvod štětovnicové stěny - 2*3,14*5,5
výška dilatace 0,7m
28b | K |  | D+M dolního rozpěrného rámu | t |  | 48000 | 0 | CS ÚRS 2018 02
| VV |  | Statické zajištění jámy dle projektové dokumentace Ing.Synka
| VV |  | Montáž dolního ocelového rámu
Pronájem materiálu HEB 300
Demontáž a odvoz dolního ocelového rámu
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 411354317 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 35 do 50 cm zřízení | m2 |  | 248 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00119 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 833492454
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.01, D.1.1.23-27 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stropní deska" 2,6*3,0+1,1*1,05 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 411354318 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 35 do 50 cm odstranění | m2 |  | 78 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 333083750
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.411354317" 8,96 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 939941112 | Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou | m |  | 589 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00885 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2085443773
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na ocelový plech. Jeho dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 5 %. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.2.02-03 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN, JPN+JOV" 3,14*8,35+2*4*1,4+2,25+2*1,3+1,13+3*5,6 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ČS+MŠ" 2*4,55+3*2,85+1,3 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2,85+3,25+4,55+1,23 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet | [15 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 136112100R | těsnící plech tl. 3 mm s krystalizačním povrchem | kg |  | 23 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1496028810
| VV |  | "k pol. 939941112" 93,88*0,3*24 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
33 | K | 931991111R | Zřízení těsnění injektážní hadičkou (dotěsnění) | m |  | 1784 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0235 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1589077572
| VV |  | "příloha D.1.1.01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.939941112" 93,88 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 977151116 | Vrtané prostupy do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 mm | m |  | 2477 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0 | 0.02 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 607716526
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.23-27, D.1.1.05- ozn.P27 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,25 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 977151118 | Vrtané prostupy do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm | m |  | 3056 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00096 | 0 | 0.031 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -708868465
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.23-27, D.1.1.05- ozn.P20, PE1, PE2, PE3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*0,25 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 977151122 | Vrtané prostupy do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm | m |  | 3485 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00108 | 0 | 0.053 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166457427
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.23-27, D.1.1.05- ozn.P29 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 977151123 | Vrtané prostupy do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm | m |  | 3689 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00122 | 0 | 0.07 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 890126066
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.23-27, D.1.1.05- ozn.P19, P24, P28, P30 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,25+2*0,15 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 977151125 | Vrtané prostupy do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm | m |  | 6059 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00309 | 0 | 0.126 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -251320453
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.23-27, D.1.1.05- ozn.P26 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 977151127 | Vrtané prostupy do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm | m |  | 7206 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00363 | 0 | 0.196 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 644599334
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.23-27, D.1.1.05- ozn.P18, P22, P25 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,35+0,25 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 977151128 | Vrtané prostupy do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm | m |  | 8043 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00417 | 0 | 0.283 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2109031218
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.23-27, D.1.1.05- ozn.P17, P31 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,35+0,25 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 977151131 | Vrtané prostupy do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 350 do 400 mm | m |  | 11046 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00672 | 0 | 0.502 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1312009549
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.23-27, D.1.1.05- ozn.P23 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 411380001R | Těsnění vrtaných prostupů těsnícím řetězem z elastomerových prvků otvor 50-180 mm | kus |  | 1930 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0197 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1023351770
| VV |  | "příloha D1.1.05 - tabulka prostupů, ozn. P19-20, P24, P27-30 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "poznámka 1)" 8 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 411380002R | Těsnění vrtaných prostupů těsnícím řetězem z elastomerových prvků otvor 200-300 mm | kus |  | 2359 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0197 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1640740289
| VV |  | "příloha D1.1.05 - tabulka prostupů, ozn. P17, P21-22, P25-26 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "poznámka 1)" 5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 411386600R | Těsnění prostupů dobetonováním a utěsněním bobtnajícími pásky | kus |  | 558 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.05351 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174639687
| VV |  | "příloha D1.1.05 - tabulka prostupů, ozn. P31, P23 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "poznámka 2)" 2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 941121111 | Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky do 10 m | m2 |  | 122 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1637536834
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového těžkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "D1.1.16" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní" 3,14*9,5*5,6+2*(3,0+2,6)*2,5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnější" 3,14*8,7*5,6+(2*2,93+5,5)*5,95 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,8+6,1)*2,95 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet | [15 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 941121211 | Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 | m2 |  | 2 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1974954436
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového těžkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "cca 30 dní" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30*456,63 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 941121811 | Demontáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky do 10 m | m2 |  | 74 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -176275126
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řadového trubkového těžkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 456,63 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 952903112 | Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m | m2 |  | 57 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 103371092
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, vyčištění oken, dveří, zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a předmětů před předáním stavby do užívání. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.01, D.1.1.23-27 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*(4,45)^2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*1,22 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,8*3,1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet | [15 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 952903119 | Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů Příplatek k ceně za vyčištění prostorů v přes 3,5 m | m2 |  | 32 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 928303852
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, vyčištění oken, dveří, zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a předmětů před předáním stavby do užívání. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "k pol.952903112 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*(4,45)^2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*1,22 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet | [15 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 933901111R | Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3, vč.zkušebního média | m3 |  | 95 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 786632569
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1112 jsou určeny pro provedení zkoušky vodotěsnosti nádrží, které neslouží k výrobě kalového plynu. 2. V cenách -1311 a -1312 jsou započteny i náklady na dodání vody. 3. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 jsou započteny i náklady na napuštění a vypuštění vody z nádrže po skončení zkoušky. 4. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 nejsou započteny náklady na dodání vody pro zkoušku; dodání vody se oceňuje ve specifikaci a nezapočítává se do celkové hmotnosti pro oceňování přesunu hmot. 5. Množství měrných jednotek se určuje pro cenu a) -1311 a -1312 v m3 vody v nádrži; b) -1111, -1112, -1511 a -1512 v m3 vody, která se určí z objemu nádrže s přihlédnutím ke předepsané zkušební hladině vody, z vody potřebné pro nasycení pláště a udržení zkušební hladiny. Ztratné lze dohodnout ve výši 3 %. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.01, D.1.1.23-27 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Dosazovací nádrž | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dno" 3,14*(4,0)^2*5,6 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "JPN+JOV | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dno" (0,85+1,0)*1,04*5,6 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ČS+MŠ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0*2,6*2,65+0,65*1,05*2,5+1,8*1,05*2,5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet | [15 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 998142251 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m | t |  | 322 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1491119530
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami části A 03 tohoto ceníku. | [15 empty] | PSC | 2
přesun hmot-beton, HEB300
beton - 3,2*2,2+27,4*2,4
rozpěrný rám - 6,552 t
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 767000010R | Ocelový nerezový truhlík pro šikmý prostup potrubí osazený při betonáži nádrže, vč. přivaření potrubí (vodotěsný prostup) | kg |  | 536 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1406409923
| VV |  | "příloha D.1.1.28 - prostup P18" 80,0 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 767000011R | Montáž a dodávka - kompozitový žebřík, konstrukční výška 2,65 m, vč.kotevních prvků | kus |  | 8279 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -996815558
| VV |  | "příloha D.1.1.03, D.1.1.23-27 - ozn. P6 - ČS kalu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 767000012R | Montáž a dodávka vodárenského kompozitového poklopu s odvětráním, rozměr otvoru 600 x 600 mm vč. rámu, kotevních prvků, řetízků, madel, nerez.pantů a zámku | kus |  | 12981 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -315129793
| VV |  | "příloha D.1.1.03, D.1.1.23-27 - ozn. P8 - ČS kalu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 767000013R | Montáž a dodávka vodárenského kompozitového poklopu s odvětráním, rozměr otvoru 700 x 1050 mm vč. rámu, kotevních prvků, řetízků, madel, nerez.pantů a zámku | kus |  | 14702 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 143940973
| VV |  | "příloha D.1.1.03, D.1.1.23-27 - ozn. P7 - ČS kalu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 767000014R | Montáž a dodávka vodárenského kompozitového poklopu s odvětráním, rozměr otvoru 600 x 900 mm vč. rámu, kotevních prvků, řetízků, madel, nerez.pantů a zámku | kus |  | 6059 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -53035674
| VV |  | "příloha D.1.1.03, D.1.1.23-27 - ozn. P9 - ČS kalu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 767000015R | Montáž a dodávka - kompozitní poklop pro rozměr otvoru 650 x 1050 mm, vč.rámu a kotevních prvků | kus |  | 6611 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 745162931
| VV |  | "příloha D.1.1.03, D.1.1.23-27 - ozn. P10 - ČS kalu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 767000016R | Montáž a dodávka - kompozitní nepravidelný poklop pro rozměr otvoru 850 x 1100 mm, vč.rámu a kotevních prvků | kus |  | 8391 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -278553159
| VV |  | "příloha D.1.1.03, D.1.1.23-27 - ozn. P11 - Jímka odsazené vody | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 767000017R | Montáž a dodávka - kompozitní nepravidelný poklop pro rozměr otvoru 1000 x 1100 mm, vč.rámu a kotevních prvků | kus |  | 9448 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 372774886
| VV |  | "příloha D.1.1.03, D.1.1.23-27 - ozn. P12 - Jímka plovoucích nečistot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 767000018R | Montáž a dodávka - výlezové madlo výšky 1,1 m, kotvené do stropní desky, vč.kotevních prvků materiál: nerez ocel (DIN 1.4571) | kg |  | 539 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1145709886
| VV |  | "příloha D.1.1.03, D.1.1.23-27 - ozn. Z5 - ČS kalu - 4ks | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*4 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 767000019R | Ocelové zábradlí na zhlaví dosazovací nádrže - D+M - napojit na zábradlí lávky technologie - délka 25 m - materiál: nerez 1.4571 | kg |  | 518 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1443402102
| VV |  | "příloha D.1.1.03, D.1.1.23-27 - ozn. Z6 - DN | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 290 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 767000020R | Svařenec ocelových trubek DN100 (104 x 2,0 mm) - D+M - materiál:l nerez 1.4571 | kg |  | 518 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 701343226
| VV |  | "příloha D.1.1.03, D.1.1.23-27 - ozn. Z7 - Jímka plovoucích nečistot | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t |  | 1287 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1083491408
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 783000001R | Nátěry ochranné a sjednocující pro betonové kce | m2 |  | 412 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1798279583
| VV |  | 4*1,7*0,95+(2*1,43+2,5)*5,95 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,85*0,1+25,43*0,35+(3,14*8,7*5,6) | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(4,8+3,1)*2,95 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet | [15 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 04 - Ostatní stavební ... (hidden)
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{145c1d51-95aa-4331-8ab6-d4c8e0c88b68}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Intenzifikace ČOV Karlštejn
Objekt:
SO 04 - Ostatní stavební úpravy a objekty
| KSO: |  | 814 1 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Karlštejn |  |  | Datum: | 13. 11. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00233374
|  | Městys Karlštejn |  |  |  | DIČ: | CZ00233374
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 62623508
|  | Vodohospodářský podnik a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ62623508
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Intenzifikace ČOV Karlštejn
Objekt:
SO 04 - Ostatní stavební úpravy a objekty
Místo: |  |  | Karlštejn |  |  | Datum: | 13. 11. 2018
Zadavatel: |  |  | Městys Karlštejn |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Intenzifikace ČOV Karlštejn
Objekt:
SO 04 - Ostatní stavební úpravy a objekty
Místo: |  |  | Karlštejn |  |  | Datum: | 13. 11. 2018
Zadavatel: |  |  | Městys Karlštejn |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111201101 | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 |  | 101 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -905291721
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo. 2. Cena -1101 je určena i pro: a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; b) LTM při jakékoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C.2, cca" 14,0 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 111201001R | Likvidace dřevní hmoty štěpkováním | kč |  | 4290 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -839010813
| VV |  | "větví a slabších kmenů" 1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 | m3 |  | 165 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 929048344
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.01, D.1.1.29 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pod podhradbové desky" 45*2,45*0,3*0,1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 133201101 | Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3 | m3 |  | 1158 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1739062466
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny – její výroba katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.01, D.1.1.29 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro sloupky a vzpěry - prům.300 mm, hl.800 mm - ozn.5" (40+12)*0,06 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro osazení brány - 500/500/800 mm - ozn.8" 2*0,2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet | [15 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 171201101R | Rozprostření zbylého výkopku na místě | m3 |  | 127 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -800064399
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výměra z položky 133201101" 3,52+3,31 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 271532212R | Štěrkový podsyp | m3 |  | 1491 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -141225155
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.01, D.1.1.29 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pod podhradbové desky" 45*2,45*0,3*0,05 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 275313511 | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu tř. C 12/15 | m3 |  | 2799 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -399622063
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.01, D.1.1.29 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro sloupky a vzpěry - prům.300 mm, hl.800 mm - ozn.5" (40+12)*0,06 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro osazení brány - 500/500/800 mm - ozn.7" 2*0,2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet | [15 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 338171123R | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním (tř. C12/15) do 0,08 m3 do připravených jamek | kus |  | 326 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.17489 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -400585898
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na sloupky a vzpěry. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením. 4. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení. 5. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.01, D.1.1.29 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupky - ozn.2" 40 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vzpěry - ozn.3" 12 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet | [15 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 55342262R | sloupek plotový pozinkovaný poplastovaný 2250/48x1,5 mm, vč. čepičky a horní úchytky napínacího drátu | kus |  | 226 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1100582582
| VV |  | "příloha D.1.1.01, D.1.1.29 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupky - ozn.2" 40 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 55342272R | vzpěra plotová pozinkovaná poplastovaná, prům.38x1,25 mm, dl.2,0 m., včetně napojovací čepky a spoj. materíálu | kus |  | 208 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 205754399
| VV |  | "příloha D.1.1.01, D.1.1.29 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vzpěry - ozn.3" 12 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 348101240 | Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 6 do 8 m2 | kus |  | 1039 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1941794177
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento materiál je součásti výrobní režie. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrat a vrátek; tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.01, D.1.1.29 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ozn.6" 1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 553423410R | portálová otočná 2kř.brána v.1,75 m, š.vjezdu 4,0 m, materiál: pozink.poplast.,ruční ovl., s dorazem, vložkovým zámkem, vč.sloupků a stavitelných závěsů | kus |  | 26809 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1417898975
| VV |  | "ozn.6" 1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 348121221 | Montáž podhrabových desek délky desek přes 2 do 3 m | kus |  | 458 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1724769165
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: 2. montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento materiál je součásti výrobní režie, 3. montáž a dodávku držáků desek. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desky; tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.01, D.1.1.29 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ozn.8" 45 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 592331200 | betonová plotová deska s výtuží 2450/300/50mm | kus |  | 445 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -103424055
| VV |  | "ozn.8" 45 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 348401130 | Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,6 do 2,0 m | m |  | 94 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1328350602
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.01, D.1.1.29 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ozn.1" 105,0 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 31327503 | pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50 mm/2,2 mm, 175 cm | m |  | 137 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00131 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -514484549
| VV |  | "příloha D.1.1.01, D.1.1.29 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ozn.1" 105,0 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 156191000 | drát poplastovaný kruhový napínací, vč.příslušenství | m |  | 3 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -216752852
| VV |  | "příloha D.1.1.01, D.1.1.29 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ozn.4" 315,0 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 966071711R | Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných, vč.likvidace | kus |  | 375 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0657 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1346020761
| VV |  | "příloha C.2 - odhad" 38,0 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 966071822R | Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m, vč. likvidace | m |  | 106 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00248 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 959749854
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha C.2 - vč.vrat" 25,0+22,5+25,5+22,8 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 998232111 | Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 10 m | t |  | 322 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1685152567
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -2111 lze použít i pro oplocení ze sloupků a dílců prefabrikovaných dřevěných, kovových nebo železobetonových | [15 empty] | PSC | 2

## SO 05 - Trubní rozvody (hidden)
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{2245f8b4-a91d-4734-9a2b-bb62c64c659e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Intenzifikace ČOV Karlštejn
Objekt:
SO 05 - Trubní rozvody
| KSO: |  | 814 1 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Karlštejn |  |  | Datum: | 13. 11. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00233374
|  | Městys Karlštejn |  |  |  | DIČ: | CZ00233374
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 62623508
|  | Vodohospodářský podnik a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ62623508
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Intenzifikace ČOV Karlštejn
Objekt:
SO 05 - Trubní rozvody
Místo: |  |  | Karlštejn |  |  | Datum: | 13. 11. 2018
Zadavatel: |  |  | Městys Karlštejn |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Intenzifikace ČOV Karlštejn
Objekt:
SO 05 - Trubní rozvody
Místo: |  |  | Karlštejn |  |  | Datum: | 13. 11. 2018
Zadavatel: |  |  | Městys Karlštejn |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod |  | 63 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1504879335
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "předpokládaná doba čerpání 30 dní /8 hod." 30*8 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den |  | 38 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1242869042
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "předpokládaná doba 30 dni" 30,0 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 |  | 284 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1090783849
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.01, C.2 - cca | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přívod vody do ČS" 11,5*0,9*1,2+10,2*0,9*1,2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtlak vody z jímky odsazené vody" 2,5*0,9*1,3 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přeložka stávajícího výtlaku" 6,6*0,9*1,5+5,0*0,9*3,0 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtlak přebytečného kalu z ČS" 4,4*0,9*1,2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtlak vratného kalu" 3,0*0,9*1,0 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "bezpečnostní přepad kalojemu do šachty Š3" 5,7*0,9*3,2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odtok z uliční vpusti do šachty Š3" 2,0*0,9*1,6 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odtok z nádrží SO do šachty Š3" 4,7*0,9*2,0 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze šachty Š3 do DN" 1,2*0,9*2,0 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "z odtokové šachty do Š2" 4,6*0,9*2,4 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření pro šachty " 2*2,5*1,6*2,4 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet | [15 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 |  | 118 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1277430031
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 2*(11,5*1,2+10,2*1,2+2,5*1,3+6,6*1,5+5,0*3,0+4,4*1,2+3,0*1,0+5,7*3,2+2,0*1,6+4,7*2,0+1,2*2,0+4,6*2,4+2*2,5*2,4) | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 |  | 70 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1152892851
| VV |  | "výpočet v pol.151101101" 237,50 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 |  | 121 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1009538223
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "ceník 800-1, příloha 8, tabulka II - 50%" 115,29/100*50 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162401101 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m | m3 |  | 78 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1458719967
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "vhodná zemina na mezideponii" 115,29 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zemina z mezideponie na zásyp" 61,61 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přebytečná zemina na násypy a zásypy: 53,86 m3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet | [15 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 167101101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 |  | 118 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1452267307
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "na mezideponii pro zásyp " 61,61 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 |  | 109 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 367304708
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol. 132201202" 115,29 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- pískový podsyp, výpočet z pol.451573111" - 14,03 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " - obsyp pískem vč. potrubí, výpočet z pol.175101101" -33,75 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- podkl.desky, výpočet v pol.452311131" -0,0,45 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- těleso šachet, cca" -(3,1+2,8) | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet | [15 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | " přebytečná zemina 115,29-61,61=53,86 m3" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
10 | K | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 |  | 202 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 79853595
| VV |  | "příloha D.1.1.01, C.2, D.1.1.30" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PE-HD" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (22,2*0,29+5,0*0,31+10,5*0,36+6,7*0,33+5,7*0,29+3,9*0,28+18,6*0,23+13,5*0,23)*0,9 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PVC" (8,0*0,6+15,7*0,3+3,2*0,5+5,7*0,4)*0,9 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet | [15 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-potrubí" -(3,2*0,0346+8,0*0,0781) | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet | [15 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | 583312000 | kamenivo těžené zásypový materiál | t |  | 239 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1707668807
| VV |  | 33,01* 1,9 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 |  | 1137 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1662080847
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.01, C.2, D.1.1.30" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PE-HD" (22,2+5,0+10,5+6,7+5,7+3,9+18,6+13,5)*0,9*0,1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PVC" (8,0+15,7+3,2+5,7)*0,9*0,15 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šachty" 2*2,5*2,5*0,15 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet | [15 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 |  | 3078 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.234 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 373612481
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.31" 2*1,5*1,5*0,1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 871161211R | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm, vč.tvarovek | m |  | 75 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -153033902
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.04, C.2 - přívod vody do ČS" 18,6+13,5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 28613595 | potrubí vodovodní HDPE 100 32x3,0 mm, vč.tvarovek | m |  | 21 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -374619085
| VV |  | "ztratné 1,5%" 32,1*1,015 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 871235201R | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 75 x 6,8 mm, vč.tvarovek | m |  | 129 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -860771934
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.04, C.2 - výtlak vody z jímky odsazené vody" 3,9 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 28613383 | potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návin se signalizační vrstvou 75 x 6,8 mm | m |  | 107 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 215806817
| VV |  | "ztratné 1,5%" 3,9*1,015 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 871255301R | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 17/PN 10 D 90 x 5,4 mm, vč.tvarovek | m |  | 118 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1304750616
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.04, C.2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přeložka stávajícího výtlaku" 22,2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtlak přebytečného kalu z ČS" 5,7 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet | [15 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 28613415R | potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17 návin se signalizační vrstvou 90x5,4mm, vč.tvarovek | m |  | 107 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1236364185
| VV |  | "ztratné 1,5%" 27,9*1,015 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 871265201R | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm, vč.tvarovek | m |  | 161 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1760061482
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.04, C.2 - sání FEKA z jímky plovoucích nečistot" 5,0 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 28613385R | potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návin se signalizační vrstvou 110 x 10,0 mm, vč.tvarovek | m |  | 209 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00318 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1752519855
| VV |  | "ztratné 1,5%" 5,0*1,015 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 871275201R | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 125 x 11,4 mm, vč.tvarovek | m |  | 172 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2138935645
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.04, C.2 - výtlak vratného kalu" 6,7 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 28613386R | potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návin se signalizační vrstvou 125 x 11,4 mm, vč.tvarovek | m |  | 279 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00412 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -837580208
| VV |  | "ztratné 1,5%" 6,7*1,015 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 871325201 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm, vč.tvarovek | m |  | 158 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1992902337
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.04, C.2 - odtah kalu z dosazovací nádrže" 10,5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 28613388 | potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návin se signalizační vrstvou 160 x 14,6 mm, vč.tvarovek | m |  | 450 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00674 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1634590477
| VV |  | "ztratné 1,5%" 10,5*1,015 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 871265231R | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého DN 100, vč.tvarovek | m |  | 275 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 679305236
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhostí: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.04, C.2 - bezpečnostní přepad kalojemu do šachty Š3" 5,7 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 871355221R | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, DN 200, vč.tvarovek | m |  | 501 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00427 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1354318503
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhostí: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.04, C.2 - odtok z uliční vpusti do šachty Š3" 3,2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 871375221R | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, DN 300, vč.tvarovek | m |  | 1394 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01148 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1311760585
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhostí: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.04, C.2 - z odtokové šachty do Š2" 8,0 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 894411231R | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců | kus |  | 12654 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.5259 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1898232590
| VV |  | "příloha D.1.1.04, C.2" 2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 59224168 | skruž betonová přechodová 1000/600/120 mm, stupadla poplastovaná kapsová | kus |  | 1724 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.548 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2021938786
| VV |  | "příloha D.1.1.04 - Š2, Š3" 1+1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 59224160 | skruž kanalizační TBS - Q 250/1000/120 mm SP, ocelová stupadla s PE povlakem | kus |  | 875 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -492495858
| VV |  | "příloha D.1.1.04 - Š3" 1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 59224161 | skruž kanalizační TBS - Q 500/1000/120 mm SP, ocelová stupadla s PE povlakem | kus |  | 1416 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 37471738
| VV |  | "příloha D.1.1.04 - Š2" 1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 59224162 | skruž kanalizační TBS - Q 1000/1000/120 mm SP, ocelová stupadla s PE povlakem | kus |  | 1872 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1352818394
| VV |  | "příloha D.1.1.04 - Š2, Š3" 1+1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 59224337R | dno betonové šachty kanalizační 1000/500 mm s obkladem laviček a kynety čedičovou dlažbou, vč.příslušných šachtových vložek | kus |  | 15550 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 508951899
| VV |  | "příloha D.1.1.04 - Š2, Š3" 1+1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus |  | 172 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -350555720
| VV |  | "příloha D.1.1.04 - Š2, Š3" 3+3 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 899102112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 | kus |  | 997 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.21734 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2083677053
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.04 - Š2, Š3" 1+1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | 28661932R | poklop šachtový kompozitový, uzamykatelný pro třídu zatížení A15 | kus |  | 3099 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 321644888
| VV |  | "příloha D.1.1.04 - Š2, Š3" 1+1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 895941111R | Zřízení a dodání kanalizační uliční vpusti z betonových dílců, vč.sedimentačního prostoru, skruže se zápachovou uzávěrkou, litinové mříže 500 x 500 mm, zatěž.tř. D400, vč. rámu | kus |  | 9115 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 507788218
| VV |  | "C.2" 1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 70 | m |  | 26 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1120376856
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 18,6 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m |  | 18 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1933876009
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 3,9+18,6 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 892271111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 | m |  | 18 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 936310945
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 22,2+5,0+6,7+5,7 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 892351111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 | m |  | 24 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2021695388
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 10,5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 892312121R | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 100 | úsek |  | 772 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 127747288
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky, b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) utěsnění kanalizačních přípojek. b) zkoušky vstupních a revizních šachet. |  |  | 806 | [12 empty] | PSC | 2
44 | K | 892352121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200 | úsek |  | 806 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -286270466
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky, b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) utěsnění kanalizačních přípojek. b) zkoušky vstupních a revizních šachet. |  |  | 40 | [12 empty] | PSC | 2
45 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus |  | 5508 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.46009 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 853411207
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, | [15 empty] | PSC | 2
46 | K | 359901211 | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace | m |  | 40 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1787152503
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 12,3+2,0+8,0+3,2+5,7 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm (modrá) | m |  | 14 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1262058777
| VV |  | 22,2+5,0+10,5+3,7+5,7+3,9+15,7+18,6 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 891355323R | Dodávka a montáž - přímá vsuvná zpětná klapka, vložná, pro potrubí DN300, nerez (EN1.4404/AISI 316), pro horizontální instalaci, kotvená na konci potrubí | kus |  | 102200 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0115 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -402617598
| VV |  | "příloha D.1.1.02" 1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 900000001R | Vyjmutí stávajícího potrubí vč.odvozu na skládku a skládkovného | m |  | 418 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -876058017
| VV |  | "cca" 42,0 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 969000002R | Odstranění - vybourání kanalizačních šachet, vč.odvozu a poplatku za skládku | Kč |  | 11260 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1897947331
| VV |  | "příloha D.1.1.01, C.2 - 3 kusy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t |  | 375 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1124999343
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. | [15 empty] | PSC | 2

## SO 06 - Zpevněné plochy a... (hidden)
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{11374297-f226-4309-8464-e44d3b216bb8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Intenzifikace ČOV Karlštejn
Objekt:
SO 06 - Zpevněné plochy a terénní úpravy
| KSO: |  | 814 1 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Karlštejn |  |  | Datum: | 13. 11. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00233374
|  | Městys Karlštejn |  |  |  | DIČ: | CZ00233374
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 62623508
|  | Vodohospodářský podnik a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ62623508
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Intenzifikace ČOV Karlštejn
Objekt:
SO 06 - Zpevněné plochy a terénní úpravy
Místo: |  |  | Karlštejn |  |  | Datum: | 13. 11. 2018
Zadavatel: |  |  | Městys Karlštejn |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Intenzifikace ČOV Karlštejn
Objekt:
SO 06 - Zpevněné plochy a terénní úpravy
Místo: |  |  | Karlštejn |  |  | Datum: | 13. 11. 2018
Zadavatel: |  |  | Městys Karlštejn |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107162 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 |  | 42 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -548562304
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.01, C2 - 2 vrstvy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*185,0 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107181 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm | m2 |  | 35 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -771555933
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.01, C2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 185,0 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113154113 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 |  | 136 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0 | 0.128 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -949281483
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.01, C2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 185,0 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113202111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | m |  | 50 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1948470224
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.01, C2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,85+12,0+4,7+3,7+1,43+2*0,5+4,8+0,89+11,65+1,66+1,0+2*0,8+2,71+2*0,85+3,0 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162401101 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m | m3 |  | 78 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1134120481
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "ornice z mezideponie" 46,2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zemina na násypy z mezideponie" 80,0 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "bilance zemin z ostatních objektů | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 02 - 402,68 m3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 05 - 53,86 m3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "celkem - 456,54 m3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přebytečný výkopek: 456,54-80,0=376,54m3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet | [15 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 |  | 129 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1526247060
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "přebytečný výkopek na skládku, 6,29 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162701109 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 |  | 11 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -731915681
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "skládka 15km - 14x příplatek" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14*6,29 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t |  | 520 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1803775824
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 6,29*1,9 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 |  | 43 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2028281681
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "ornice na mezideponii" 46,2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zemina pro násypy" 80,0 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet | [15 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 171101103 | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS | m3 |  | 201 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 713369610
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.01, C.2, cca" 80,0 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 182201101 | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině | m2 |  | 64 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2119027452
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.01, C.2, cca" 28,0*2,4+6,0*1,0 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 181301102 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 |  | 107 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1228442392
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.01, C.2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 308,0 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 |  | 18 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -592009322
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.01, C2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 308,0 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 005724100 | osivo směs travní parková | kg |  | 100 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 671762250
| VV |  | 308,0*0,025 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 |  | 18 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1139855718
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | " pod komunikace a chodníky " 149,0+46,0 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 171000001R | Hutnící zkoušky | kus |  | 3753 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1464112181
| VV |  | 2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 184103811R | Výsadba keřů bez balu výšky do 1 m se zřízením zářezů při vzdálenosti zářezu do 1,0 m, vč. původních druhů keřové zeleně (např. Ptačí zob - Ligustrum vulgare, Pámelník červenoplodý – Symphorycarpus orbiculatus, Dřišťál obecný (Berberis vulgaris) ...) | m2 |  | 418 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1309558644
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku k patě svahu a vyplnění zářezů ornicí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: 3. získání a dovoz zeminy; tyto práce se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, 4. vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 5. Množství jednotek se určí v m2 plochy zářezů. 6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.01, C.2" 16,7*0,5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 577144121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 |  | 334 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386778121
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.01, C2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 149,0 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 573231106 | Postřik spojovací PS-E ze asfaltové kat.emulze, v množství 0,20-0,30 kg/m2 | m2 |  | 8 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1765132088
| VV |  | "příloha D.1.1.01, C2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 149,0 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 565135121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 |  | 305 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1780843135
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.01, C2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 149,0 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 573191111R | Postřik infiltrační PI-E v množství 0,60-1,60 kg/m2 | m2 |  | 27 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2091564325
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně nejsou započteny náklady na popř. projektem předepsané očištění vozovky, které se oceňuje cenou 938 90-8411 Očištění povrchu saponátovým roztokem části C 01 tohoto katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.01, C2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 149,0 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 565231112 | Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 |  | 477 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1898684479
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. ČSN 73 6127-1 připouští pro ŠCM tl. 150-200 mm. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) ošetření povrchu krytu vodou, b) postřik proti odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na další postřiky, nátěry nebo mezivrstvy, které se oceňují cenami souborů cen stavebního dílu 57 Kryty pozemních komunikací. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.01, C2 - živičná komunikace | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 149,0 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 |  | 165 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 586180572
| VV |  | "příloha D.1.1.01, C2 - živičná komunikace | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 149,0 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 596212210 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | m2 |  | 376 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.10362 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1032506622
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.01, C2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46,0 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 59245013 | dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm přírodní | m2 |  | 362 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1030433461
| VV |  | "ztratné 3%" 46*1,03 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 564871111R | Podkladní nosná vrstva - kamenná drť 11-22, 16-32, 32-63 mm, tl.250 mm | m2 |  | 245 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -412059252
| VV |  | "příloha D.1.1.01, C2 - betonová dlažba | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46,0 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 564871112R | Ochranná vrstva - kamenná drť 0-32, 32-63 mm, tl.250 mm | m2 |  | 255 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -708277725
| VV |  | "příloha D.1.1.01, C2 - betonová dlažba | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46,0 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m |  | 269 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.1554 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -254982253
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.01, C.2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46,0 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 59217034 | obrubník betonový silniční 100x15x30 cm | m |  | 239 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1816708885
| VV |  | "ztratné 3%, 46,0x1,03=47,38; cca" 48,0 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 | m |  | 163 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.10095 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -49651984
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků; tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, katalogu 822-1. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.01, C.2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,0 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 59217008 | obrubník betonový parkový 100x8x20cm | m |  | 125 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0335 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 949877946
| VV |  | "ztratné 3%, 29,0x1,03=29,87; cca" 30,0 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m |  | 88 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -656982081
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.01, C2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 919122121R | Utěsnění spár zálivkou z modifik asf. za horka v živičném krytu | m |  | 62 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 721613781
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.01, C2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t |  | 46 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1510423186
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výměry z pol.113107162" 370,0*0,29 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměry z pol.113107181, 113154113" 185*0,128+185,0*0,098 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet | [15 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 997221559 | Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t |  | 11 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1940295170
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "skládka 15 km - 14xpříplatek" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podkladní vrstvy" 107,3*14 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "živice " 41,81*14 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet | [15 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t |  | 51 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1242496290
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výměry z pol. 113202111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obrubníky" 62,69*0,205 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 997221569 | Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t |  | 14.0048 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2087641939
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "skládka 15 km - 14xpříplatek" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,85*14 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 997221815 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z betonu | t |  | 520 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1280728365
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet z pol.997221561" 12,85 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů | t |  | 1319 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -322506683
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet z pol.997221551" 41,81 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva | t |  | 520 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258312028
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "výpočet z pol.997221551" 107,3 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným | t |  | 69 | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 697541233
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. | [15 empty] | PSC | 2

## DPS 01.1 - Strojní zařízení (hidden)
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{e9b11945-bbd2-43c4-a6b5-07c2be83fc6b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Intenzifikace ČOV Karlštejn
Objekt:
PS 01 - ČOV Karlštejn
Soupis:
DPS 01.1 - Strojní zařízení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 13. 11. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00233374
|  | Městys Karlštejn |  |  |  | DIČ: | CZ00233374
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 62623508
|  | Vodohospodářský podnik a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ62623508
Poznámka:
Podrobný popis jednotlivých položek je uveden v příloze č.D2.1.02/ Seznam strojů, zařízení a armatur
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Intenzifikace ČOV Karlštejn
Objekt:
PS 01 - ČOV Karlštejn
Soupis:
DPS 01.1 - Strojní zařízení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 13. 11. 2018
Zadavatel: |  |  | Městys Karlštejn |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - STROJE A ZAŘÍZENÍ | [5 empty] | 0
| D2 - ARMATURY | [5 empty] | 0
| D3 - POTRUBÍ A DROBNÉ ARMATURY | [5 empty] | 0
| D4 - NÁTĚRY A BAREVNÉ ZNAČENÍ | [5 empty] | 0
| D5 - DEMONTÁŽE | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Intenzifikace ČOV Karlštejn
Objekt:
PS 01 - ČOV Karlštejn
Soupis:
DPS 01.1 - Strojní zařízení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 13. 11. 2018
Zadavatel: |  |  | Městys Karlštejn |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | STROJE A ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1.1.01 | Stírané válcové síto s kapotáží Fontana R typ SVS 500 x 750 L Zařízení pro kontinuální odlučování hrubších nerozpuštìných látek z odpadních vod. Vstup vody do zařízení je hrdlem s přírubou DN 80, PN 10, výstup hrdlem ø 250 mm. Odpadní voda protéká přes děrované síto s otvory ø 3 mm, zachycené látky jsou vyhrnovány rotační částí se dvěma rameny s karáči na hřídeli s pohonem od elektropřevodovky do skluzu shrabků zúženého na výpad do popelnice 120 l. Proti rozstřiku vody je síto opatřeno odklopným krytem bez temperace. Médium: surové odpadní vody z oddílné kanalizace Parametry: - maximální průtok přes síto Q = 8,5 l/s – tlaková kanalizace - poloměr síta R = 500 mm - délka síta L = 750 mm - příkon elektropohonu 0,18 kW; 400 V; 50 Hz Materiál: - nerezová chromniklová ocel 1.4571 včetně sběrného žlabu a skluzu; podstavec z oceli 1.4301; nátěr. Příslušenství: - elektrický rozváděč pro ovládání automatického chodu nezatepleného síta, ruční nebo automatický režim, umístění na stěně v blízkosti zařízení Hmotnost 140 kg Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace viz. Příloha D2.1.04, D2.1.06" | kpl |  | 320000 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 1.1.02 | Nosný rám pro osazení válcového síta ocelová konstrukce z profilového materiálu vč. spojovacího a kotevního materiálu, výška 1,2 m materiálové provedení: nerezová chromniklová ocel 1.4301; nátěr Hmotnost 64 kg Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace viz. Příloha D2.1.04, D2.1.06 | kpl |  | 25287 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 1.1.03 | Plastová popelnice na kolečkách objem 120 l Hmotnost 8,5 kg Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace viz. Příloha D2.1.04, D2.1.06 | kpl |  | 965 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 1.1.04 | Česlicový koš pro potrubí DN 100 - s výsuvnou zadní stěnou a výklopným dnem a víkem, - průlina 40 mm, česlice koše z kulatiny, - výsuvné provedení po vodících tyčích Spouštěcí zařízení pro česlicový koš nerezové l = 4,2 m včetně nerez kotev, spouštěcího řetězu a dorazu koše Materiálové provedení: - plechy - nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L - dráty - nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L - přezky - nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L - kostra koše - nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L - spouštěcí zařízení - nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L Příslušenství: - kotevní sada pro ukotvení spouštěcího zařízení ke stěně šachty - spouštěcí řetěz Hmotnost 19 kg Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace viz. Příloha D2.1.04, D2.1.05, D2.1.06 | kpl |  | 61169 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 1.1.05 | Ponorné kalové čerpadlo svozové jímky Ponorné záplavné kalové čerpadlo se šroubovým odstředivým kolem s elektromotorem 400V/50Hz se zabudovanou tepelnou ochranou statoru (bimetaly) a 10 m kabelem, stacionární instalace na patkové koleno v mokré jímce. Elektromotor čerpadla je v tzv. záplavném provedení, tzn., že čerpadlo může trvale pracovat s obnaženým elektromotorem. Elektromotor má vnitřní chlazení. Čerpadlo je vybaveno vlhkostní elektrosondou pro kontrolu těsnosti mechanické ucpávky. Technické údaje o čerpadle: Čerpané množství: ca. 2,8 l/s Čerpaná výška: ca. 5,8 m Čerpané médium: nepředčištěná splašková voda ze svozů Teplota média: max. 40° C Příkon čerpadla v prac. bodu: 0,35 kW Výkon elektromotoru: 0,75 kW Počet otáček: 1440 ot./min. Rozběh: přímý Jmenovitý proud: 4,1 A Rozběhový proud: 25 A Druh krytí: IP 68 Výtlačné hrdlo: DN 65 Průchodnost oběžným kolem: 50 mm – bezbariérová Hmotnost: 52 kg Hydraulická část čerpadla je zhotovena z materiálu: Skříň: šedá litina GG 20 Oběžné kolo: tvárná litina GGG 60 Sací kužel: šedá litina GG 20 O-kroužek: nitrilová pryž Těsnění hřídele: dvojitá mech. ucpávka na straně čerpaného media SiC/SiC Spouštěcí zařízení: Patkové koleno - DN 65, PN 16, materiál: šedá litina GG 20 Držák vodících trubek - materiál: korozivzdorná ocel Vodící trubky - 2x 1˝ (ø 33,7 mm), dl. 4,1 m, distanční rozpěrky po 1,5 m, materiál: korozivzdorná ocel Řetěz z korozivzdorné oceli ø 6 mm, v délce 6m, EN 763, včetně závěsu po 1m Vyhodnocovací relé vlhkosti Hmotnost 69 kg Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace viz. Příloha D2.1.04, D2.1.05, D2.1.06 | kpl |  | 51636 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 1.1.05a | Ponorné kalové čerpadlo svozové jímky a jímky odsazené vody - skladová rezerva Ponorné záplavné kalové čerpadlo se šroubovým odstředivým kolem s elektromotorem 400V/50Hz se zabudovanou tepelnou ochranou statoru (bimetaly) a 10 m kabelem, stacionární instalace na patkové koleno v mokré jímce. Elektromotor čerpadla je v tzv. záplavném provedení, tzn., že čerpadlo může trvale pracovat s obnaženým elektromotorem. Elektromotor má vnitřní chlazení. Čerpadlo je vybaveno vlhkostní elektrosondou pro kontrolu těsnosti mechanické ucpávky. Technické údaje o čerpadle: Čerpané množství: ca. 2,8 l/s Čerpaná výška: ca. 5,8 m Čerpané médium: mechanicky předčištěná splašková voda Teplota média: max. 40° C Příkon čerpadla v prac. bodu: 0,35 kW Výkon elektromotoru: 0,75 kW Počet otáček: 1440 ot./min. Rozběh: přímý Jmenovitý proud: 4,1 A Rozběhový proud: 25 A Druh krytí: IP 68 Výtlačné hrdlo: DN 65 Průchodnost oběžným kolem: 50 mm – bezbariérová Hmotnost: 52 kg Hydraulická část čerpadla je zhotovena z materiálu: Skříň: šedá litina GG 20 Oběžné kolo: tvárná litina GGG 60 Sací kužel: šedá litina GG 20 O-kroužek: nitrilová pryž Těsnění hřídele: dvojitá mech. ucpávka na straně čerpaného media SiC/SiC | kpl |  | 45362 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 1.1.06 | Přenosné otočné zvedací zařízení ruční Pro použití pozasunutí do trvale osazené základové patky, včetně ručního navijáku a nerez lanka Jeřábek Nosnost: 125 kg Výška zdvihu celková: 6 m Výška zdvihu od základny: 2,25 m Stavitelné vyložení ramene v rozsahu: 0,70 - 0,90 m Materiálové provedení: nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, nerez lanko Hmotnost 42 kg Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace viz. Příloha D2.1.04, D2.1.06, D2.1.09, D2.1.11 | kpl |  | 37863 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 1.1.06a | Patka s patním ložiskem pro jeřábek č.pol. 1.1.06 - provedení pro osazení na vodorovnou plochu, vč nerezového kotevního materiálu do betonu Materiálové provedení: nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L Hmotnost 6,8 kg Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace viz. Příloha D2.1.04, D2.1.06, D2.1.09, D2.1.11 | kpl |  | 10134 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 1.1.06b | Patka s patním ložiskem pro jeřábek č.pol. 1.1.06 - provedení pro osazení na svislou plochu, vč nerezového kotevního materiálu do betonu Materiálové provedení: nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L Hmotnost 6,5 kg Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace viz. Příloha D2.1.09, D2.1.11 | kpl |  | 10906 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 1.1.07 | Stavítko DN 250 na nátoku nádrže aktivace - stavítko 300x300 mm s ručním madlem pro zasunutí do vodících profilů - 1 ks - vedení stavítka: tyč plochá 20x2, 0,8 m - 2 ks - spojovací a kotevní materiál do betonu Materiálové provedení nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L Hmotnost 4,0 kg Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace viz. Příloha D2.1.04, D2.1.05, D2.1.06 | kpl |  | 40384 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 1.1.08 | Jemnobublinný aerační systém pro nádrž aktivace včetně rozvodného potrubí nade dnem, přívodního potrubí zakončeného přírubou DN 65, PN 10 1 m pod hladinou, pomocného montážního a kotevního materiálu a odvodňovacího systému s uzavíracím ventilem na okraji nádrže Parametry nádrže: - rozměry nádrže: 6,8 x 4,9 m - hloubka nádrže: 4,35 m - hloubka vody 3,95 m - provzdušňovaná plocha: 33,32 m² - provzdušňovaný objem: 133,28 m³ Parametry aeračního systému: - standartní oxigenační kapacita: 169,1 kg O2/d, celková délka aerační fáze 18 - 19 hod/den - potřebné množství vzduchu: 170 m³/h - počet elementů: 27 ks - plošná hustota: 0,81 ks/m³ - zatížení elementů: 6,3 m³/h.ks - objemová intenzita aerace: 1,3 m³/m³.h Aerační element: Limitní průtok vzduchu: 1 – 10 m³/h Dlouhodobý průtok vzduchu: 3,5 – 7,5 m³/h Doporučený průtok vzduchu: 6 m³/h Tlaková ztráta na elementu: 29 mbar Rozsah dodávky: - 1 ks provzdušňovacího roštu sestávajícího z přívodního a 4 ks rozvodného potrubí, na každém 3x7 a 1x6 ks aeračních elementů (celkem 27 ks elementů) s pryžovou perforovanou membránou (EPDM) uchycenou rozebíratelným způsobem na nosný talíř průměru 350 mm. Na rozvodné vzduchové potrubí se připevňuje pomocí vnějšího 3/4” závitu a závitového odbočovače. Membrána při poklesu tlaku uzavírá vstupní otvor vzduchu - přívodní potrubí zakončené přírubou DN 65 do hloubky 1000-1500 mm z polypropylenu - stavitelné podpěry pro kotvení roštu ke dnu nádrže (zesílené kotvení) - montážní a kotevní materiál - odvodňovací systém sestávající z potrubí z páteřní trubky s uzávěrem na okraji nádrže Materiálové provedení: - PVC, PE, PP, EPDM, speciální pryž, nerez Hmotnost 86 kg Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a změření oxigenační kapacity viz. Příloha D2.1.04, D2.1.05, D2.1.07 | kpl |  | 72386 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 1.1.09 | Ponorné vrtulové míchadlo aktivační nádrže k promíchání obsahu při denitrifikační fázi - míchané medium: aktivační směs - max.obsah sušiny / max.teplota vody: 1% / 40°C - rozměry nádrže: 6,8 x 4,9 x 4,35 m, hloubka vody 3,95 m - plocha nádrže: 33,32 m² - míchaný objem nádrže: 133,28 m³ - požadovaná dnová rychlost: 0,2 - 0,3 m/s - elektromotor: 2,75 kW, 8,3 A, 400 V / 50 Hz, start přímý - druh krytí: IP 68 - rozběh: přímý - průměr vrtule: ø 396 mm, - materiál vrtule / počet lopatek: nerezová ocel / 3 ks - jmenovité otáčky: 710 ot./min - hmotnost míchadla: 84 kg Rozsah dodávky: - ponorné míchadlo s trojlistou vrtulí materiál nerez ocel, Ø vrtule 396 mm, 710 ot/min, elektromotor 2,75 kW, 8,3 A, 400 V / 50 Hz, 710 ot/min s tepelnou ochranou vinutí motoru bimetaly, připojený kabel 10 m - vyhodnocovací relé pro čidlo průsaku mechanickou ucpávkou a vyhodnocování tepelné ochrany - externí čidlo průsaku mechanickou ucpávkou včetně kabelu 10 m - spouštěcí zařízení s vodící tyčí 80 x 80 x 4 mm, materiálové provedení nerez ocel, délka 6 m, horní a dolní držák vodící tyče včetně montážního materiálu - fixační sada pro horní a dolní držák vodící tyče - uvazovací rameno míchadla s rámem, materiál nerez ocel - sada fixace kabelu na zeď pro kabel Ø 17 - 25 mm - třmenový doraz míchadla pro tyč 80 x 80 mm Hmotnost 92 kg Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace viz. Příloha D2.1.04, D2.1.05, D2.1.07 | kpl |  | 124397 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 1.1.09a | Ponorné vrtulové míchadlo aktivační nádrže - skladová rezerva k promíchání obsahu při denitrifikační fázi - míchané medium: aktivační směs - max.obsah sušiny / max.teplota vody: 1% / 40°C - rozměry nádrže: 6,8 x 4,9 x 4,35 m, hloubka vody 3,95 m - plocha nádrže: 33,32 m² - míchaný objem nádrže: 133,28 m³ - požadovaná dnová rychlost: 0,2 - 0,3 m/s - elektromotor: 2,75 kW, 8,3 A, 400 V / 50 Hz, start přímý - druh krytí: IP 68 - rozběh: přímý - průměr vrtule: ø 396 mm, - materiál vrtule / počet lopatek: nerezová ocel / 3 ks - jmenovité otáčky: 710 ot./min - hmotnost míchadla: 84 kg Rozsah dodávky: - ponorné míchadlo s trojlistou vrtulí materiál nerez ocel, Ø vrtule 396 mm, 710 ot/min, elektromotor 2,75 kW, 8,3 A, 400 V / 50 Hz, 710 ot/min s tepelnou ochranou vinutí motoru bimetaly, připojený kabel 10 m - externí čidlo průsaku mechanickou ucpávkou včetně kabelu 10 m Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace | kpl |  | 124397 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 1.1.10 | Ruční přenosné zdvihací zařízení - jeřábek Pro použití po zasunutí do trvale osazené základové patky pol. Č.POZ. 1.1.10a, včetně ručního navijáku a nerez lanka Nosnost: 125 kg Vyložení ramene: max. 1050 mm - stavitelné Délka lanka navijáku: 10 m Materiálové provedení: - zdvihací zařízení: nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L - naviják: galvanizovaná ocel - lanko: nerez ocel tř. 17 - hák: nerez ocel tř. 17 Rozsah dodávky: - zdvihací zařízení s kladkou a navijákem s lankem - 1 ks - speciální zařízení pro volnou manipulaci se zdvihacím zařízením Hmotnost 36 kg Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace viz. Příloha D2.1.04, D2.1.05, D2.1.07 | kpl |  | 35518 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 1.1.10a | Základová kotevní patka pro jeřábek Pro přenosné zvedací zařízení pol. Č.POZ. 1.1.10, nosnost 125 kg - provedení pro osazení na vodorovnou plochu, vč nerezového kotevního a spojovacího materiálu Materiálové provedení: - patka s patním ložiskem: nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L Hmotnost 6 kg Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace viz. Příloha D2.1.04, D2.1.05, D2.1.07 | kpl |  | 10134 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 1.1.11 | Jemnobublinný aerační systém pro nádrž regenerace, včetně rozvodného potrubí nade dnem, přívodního potrubí zakončeného přírubou DN 50, PN 10 1 m pod hladinou, pomocného montážního a kotevního materiálu a odvodňovacího systému s uzavíracím ventilem na okraji nádrže Parametry nádrže: - rozměry nádrže: 6,8 x 3,0 m - hloubka nádrže: 4,35 m - hloubka vody 4,05 m - provzdušňovaná plocha: 20,40 m² - provzdušňovaný objem: 82,40 m³ Parametry aeračního systému: - standartní oxigenační kapacita: 129,0 kg O2/d - potřebné množství vzduchu: 89 m³/h - počet elementů: 18 ks - plošná hustota: 0,9 ks/m³ - zatížení elementů: 5,0 m³/h.ks - objemová intenzita aerace: 1,1 m³/m³.h Aerační element: Limitní průtok vzduchu: 1 – 10 m³/h Dlouhodobý průtok vzduchu: 3,5 – 7,5 m³/h Doporučený průtok vzduchu: 6 m³/h Tlaková ztráta na elementu: 29 mbar Rozsah dodávky: - 1 ks provzdušňovacího roštu sestávajícího z přívodního a 3 ks rozvodného potrubí, na každém 6 ks aeračních elementů (celkem 18 ks elementů) s pryžovou perforovanou membránou (EPDM) uchycenou rozebíratelným způsobem na nosný talíř průměru 350 mm. Na rozvodné vzduchové potrubí se připevňuje pomocí vnějšího 3/4” závitu a závitového odbočovače. Membrána při poklesu tlaku uzavírá vstupní otvor vzduchu - přívodní potrubí zakončené přírubou DN 50 do hloubky 1000-1500 mm z polypropylenu - stavitelné podpěry pro kotvení roštu ke dnu nádrže (zesílené kotvení) - montážní a kotevní materiál - odvodňovací systém sestávající z potrubí z páteřní trubky s uzávěrem na okraji nádrže Materiálové provedení: - PVC, PE, PP, EPDM, speciální pryž, nerez Hmotnost 58 kg Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a změření oxigenační kapacity viz. Příloha D2.1.04, D2.1.05, D2.1.06 | kpl |  | 72386 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 1.1.12 | Strojní zařízení kruhové dosazovací nádrže s pevným mostem se středovým pohonem. elektromotorem s převodovkou a odtokem přelivným žlabem s předsazenou nornou stěnou Základní rozměry: průměr nádrže: 8 000 mm hloubka nádrže u obvodové stěny: 5 300 mm hloubka vody u obvodové stěny: 4 100 mm odstup hladiny: 1 200 mm Výpočtový průtok: 8,5 l/s (+ max. 10 l/s recirkulace) Strojní zařízení dosazovací nádrže: - Pevný most se středovým pohonem P=0,25kW, včetně zábradlí a pororoštů - Středová hřídel - Rozvaděč s frekvenčním měničem včetně rámu - Nátoková tvarovka DN 250 - Zařízení pro shrabování dna, stírání hladiny - Kyvná stěrka - Odběr plovoucích nečistot - Čištění děrované trubky pevným kartáčem, - Uklidňovací válec ø 1 500 mm - Výtokový deflektor ø 1¨100 mm - Odtoková děrovaná trubka DN 150mm (156x3mm), včetně konzol, - Potrubní spojka DN 150 mm, - Spojovací a kotevní materiál Vybavení: Vybavení dosazovací nádrže tvoří středový otočný dutý hřídel na který je připevněn výtokový usměrňovacím deflektor a stírací zařízení se škrabkami pro shrabování kalu ze dna nádrže i hladiny. Středový válec je společně s nátokovým deflektorem pevně spojen vzpěrami s obvodovou zdí nádrže. Pohyb středového hřídele je zajištěn převodovkou a elektromotorem fixovanými vůči lávce mostu. K ochraně proti přetížení zařízení slouží rozpínací spojka a čidlo pohybu instalované v prostoru náhonu hřídele. Odtok odsazené vody bude zanořenou děrovanou trubkou s odtokovou tvarovkou a potrubím DN 200 vyvedeným prostupem v obvodové stěně. Plovoucí nečistoty jsou k obvodu nádrže posouvány hladinovými stěrkami a stírány sklopnou stěrkou do sběrného žlabu plovoucích nečistot a odtud potrubím DN 200 do jímky plovoucích nečistot mimo nádrž. Napájecí napětí vedeno do ovládacího rozvaděče u vstupní části pochozové plochy mostu. Z rozvaděče jsou ovládány spotřebiče umístěné na mostě. Na rozvaděči je standardně osazena zásuvka 1 x 230 V Materiálové provedení: - most, zábradlí – ocel S235JR2 včetně žárového pozinkování a polyuretanového nátěru; pororošty – kompozit; - ostatní – nerez 1.4301; Elektroinstalace: - plastový elektrorozvaděč ss frekvenčním měničem a zásuvkami 230 V a 400 V, IP 54 - kabelové rozvody na mostu v chráničkách a ochranných trubkách - osvětlení na mostu Spotřebiče: - elektromotor pohonu P = 0,25 kW, 400 V, 50 Hz Ovládání: - spotřebiče mostu se ovládají z rozvaděče umístěného na mostě - pohon se ovládá přepínačem Zapnuto - Vypnuto – Dálkově, v dálkovém ovládání je možno pojezd mostu blokovat beznapěťovým kontaktem z řídícího systému - zastavení mostu stop tlačítkem - rozváděč je vybaven svorkami pro přenos signálů chodů a poruchy a pro ovládání z řídícího systému (povolení, zakázání chodu). Signalizace na ŘS: - chod a porucha pohonu Hmotnost 1650 kg Dodávka zařízení je kompletní včetně kotevního materiálu, montáže a příslušné dokumentace viz. Příloha D2.1.09, D2.1.10, D2.1.11 | kpl |  | 1650276 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 1.1.13 | Čerpadlo přebytečného a vratného kalu Záplavné kalové čerpadlo se šroubovým odstředivým kolem s elektromotorem 400V/50Hz se zabudovanou tepelnou ochranou statoru (bimetaly) a 10 m kabelem, stacionární instalace na patkové koleno ve vertikální poloze v suché jímce. Elektromotor čerpadla je v tzv. záplavném provedení, tzn., že čerpadlo může pracovat jako ponorné nebo s trvale obnaženým elektromotorem neboť elektromotor má vnitřní chlazení. Čerpadlo je vybaveno vlhkostní elektrosondou pro kontrolu těsnosti mechanické ucpávky. Sací hrdlo čerpadla s vyměnitelným a regulovatelným sacím kuželem stavitelným směrem k oběžnému kolu. Technické údaje o čerpadle: Čerpané množství: ca. 10,5 l/s Čerpaná výška: ca. 2,1 m Čerpané médium: vratný a přebytečný kal Teplota média: max. 40° C Příkon čerpadla v prac. bodu: 0,4 kW Výkon elektromotoru: 1,1 kW Počet otáček: 1 385 ot./min. Rozběh: přes FM Jmenovitý proud: 2,2 A Druh krytí: IP 68 Průchodnost oběžným kolem: 75 mm – bezbariérová Sací hrdlo: DN 100 Výtlačné hrdlo: DN 80 Hmotnost: 69 kg Hydraulická část čerpadla je zhotovena z materiálu: Skříň: šedá litina GG 20 Oběžné kolo: tvárná litina GGG 60 Sací kužel: šedá litina GG 20 O-kroužek: nitrilová pryž Těsnění hřídele: dvojitá mech. ucpávka na straně čerpaného media SiC/SiC | kpl |  | 92172 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 1.1.13a | Čerpadlo přebytečnéhu a vratného kalu - skladová rezerva Záplavné kalové čerpadlo se šroubovým odstředivým kolem s elektromotorem 400V/50Hz se zabudovanou tepelnou ochranou statoru (bimetaly) a 10 m kabelem, stacionární instalace na patkové koleno ve vertikální poloze v suché jímce. Elektromotor čerpadla je v tzv. záplavném provedení, tzn., že čerpadlo může pracovat jako ponorné nebo s trvale obnaženým elektromotorem neboť elektromotor má vnitřní chlazení. Čerpadlo je vybaveno vlhkostní elektrosondou pro kontrolu těsnosti mechanické ucpávky. Sací hrdlo čerpadla s vyměnitelným a regulovatelným sacím kuželem stavitelným směrem k oběžnému kolu. Technické údaje o čerpadle: Čerpané množství: ca. 10,5 l/s Čerpaná výška: ca. 2,1 m Čerpané médium: vratný a přebytečný kal Teplota média: max. 40° C Příkon čerpadla v prac. bodu: 0,4 kW Výkon elektromotoru: 1,1 kW Počet otáček: 1 385 ot./min. Rozběh: přes FM Jmenovitý proud: 2,2 A Druh krytí: IP 68 Průchodnost oběžným kolem: 75 mm – bezbariérová Sací hrdlo: DN 100 Výtlačné hrdlo: DN 80 Hmotnost: 69 kg Hydraulická část čerpadla je zhotovena z materiálu: Skříň: šedá litina GG 20 Oběžné kolo: tvárná litina GGG 60 Sací kužel: šedá litina GG 20 O-kroužek: nitrilová pryž Těsnění hřídele: dvojitá mech. ucpávka na straně čerpaného media SiC/SiC | kpl |  | 72386 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 1.1.14 | Ponorné kalové čerpadlo jímky plovoucích nečistot Ponorné záplavné kalové čerpadlo se šroubovým odstředivým kolem s elektromotorem 400V/50Hz se zabudovanou tepelnou ochranou statoru (bimetaly) a 10 m kabelem, stacionární instalace na patkové koleno v mokré jímce. Elektromotor čerpadla je v tzv. záplavném provedení, tzn., že že čerpadlo může trvale pracovat jako ponorné nebo s obnaženým elektromotorem. Elektromotor má vnitřní chlazení. Čerpadlo je vybaveno vlhkostní elektrosondou pro kontrolu těsnosti mechanické ucpávky. Technické údaje o čerpadle: Čerpané množství: ca. 2,8 l/s Čerpaná výška: ca. 5,9 m Čerpané médium: splašková voda Teplota média: max. 40° C Příkon čerpadla v prac. bodu: 0,35 kW Výkon elektromotoru: 0,75 kW Počet otáček: 1440 ot./min. Rozběh: přímý Jmenovitý proud: 4,1 A Rozběhový proud: 25 A Druh krytí: IP 68 Výtlačné hrdlo: DN 65 Průchodnost oběžným kolem: 50 mm – bezbariérová Hmotnost: 52 kg Hydraulická část čerpadla je zhotovena z materiálu: Skříň: šedá litina GG 20 Oběžné kolo: tvárná litina GGG 60 Sací kužel: šedá litina GG 20 O-kroužek: nitrilová pryž Těsnění hřídele: dvojitá mech. ucpávka na straně čerpaného media SiC/SiC Spouštěcí zařízení: Patkové koleno DN 65, PN 16, materiál: šedá litina GG 20 Držák vodících trubek, materiál: korozivzdorná ocel Vodící trubky - 2x 1˝, dl. 5,5 m, distanční rozpěrky po 1,5 m, materiál: korozivzdorná ocel Řetěz z korozivzdorné oceli ø 6 mm, v délce 6m, EN 763, včetně závěsu po 1m Vyhodnocovací relé vlhkosti Hmotnost 69 kg Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace viz. Příloha D2.1.09, D2.1.11 | kpl |  | 51636 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 1.11.15 | Dmychadlový agregát pro nádrže nitrifikace regulovaný FM, s protihlukovým krytem Parametry dmychadla: - výkonnost na sání: 78,6 ÷ 195,0 m³/h - výkonnost normovaná: 71,4 ÷ 176,4 Nm³/h - výkonnost na výtlaku: 67,2 ÷ 153,6 m³/h - tlaková diference: 55 kPa - otáčky dmychadla: 1901 ÷ 3278 ot/min - P motoru: 5,5 kW, 400 V / 50 Hz - otáčky elektromotoru: 1711 – 2950 ot/min - regulační rozsah FM: 29,0 - 50,0 Hz - výstupní teplota vzduchu: 114,3 ÷ 85,7 °C - hlučnost s protihlukovým krytem: 62 ÷ 68 dB (A) - hmotnost bez protihlukového krytu: 188 kg - hmotnost s protihlukovým krytem: 218 kg Rozsah dodávky: - protihlukový kryt vnitřní - základový rám soustrojí s pružným uložením a uložením elektromotoru, kotevní materiál - vlastní dmychadlo s elektromotorem s úpravou pro řízení FM a řemenovým převodem s krytem - tlumič sání s filtrem, tlumič výtlaku, sdružený rozběhový a pojistný ventil, zpětná klapka, pružné připojení výtlaku, manometr sání a výtlaku Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace viz. Příloha D2.1.04, D2.1.08 | kpl |  | 80639 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 1.1.16 | Rám pro umístění dmychadlových soustrojí nad sebou Ocelový nosný rám pro umístění dvou dmychadlových agregátů nádrží nitrifikace Č. POZ. 1.1.15 nad sebou Rozsah dodávky: - nosný rám - spojovací a kotevní materiál Hmotnost 97 kg Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace viz. Příloha D2.1.04, D2.1.08 | kpl |  | 5791 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 1.1.17 | Dmychadlový agregát pro nádrž regenerace regulovaný FM, s protihlukovým krytem Parametry dmychadla: - výkonnost na sání: 46,2 ÷ 101,4 m³/h - výkonnost normovaná: 42,0 ÷ 191,8 Nm³/h - výkonnost na výtlaku: 37,2 ÷ 79,2 m³/h - tlaková diference: 55 kPa - otáčky dmychadla: 2112 ÷ 3641 ot/min - P motoru: 3,0 kW, 400 V / 50 Hz - otáčky elektromotoru: 1694 – 2920 ot/min - regulační rozsah FM: 29,0 - 50,0 Hz - výstupní teplota vzduchu: 97,0 ÷ 80,2 °C - hlučnost s protihlukovým krytem: 63 ÷ 71 dB (A) - hmotnost bez protihlukového krytu: 118 kg - hmotnost s protihlukovým krytem: 146 kg Rozsah dodávky: - protihlukový kryt vnitřní - základový rám soustrojí s pružným uložením a uložením elektromotoru, kotevní materiál - vlastní dmychadlo s elektromotorem s úpravou pro řízení FM a řemenovým převodem s krytem - tlumič sání s filtrem, tlumič výtlaku, sdružený rozběhový a pojistný ventil, zpětná klapka, pružné připojení výtlaku, manometr sání a výtlaku Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace viz. Příloha D2.1.04, D2.1.08 | kpl |  | 57323 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 1.1.18 | Dmychadlový agregát pro nádrž kalojemu regulovaný FM, s protihlukovým krytem Parametry dmychadla: - výkonnost na sání: 54,0 ÷ 149,4 m³/h - výkonnost normovaná: 49,2 ÷ 135,0 Nm³/h - výkonnost na výtlaku: 47,4 ÷ 118,2 m³/h - tlaková diference: 55 kPa - otáčky dmychadla: 1946 ÷ 3474 ot/min - P motoru: 5,5 kW, 400 V / 50 Hz - otáčky elektromotoru: 1652 – 2950 ot/min - regulační rozsah FM: 28,0 - 50,0 Hz - výstupní teplota vzduchu: 123,0 ÷ 86,9 °C - hlučnost s protihlukovým krytem: 61 ÷ 69 dB (A) - hmotnost bez protihlukového krytu: 181 kg - hmotnost s protihlukovým krytem: 211 kg Rozsah dodávky: - protihlukový kryt vnitřní - základový rám soustrojí s pružným uložením a uložením elektromotoru, kotevní materiál - vlastní dmychadlo s elektromotorem s úpravou pro řízení FM a řemenovým převodem s krytem - tlumič sání s filtrem, tlumič výtlaku, sdružený rozběhový a pojistný ventil, zpětná klapka, pružné připojení výtlaku, manometr sání a výtlaku Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace viz. Příloha D2.1.04, D2.1.08 | kpl |  | 70772 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 1.1.19 | Rám pro umístění dmychadlových soustrojí nad sebou Ocelový nosný rám pro umístění dvou dmychadlových agregátů nad sebou - dmychadlový agregát nádrže kalojemu Č. POZ. 1.1.17 na podlaze - dmychadlový agregát nádrže regenerace Č. POZ. 1.1.18 na rámu Rozsah dodávky: - nosný rám - spojovací a kotevní materiál Hmotnost 97 kg Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace viz. Příloha D2.1.04, D2.1.08 | kpl |  | 5550 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 1.1.20 | Středobublinný aerační systém pro uskladňovací nádrž kalu včetně rozvodného potrubí nade dnem, přívodního potrubí zakončeného přírubou DN 65, PN 10 1,0 m pod hladinou, pomocného montážního a kotevního materiálu a odvodňovacího systému s uzavíracím ventilem na okraji nádrže Parametry nádrže: - rozměr nádrže: 10,2 x 3,0 m, - hloubka nádrže: 4,25 m - hloubka vody 3,75 m - provzdušňovaná plocha: 30,6 m² - provzdušňovaný objem: 114,75 m³ - výpočtové množství vzduchu: 147,0 m³/hod Parametry aeračního systému: - počet elementů: 24 ks - zatížení elementů: 6,1 m³/h.ks - objemová intenzita aerace: 1,31 m³/m³.h - plošná hustota: 0,8 ks/m² Aerační element: Limitní průtok vzduchu: 3 – 9 m³/h Dlouhodobý průtok vzduchu: 4 – 7 m³/h Doporučený průtok vzduchu: 6 m³/h Tlaková ztráta na elementu: 20 mbar Rozsah dodávky: - 1 ks provzdušňovacího roštu sestávajícího z přívodního a 3 ks rozvodného potrubí, na každém 8 ks aeračních elementů (celkem 24 ks elementů) s pryžovou perforovanou membránou EPDM uchycenou rozebíratelným způsobem na nosný talíř. Připojení elementů pomocí vnějšího 3/4” závitu a závitového odbočovače. Membrána při poklesu tlaku uzavírá vstupní otvor vzduchu - přívodní potrubí zakončené přírubou DN 65 do hloubky 1000-1500 mm z polypropylenu - stavitelné podpěry pro kotvení roštu ke dnu nádrže, montážní a kotevní materiál - odvodňovací systém sestávající z potrubí z páteřní trubky s uzávěrem na okraji nádrže Materiálové provedení: - PVC, PE, PP, EPDM, speciální pryž, nerez Hmotnost 92 kg Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace viz. Příloha D2.1.04, D2.1.05, D2.1.08 | kpl |  | 79186 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 1.1.21 | Přenosné ponorné kalové čerpadlo pro instalaci v mokré jímce Přenosné ponorné kalové čerpadlo s elektromotorem 230V/50Hz do mokré jímky, výtlak pružnou hadicí s rychlospojkou 1½˝, plovákové spínací zařízení pro automatický provoz. Technické údaje o čerpadle: Čerpané množství: Qč = 1,5 ÷ 3.5 l/s Čerpaná výška: Hč = 8,6 ÷ 5,0 m v.sl. Čerpané médium: odsazená kalová voda Teplota média: max. 20° C Typ oběžného kola: vířivé Průchodnost oběžným kolem: 40 mm Max. hloubka ponoru: 5 m Výtlačné hrdlo: Rp 1½˝ Výkon elektromotoru: 0,7 kW, 230 V / 50 Hz Počet otáček: 2770 ot./min. Jmenovitý proud: 3,0 A Rozběhový proud: 5,2 A Materiálové provedení: Pouzdro čerpadla: EN-GJL-250 Oběžné kolo: 1.4301 (AISI 304) Skříň motoru: 1.4301 (AISI 304) Statické utěsnění, utěsnění na straně motoru: NBR Mechanická ucpávka: uhlík / keramika Rozsah dodávky: - ponorné kalové čerpadlo s elektromotorem, integrovaný plovákový spínač - kabel 3G1, typ H07RN-F - 10 m, - vsuvka Rp 1½˝ s rychlospojkou 1½˝ - výtlačná hadice 1½˝ - délky 10 m zakončená rychlospojkami 1½˝ Hmotnost 13 kg Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace viz. Příloha D2.1.04, D2.1.05, D2.1.08 | kpl |  | 14477 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 1.1.22 | Ruční vrátek čerpadla kalové vody Č. POZ. 1.1.21 ruční naviják na nosné konstrukci pro trvalé ukotvení na vodorovnou plochu Nosnost: 50 kg Ruční naviják naviják s ruční aretací polohy s nerez lankem Materiálové provedení: galvanizovaná ocel, nerez lanko Nosná konstrukce - provedení pro osazení na vodorovnou plochu, vč nerezového kotevního materiálu Materiálové provedení: žárově zinkovaná ocel Hmotnost 9 kg Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace viz. Příloha D2.1.04, D2.1.08 | kpl |  | 35518 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 1.1.23 | Samonosná skladovací nádrž 1,0 m³ síranu železitého · dvouplášťová (vnitřní zásobní nádrž je vsazena do vnější záchytné nádrže) Parametry nádrže: - užitný objem nádrže 1,0 m³ · obě nádrže - svařovaný plast · určeno pro skladování chemikálie síran železitý Fe2(SO4)3, konc. 40%, hustota 1,56 kg/dm3 · statika dle DVS2205 / ČSN EN 12573, bezpečnostní koeficient 2 · venkovní instalace, nádrž s kuželovým víkem · rozměry (vnější nádrž): ø di = 1500 mm, Hv = 2200 mm (vnější nádrž vč. dávkovací stanice) · materiál nádrže: PE-HD, PE-100, barva černá · provozní podmínky: teplota chemikálie ≤ 30º C, beztlaký provoz Vystrojení: - inspekční otvor se šroubovým uzávěrem - odvzdušnění s krytkou - mechanická indikace hladiny (plovákový systém) s kontakty provozní, minimální a havarijní hladiny s orientační stupnicí - plnící potrubí DN 50 s uzavíracím kohoutem a koncovkou VK 50 pro autocisternu - záchytná odkapová vanička pod plnící přípojkou s výpustným kohoutem - přepad (zaústěn do záchytné nádrže) - konzola pro dávkovací stanici na víku nádrže - sání dávkovacího čerpadla vrchem nádrže se sacím košem a snímačem min. hladiny (zapojen do čerpadla; ochrana proti chodu nasucho) - ohranný lem proti dešti (s kontrolním otvorem) - oka pro jeřáb - typový štítek nádrže a záchytné vany - kotevní patky - sonda průsaku v záchytné vaně - vyhodnocovací jednotka průsaku včetně světel. a zvuk.signalizace, beznapěťový výstup do ŘS - konzola na záchytné vaně nádrže pro instalaci vyhodnocovací jednotky - napájení vyhodnocovací jednotky 230 V, 50 Hz Hmotnost 196 kg Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace viz. Příloha D2.1.04, D2.1.08 | kpl |  | 106167 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 1.1.24 | Dávkovací stanice pro vnější instalaci na víku nádrže Parametry stanice: - výkon DČ Qmax = 2,4 l/h při pmax = 10 bar (měřeno na vodu) - provoz 1 + 0R - chemikálie 40%-ní síran železitý (hustota 1,56 kg/dm3) - regulace výkonu: ruční přímo na čerpadle nebo externím pulzním signálem nebo externím signálem 0/4-20 mA možnost dálkového zap./vyp. beznapěť. kontaktem - instalovaný příkon cca 515 W - přívod el. napájení 230 V, 50 Hz - vstupy: 1× externí řídící pulzní signál 1× externí řídící signál 0/4-20 mA 1× beznapěťový kontakt pro dálkové zap./vyp. chodu dávkovacího čerpadla - výstupy na velín: 1× porucha čerpadla (přepínací kontakt - N/C) 1× bistabilní kontakt provozní min. hladiny v nádrži 1× bistabilní kontakt havarijní min. hladiny v nádrži - instalace na zeď uvnitř objektu (okolní teplota +5°C až +30°C) Vystrojení stanice: - 1× chemicky odolná uzamykatelná skříň - 1× temperace vnitřního prostoru skříně (topení s termostatem) - 1× dávkovací membránové čerpadlo - 1× konzola pro dávkovací čerpadlo - 1× univerzální řídící kabel pro řídící signál (délka 2 m) - 1× pojistný / protitlaký / odlehčovací ventil (multifunkční ventil MFV) - 1× sada potrubí, příslušenství a armatur v sací a výtlačné trase v rámci stanice - 1× svorkovnicová skříň s vypínačem (nezahrnuje jištění a signální prvky) Vše kompletně na stanici hydraulicky a elektricky propojeno Příslušenství pro instalaci mimo stanici: - 20 m hadice výtlaku (opletené PVC 12x6) - 1× vstřikovací ventil – pro instalaci v místě dávkování (vnější závit 1/2“) Technologické přípojky: - sání čerpadla 1x koncovka pro hadici ∅ vnitřní 16 mm - proplach 1x koncovka pro hadici ∅ vnitřní 16 mm - odkalení + odtok ukončeno hadicemi do záchytné vany stanice z MFV ventilu - výtlak čerpadla 1x koncovka pro hadici ∅ vnitřní 16 mm Hmotnost 16 kg Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace viz. Příloha D2.1.04, D2.1.08 | kpl |  | 53566 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 1.1.25 | Ponorné čerpadlo na pitnou vodu Easy E-deep 1200 + tla.nádoba EDS 24 H PW-FT, 24 litrů, horizontální, 1", membrána, 10 bar Položka zahrnuje: - dodávku a montáž, vč, trubních a kabelových tras mezi provozním objektem a studnou - osazení, zapojení, uvedení do provozu, kontrola funkce | kpl |  | 23058 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| D | D2 | ARMATURY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 1.2.01 | Nožové šoupátko DN 125, PN 10 s ručním ovládacím kolem - oboustranně těsnicí uzavírací armatura určená pro odpadní a užitkovou vodu s teplotou do 80 °C. - bezpřírubové šoupátko, použitelné k sevření mezi příruby potrubí - stavební délka dle DIN/EN 558-1, serie 20 - připojovací rozměry příruby dle EN 1019-2 (ISO 7005-2) PN 10/16 - médium: kal z dosazovací nádrže Ovládání: - ručním kolem Materiálové provedení: - tělo šoupátka, dotlačovací příruba tvárná litina GJS-400-15 (GGG-40), - nůž a vřeteno nerezová ocel AISI 316 - šrouby a matice nerezová ocel A4 - unášecí matice bronz - těsnění pryž NBR - povrchová ochrana vně i uvnitř práškovým epoxidem min.100 μm s UV filtrem Hmotnost 19 kg Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace viz. Příloha D2.1.09, D2.1.11 | kpl |  | 7383 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
33 | K | 1.2.02 | Nožové šoupátko DN 100, PN 10 s ručním ovládacím kolem - oboustranně těsnicí uzavírací armatura určená pro odpadní a užitkovou vodu s teplotou do 80 °C. - bezpřírubové šoupátko, použitelné k sevření mezi příruby potrubí - stavební délka dle DIN/EN 558-1, serie 20 - připojovací rozměry příruby dle EN 1019-2 (ISO 7005-2) PN 10/16 - médium: kal z dosazovací nádrže Ovládání: - ručním kolem Materiálové provedení: - tělo šoupátka, dotlačovací příruba tvárná litina GJS-400-15 (GGG-40), - nůž a vřeteno nerezová ocel AISI 316 - šrouby a matice nerezová ocel A4 - unášecí matice bronz - těsnění pryž NBR - povrchová ochrana vně i uvnitř práškovým epoxidem min.100 μm s UV filtrem Hmotnost 15 kg Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace viz. Příloha D2.1.04, D2.1.06, D2.1.09, D2.1.10, D2.1.11 | kpl |  | 6027 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
34 | K | 1.2.03 | Nožové šoupátko DN 80, PN 10 s ručním ovládacím kolem - oboustranně těsnicí uzavírací armatura určená pro odpadní a užitkovou vodu s teplotou do 80 °C. - bezpřírubové šoupátko, použitelné k sevření mezi příruby potrubí - stavební délka dle DIN/EN 558-1, serie 20 - připojovací rozměry příruby dle EN 1019-2 (ISO 7005-2) PN 10/16 - médium: kal z dosazovací nádrže Ovládání: - ručním kolem Materiálové provedení: - tělo šoupátka, dotlačovací příruba tvárná litina GJS-400-15 (GGG-40), - nůž a vřeteno nerezová ocel AISI 316 - šrouby a matice nerezová ocel A4 - unášecí matice bronz - těsnění pryž NBR - povrchová ochrana vně i uvnitř práškovým epoxidem min.100 μm s UV filtrem Hmotnost 13 kg Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace viz. Příloha D2.1.09, D2.1.11 | kpl |  | 5147 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
35 | K | 1.2.04 | Nožové šoupátko DN 65, PN 10 s ručním ovládacím kolem - oboustranně těsnicí uzavírací armatura určená pro odpadní a užitkovou vodu s teplotou do 80 °C. - bezpřírubové šoupátko, použitelné k sevření mezi příruby potrubí - stavební délka dle DIN/EN 558-1, serie 20 - připojovací rozměry příruby dle EN 1019-2 (ISO 7005-2) PN 10/16 - médium: svozový kal, plovoucí nečistoty Ovládání: - ručním kolem Materiálové provedení: - tělo šoupátka, dotlačovací příruba tvárná litina GJS-400-15 (GGG-40), - nůž a vřeteno nerezová ocel AISI 316 - šrouby a matice nerezová ocel A4 - unášecí matice bronz - těsnění pryž NBR - povrchová ochrana vně i uvnitř práškovým epoxidem min.100 μm s UV filtrem Hmotnost 7 kg Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace viz. Příloha D2.1.04, D2.1.06, D2.1.09, D2.1.11 | kpl |  | 5126 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
36 | K | 1.2.05 | Zpětná kulová klapka DN 100, PN 10 s volným průtokem, jednosměrná přírubová armatura pro odpadní splaškové vody médium: kal z dosazovací nádrže Materiálové provedení: - těleso a víko: tvárná litina GGG-40 - koule: hliník povrstený Hmotnost 18 kg Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace viz. Příloha D2.1.09, D2.1.11 | kpl |  | 5464 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
37 | K | 1.2.06 | Zpětná kulová klapka DN 65, PN 10 s volným průtokem, jednosměrná přírubová armatura pro odpadní splaškové vody médium: svozový kal, plovoucí nečistoty Materiálové provedení: - těleso a víko: tvárná litina GGG-40 - koule: hliník povrstený Hmotnost 12 kg Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace viz. Příloha D2.1.04, D2.1.06, D2.1.09, D2.1.11 | kpl |  | 3807 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
38 | K | 1.2.07 | Axiálně pevná potrubní spojka pro nerezové potrubí ø 104 x 2 mm - potrubní spojka pro rozebíratelné spojení hladkých konců nerez potrubí o vnějším průměru 103.0 ÷ 105.0 mm - max. tlak: PN 16 - pracovní tlak: 0,7 bar - schopnost pojmout axiální diatace 10 mm - možnost vyosení 4° Materiálové provedení: - těsnící manžeta EPDM pro media bez obsahu uhlovodíků o teplotě od -20 do +100 °C - plášť spojky nerez, šroubení nerez - šrouby a matice: nerez ocel Hmotnost 7 kg Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace viz. Příloha D2.1.09, D2.1.10, D2.1.11 | kpl |  | 4633 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
39 | K | 1.2.08 | Axiálně pevná potrubní spojka pro nerezové potrubí ø 84 x 2 mm - potrubní spojka pro rozebíratelné spojení hladkých konců nerez potrubí o vnějším průměru 83,2 ÷ 84,8 mm - max. tlak: PN 16 - pracovní tlak: 0,7 bar - schopnost pojmout axiální diatace 10 mm - možnost vyosení 4° Materiálové provedení: - těsnící manžeta EPDM pro media bez obsahu uhlovodíků o teplotě od -20 do +100 °C - plášť spojky nerez, šroubení nerez - šrouby a matice: nerez ocel Hmotnost 5 kg Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace viz. Příloha D2.1.09, D2.1.11 | kpl |  | 4536 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
40 | K | 1.2.09 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 80, PN 10 s ovládací pákou - oboustranně těsnicí uzavírací armatura - bezpřírubová klapka, použitelná k sevření mezi příruby potrubí - stavební délka dle DIN/EN 558-1, serie 20 - připojovací rozměry příruby dle EN 1092-2 (ISO 7005-2) PN 6/10/16 - médium: tlakový vzduch na výstupu dmychadla, výstupní teplota až 120° C Ovládání: - ruční ovládací pákou s aretací Materiáové provedeníl: - těleso z tvárné litiny - talíř klapky z nerez ocel 1.4408 - čep hřídele z nerez oceli 1.4021 - těsnící manžeta z EPDM: - povrstvení epoxidovým práškem 200 μm s UV filtrem Hmotnost 4 kg Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace viz. Příloha D2.1.07, D2.1.08, D2.1.09, D2.1.10 | kpl |  | 1555 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
41 | K | 1.2.10 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 65, PN 10 s ovládací pákou - oboustranně těsnicí uzavírací armatura - bezpřírubová klapka, použitelná k sevření mezi příruby potrubí - stavební délka dle DIN/EN 558-1, serie 20 - připojovací rozměry příruby dle EN 1092-2 (ISO 7005-2) PN 6/10/16 - médium: tlakový vzduch na výstupu dmychadla, výstupní teplota až 120° C Ovládání: - ruční ovládací pákou s aretací Materiáové provedeníl: - těleso z tvárné litiny - talíř klapky z nerez ocel 1.4408 - čep hřídele z nerez oceli 1.4021 - těsnící manžeta z EPDM: - povrstvení epoxidovým práškem 200 μm s UV filtrem Hmotnost 3 kg Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace viz. Příloha D2.1.07, D2.1.08, D2.1.09, D2.1.10 | kpl |  | 1437 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| D | D3 | POTRUBÍ A DROBNÉ ARMATURY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 1.3.01 | Potrubí výtlaku čerpadla svozové jímky Č.POZ. 1.1.05 do potrubí na válcové síto - potrubí Ø 69 x 2 - 9 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - trubkový oblouk Ø 69 x 2 - 4 ks - příruba DN 65, PN 10 - 6 ks - příruba DN 65, PN 16 - 1 ks pro napojení výtlaku čerpadla - přírubový spoj DN 65, PN 10 - 4 kpl - přírubový spoj DN 65, PN 10 pro mezipřírubové šoupátko Č.POZ. 1.2.04 - 1 kpl - podpěra se sedlem a třmenem, nosný a kotevní materiál pro uložení potrubí - 1 kpl - konzole se sedlem a třmenem a nosný a kotevní materiál, pro kotvení potrubí ke svislé stěně - 4 kpl - opěrka potrubí v prostupu, nosný profil vč. třmenu, kotevního a spojovacího materiálu - 1 kpl - kotevní materiál - lepené kotvy, materiál: korozivzdorná ocel Pozn.: - prostupy a jejich zatěsnění stav. dod. viz. Příloha D2.1.04, D2.1.05, D2.1.06 | kpl |  | 20514 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
43 | K | 1.3.02 | Potrubí nového výtlaku do stávajícího potrubí výtlaku splašků na válcové síto Č.POZ. 1.1.01 - potrubí Ø 84 x 2 - 2 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - trubkový oblouk Ø 84 x 2 - 2 ks - příruba DN 80, PN 10 - 2 ks - příruba DN 80, PN 10, mat. ocel tř. 11 - 1 ks - přírubový spoj DN 80, PN 10 - 2 kpl - konzole se sedlem a třmenem, nosný a kotevní materiál pro uložení potrubí - 2 kpl - kotevní materiál - lepené kotvy, materiál: korozivzdorná ocel Pozn.: - napojit na potrubí nového výtlaku splašků na ČOV - stav- dod. - napojit na stávající potrubí na válcové síto - prostupy a jejich zatěsnění stav. dod. viz. Příloha D2.1.05, D2.1.06 | kpl |  | 9102 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
44 | K | 1.3.03 | Úprava potrubí výtlaku splašků na válcové síto Č.POZ. 1.1.01 - potrubí Ø 84 x 2 - 1 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - potrubí Ø 69 x 2 - 0,5 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - trubkový oblouk Ø 84 x 2/45° - 2 ks - zhotovení odbočky DN 65 - 1 ks - příruba DN 80, PN 10 - 2 ks - příruba DN 65, PN 10 - 1 ks - přírubový spoj DN 80, PN 10 - 2 kpl - návarek s kulovým uzávěrem Ø 1" a hadicovou rychlospojkou - 1 kpl - podpěra se sedlem a třmenem, nosný a kotevní materiál pro uložení potrubí - 2 kpl - kotevní materiál - lepené kotvy, materiál: korozivzdorná ocel viz. Příloha D2.1.04, D2.1.05, D2.1.06 | kpl |  | 11505 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
45 | K | 1.3.04 | Potrubí odtoku splašků z válcového síta Č.POZ. 1.1.01 do rozdělovacího objektu - potrubí Ø 256 x 3 - 5 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - trubkový oblouk Ø 256 x 3 - 1 ks - trubkový oblouk Ø 256 x 3/45° - 1 ks - zhotovení odbočky DN 100 - 1 ks - příruba DN 250, PN 10 - 2 ks - příruba DN 100, PN 10 - 1 ks - přírubový spoj DN 250, PN 10 - ¨1 kpl - pryžový kompenzátor pro odtokové potrubí DN 250 - návarek s kulovým uzávěrem Ø 1" a hadicovou rychlospojkou - 1 kpl - konzole se sedlem a třmenem, nosný a kotevní materiál pro uložení potrubí - 1 kpl - opěrka potrubí v prostupu, nosný profil vč. třmenu, kotevního a spojovacího materiálu - 1 kpl - kotevní materiál - lepené kotvy, materiál: korozivzdorná ocel Pozn.: - prostupy a jejich zatěsnění stav. dod. viz. Příloha D2.1.04, D2.1.05, D2.1.06 | kpl |  | 64183 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
46 | K | 1.3.05 | Potrubí napojení sání stávající AT stanice Č.POZ. 1.1.25 užitkové vody - potrubí Ø 50 x 6,9 - 0,25 m, Ø 40 x 5,5 - 2,0 m, materiál PP-R, včetně tvarovek, fitinek, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - koleno PP-R DN 40 - 1 ks - koleno PP-R DN 32 - 2 ks - T - kus PP-R DN 40x32x40 - 1ks - redukce PP-R DN 32x25 - 2 ks - přechodka se svěrnou spojkou na potrubí Ø 50 - 1 ks - DG přechodka pro potrubí PP-R Ø 40 x 5,5-Ø 1¼˝ - 3 ks - DG přechodka pro potrubí PP-R Ø 25 x 3,5-Ø ¾˝ - 1 ks - vsuvka závitová vnější - vnější závit 1¼", mat. mosaz - 2 ks - šroubení Ø 1¼˝, mat. mosaz - 1 ks - kulový kohout s vnitřními závity, ovládání ruční pákou, Ø 1¼˝ - 1 ks - izolace návleková Ø 42 x 20 - 2 m - konzole s třmenem, nosný a kotevní materiál pro uložení potrubí, materiál plast a nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L - 4 kpl - kotevní materiál - lepené kotvy, materiál: korozivzdorná ocel Pozn.: - napojit na stávající přípojku sání - stav.dod. viz. Příloha D2.1.04, D2.1.05 | kpl |  | 41448 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
47 | K | 1.3.06 | Potrubí výtlaku stávající AT stanice Č.POZ. 1.1.25 a rozvodu užitkové vody - potrubí Ø 32 x 4,4 - 7,0 m, Ø 25 x 3,5 - 8,0 m, materiál PP-R, včetně tvarovek, fitinek, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - koleno PP-R DN 25 - 7 ks - koleno PP-R DN 20 - 3 ks - T - kus PP-R DN 25x20x25 - 3 ks - redukce PP-R DN 25x20 - 3 ks - DG přechodka pro potrubí PP-R Ø 32 x 4,4-Ø 1˝ - 3 ks - DG přechodka pro potrubí PP-R Ø 25 x 3,5-Ø ¾˝ - 3 ks - vsuvka závitová vnější - vnější závit 1", mat. mosaz - 3 ks - vsuvka závitová vnější - vnější závit ¾", mat. mosaz - 4 ks - šroubení Ø 1˝, mat. mosaz - 2 ks - domovní vodoměr DN 20, průtok Qmax = 2,5 m³/h, stavební délka: 190 mm - 1 kpl - vodoměrové šroubení závitové vnitřní - vnější závit 1", mat. mosaz - 2 ks - kulový kohout s vnitřními závity a vypouštěním, ovládání ruční pákou, Ø 1˝ - 1 ks - kulový kohout s vnitřními závity, ovládání ruční pákou, Ø 1˝ - 1 ks - kulový kohout s vnitřními závity a vypouštěním, ovládání ruční pákou, Ø ¾˝ - 1 ks - výtokový kulový kohout s vnějším závitem a hadicovou rychlospojkou, ovládání ruční pákou, DN ¾“ - 3 ks - izolace návleková Ø 35 x 20 - 7 m - izolace návleková Ø 28 x 20 - 8 m - konzole s třmenem, nosný a kotevní materiál pro uložení potrubí, materiál plast a nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L - 6 kpl - kotevní materiál - lepené kotvy, materiál: korozivzdorná ocel Pozn.: - prostupy a jejich zatěsnění stav. dod. viz. Příloha D2.1.04, D2.1.05, D2.1.06, D2.1.07, D2.1.08 | kpl |  | 61856 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
48 | K | 1.3.07 | Potrubí výtlaku přenosného kalového čerpadla Č.POZ. 1.1.21 kalové vody v kalojemu - potrubí Ø 44,5 x 2 - 14 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, fitinek, spojek, kotevního a nosného materiálu - trubkový oblouk Ø 44,5 x 2 - 4 ks - šroubení 1½˝ s vnitřním a vnějším závitem - 1 ks - šroubení s přechodkou 1½˝ s rychlospojkou 1½˝˝ pro napojení rychlospojky hadice výtlaku čerpadla - 1 kpl - hadice PVC 1½˝ - 3 m s rychlospojkami - 1 kpl Pozn.: - prostupy a jejich zatěsnění stav. dod. viz. Příloha D2.1.04, D2.1.05, D2.1.06, D2.1.07, D2.1.08 | kpl |  | 18145 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
49 | K | 1.3.08 | Potrubí výtlaku vratného kalu do regenerace - potrubí Ø 104 x 2 - 16 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - zhotovení šikmo seříznutého výústního kusu na potrubí Ø 104 x 2 - 1 kpl - trubkový oblouk Ø 104 x 2 - 3 ks - trubkový oblouk Ø 104 x 2-60° - 1 ks - T - kus DN 100/100 s odbočkou DN 100 - 1 ks - příruba DN 100, PN 10 - 7 ks - přírubový spoj DN 100, PN 10 - 3 kpl - přírubový spoj DN 100, PN 10 pro mezipřírubové šoupátko Č.POZ. 1.2.02 - 1 kpl - podpěra se sedlem a třmenem, nosný a kotevní materiál pro uložení potrubí - 4 kpl - konzole se sedlem a třmenem a nosný a kotevní materiál, pro kotvení potrubí ke svislé stěně - 4 kpl - opěrka potrubí v prostupu, nosný profil vč. třmenu, kotevního a spojovacího materiálu - 2 kpl - kotevní materiál - lepené kotvy, materiál: korozivzdorná ocel Pozn.: - napojit na potrubí výtlaku vratného kalu z ČS - stav- dod. - prostupy a jejich zatěsnění stav. dod. - zemní práce a izolace potrubí stav. dod. viz. Příloha D2.1.04, D2.1.05, D2.1.06, D2.1.07 | kpl |  | 43779 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
50 | K | 1.3.09 | Potrubí výtlaku vratného kalu do potrubí Č.POZ. 1.3.04 odtoku z válcového síta - potrubí Ø 104 x 2 - 5 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - trubkový oblouk Ø 104 x 2 - 3 ks - příruba DN 100, PN 10 - 4 ks - přírubový spoj DN 100, PN 10 - 1 kpl - přírubový spoj DN 100, PN 10 pro mezipřírubové šoupátko Č.POZ. 1.2.02 - 1 kpl - podpěra se sedlem a třmenem, nosný a kotevní materiál pro uložení potrubí - 1 kpl - konzole se sedlem a třmenem a nosný a kotevní materiál, pro kotvení potrubí ke svislé stěně - 2 kpl - opěrka potrubí v prostupu, nosný profil vč. třmenu, kotevního a spojovacího materiálu - 2 kpl - kotevní materiál - lepené kotvy, materiál: korozivzdorná ocel Pozn.: - napojit na T-kus na potrubí výtlaku vratného kalu do regenerace Č.POZ. 1.3.08 - prostupy a jejich zatěsnění stav. dod. viz. Příloha D2.1.04, D2.1.05, D2.1.06, D2.1.07 | kpl |  | 18048 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
51 | K | 1.3.10 | Potrubí výtlaku přebytečného kalu do kalojemu - potrubí Ø 84 x 2 - 11 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - zhotovení šikmo seříznutého výústního kusu na potrubí Ø 84 x 2 - 1 kpl - trubkový oblouk Ø 84 x 2 - 3 ks - trubkový oblouk Ø 84 x 2-60° - 1 ks - příruba DN 80, PN 10 - 5 ks - přírubový spoj DN 80, PN 10 - 3 kpl - konzole se sedlem a třmenem a nosný a kotevní materiál, pro kotvení potrubí ke svislé stěně - 6 kpl - opěrka potrubí v prostupu, nosný profil vč. třmenu, kotevního a spojovacího materiálu - 2 kpl - kotevní materiál - lepené kotvy, materiál: korozivzdorná ocel Pozn.: - napojit na potrubí výtlaku přebytečného kalu z ČS - stav- dod. - prostupy a jejich zatěsnění stav. dod. - zemní práce a izolace potrubí stav. dod. viz. Příloha D2.1.04, D2.1.05, D2.1.07, D2.1.08 | kpl |  | 23067 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
52 | K | 1.3.11 | Potrubí výtlaku odsazené vody z jímky plovoucích nečistot do regenerace - potrubí Ø 69 x 2 - 16 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - zhotovení šikmo seříznutého výústního kusu na potrubí Ø 69 x 2 - 1 kpl - trubkový oblouk Ø 69 x 2 - 4 ks - trubkový oblouk Ø 69 x 2-60° - 1 ks - příruba DN 65, PN 10 - 7 ks - přírubový spoj DN 65, PN 10 - 4 kpl - konzole se sedlem a třmenem a nosný a kotevní materiál, pro kotvení potrubí ke svislé stěně - 5 kpl - podpěra se sedlem a třmenem, nosný a kotevní materiál pro uložení potrubí - 1 kpl - opěrka potrubí v prostupu, nosný profil vč. třmenu, kotevního a spojovacího materiálu - 2 kpl - kotevní materiál - lepené kotvy, materiál: korozivzdorná ocel Pozn.: - napojit na potrubí výtlaku odsazené vody z ČS - stav- dod. - prostupy a jejich zatěsnění stav. dod. - zemní práce a izolace potrubí stav. dod. viz. Příloha D2.1.04, D2.1.05, D2.1.06, D2.1.07 | kpl |  | 33587 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
53 | K | 1.3.12 | Potrubí vypouštění feka vozu do svozové jímky - potrubí Ø 104 x 2 - 6 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - koncovka přípojky pro feka vůz - 1 ks, typ určí investor - trubkový oblouk Ø 104 x 2 - 1 ks - trubkový oblouk Ø 104 x 2-20° - 1 ks - příruba DN 100, PN 10 - 2 ks - přírubový spoj DN 100, PN 10 - 1 kpl - návarek s kulovým uzávěrem Ø 2" - 1 kpl - konzole se sedlem a třmenem a nosný a kotevní materiál, pro kotvení potrubí ke svislé stěně - 2 kpl - podpěra se sedlem a třmenem, nosný a kotevní materiál pro uložení potrubí - 1 kpl - opěrka potrubí v prostupu, nosný profil vč. třmenu, kotevního a spojovacího materiálu - 2 kpl - kotevní materiál - lepené kotvy, materiál: korozivzdorná ocel Pozn.: - prostupy a jejich zatěsnění stav. dod viz. Příloha D2.1.04, D2.1.05, D2.1.06, D2.1.07 | kpl |  | 17759 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
54 | K | 1.3.13 | Potrubí bezpečnostního přelivu kalojemu - potrubí Ø 104 x 2 - 3 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - trubkový oblouk Ø 104 x 2 - 2 ks - T - kus DN 100/100 s odbočkou DN 100 - 1 ks - příruba DN 100, PN 10 - 3 ks - přírubový spoj DN 100, PN 10 - 2 kpl - konzole se sedlem a třmenem a nosný a kotevní materiál, pro kotvení potrubí ke svislé stěně - 2 kpl - opěrka potrubí v prostupu, nosný profil vč. třmenu, kotevního a spojovacího materiálu - 1 kpl - kotevní materiál - lepené kotvy, materiál: korozivzdorná ocel Pozn.: - napojit na potrubí bezpečnostního přelivu - stav- dod. - prostupy a jejich zatěsnění stav. dod. - zemní práce a izolace potrubí stav. dod. viz. Příloha D2.1.04, D2.1.05, D2.1.08 | kpl |  | 12837 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
55 | K | 1.3.14 | Potrubí sání feka vozu z kalojemu - potrubí Ø 104 x 2 - 5 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - koncovka přípojky pro feka vůz - 1 ks, typ určí investor - trubkový oblouk Ø 104 x 2 - 1 ks - příruba DN 100, PN 10 - 2 ks - přírubový spoj DN 100, PN 10 - 1 kpl - návarek s kulovým uzávěrem Ø 2" - 1 kpl - konzole se sedlem a třmenem a nosný a kotevní materiál, pro kotvení potrubí ke svislé stěně - 3 kpl - podpěra se sedlem a třmenem, nosný a kotevní materiál pro uložení potrubí - 1 kpl - opěrka potrubí v prostupu, nosný profil vč. třmenu, kotevního a spojovacího materiálu - 2 kpl - kotevní materiál - lepené kotvy, materiál: korozivzdorná ocel Pozn.: - prostupy a jejich zatěsnění stav. dod viz. Příloha D2.1.04, D2.1.05, D2.1.08 | kpl |  | 18338 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
56 | K | 1.3.15 | Potrubí vzduchu z dmychadlového agregátu Č.POZ. 1.1.15 (M08.1) k aeračnímu roštu Č.POZ. 1.1.08 aktivace I - potrubí Ø 84 x 2 - 4 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, fitinek, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - trubkový oblouk Ø 84 x 2 - 1 ks - trubkový oblouk Ø 84 x 2 - 30° - 2 ks - T-kus DN 80/80, s odbočkou 90° s oboustrannými náběhy - 1 ks - přechod DN 80/65 - 1 ks - příruba DN 80, PN 10 - 4 ks - přírubový spoj DN 80, PN 10 pro mezipřírubovou uzavírací klapku Č.POZ. 1.2.09 - 2 kpl - příruba vč. přírubového spoje DN 65, PN 10 pro napojení aeračního roštu Č.POZ. 1.1.08 aktivace I - 1 kpl - trubní mezikus atyp Ø 89 x 2 - 0,15 m včetně redukce na Ø 84 x 2 - 1 kpl - návarek s trubkovým obloukem, kulovým uzávěrem Ø ½" - 1 kpl - návarek pro manometr - 1 ks - kruhový manometr Ø 100 se spodním přípojem, včetně manometrického kohoutu a příslušenství, rozsah 0 - 0,6 bar - 1 kpl - konzole se sedlem a třmenem a nosný a kotevní materiál, pro kotvení potrubí ke svislé stěně - 2 kpl - podpěra se sedlem a třmenem, nosný a kotevní materiál pro uložení potrubí - 1 kpl - kotevní materiál - lepené kotvy, materiál: korozivzdorná ocel Pozn.: prostupy a jejich zatěsnění stav. dod viz. Příloha D2.1.04, D2.1.05, D2.1.07, D2.1.08 | kpl |  | 18627 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
57 | K | 1.3.16 | Potrubí vzduchu z dmychadlového agregátu Č.POZ. 1.1.15 (M08.2) k aeračnímu roštu Č.POZ. .1.1.08 aktivace II - potrubí Ø 84 x 2 - 12 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, fitinek, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - trubkový oblouk Ø 84 x 2 - 4 ks - trubkový oblouk Ø 84 x 2 - 30° - 2 ks - T-kus DN 80/80, s odbočkou 90° s oboustrannými náběhy - 1 ks - přechod DN 80/65 - 1 ks - příruba DN 80, PN 10 - 4 ks - přírubový spoj DN 80, PN 10 pro mezipřírubovou uzavírací klapku Č.POZ. 1.2.09 - 2 kpl - příruba vč. přírubového spoje DN 65, PN 10 pro napojení aeračního roštu Č.POZ. 1.1.08 aktivace II - 1 kpl - trubní mezikus atyp Ø 89 x 2 - 0,15 m včetně redukce na Ø 84 x 2 - 1 kpl - návarek s trubkovým obloukem, kulovým uzávěrem Ø ½" - 2 kpl - návarek pro manometr - 1 ks - kruhový manometr Ø 100 se spodním přípojem, včetně manometrického kohoutu a příslušenství, rozsah 0 - 0,6 bar - 1 kpl - konzole se sedlem a třmenem a nosný a kotevní materiál, pro kotvení potrubí ke svislé stěně - 8 kpl - podpěra se sedlem a třmenem, nosný a kotevní materiál pro uložení potrubí - 1 kpl - kotevní materiál - lepené kotvy, materiál: korozivzdorná ocel Pozn.: prostupy a jejich zatěsnění stav. dod viz. Příloha D2.1.04, D2.1.05, D2.1.07, D2.1.08 | kpl |  | 30692 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
58 | K | 1.3.17 | Potrubí vzduchu z dmychadlového agregátu Č.POZ. 1.1.17 (M09) k aeračnímu roštu Č.POZ. 1.1.11 regenerace - potrubí Ø 69 x 2 - 19 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, fitinek, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - trubkový oblouk Ø 69 x 2 - 7 ks - trubkový oblouk Ø 69 x 2 - 45° - 2 ks - T-kus DN 65/65, s odbočkou 90° s oboustrannými náběhy - 1 ks - přechod DN 65/50 - 1 ks - příruba DN 65, PN 10 - 4 ks - přírubový spoj DN 65, PN 10 pro mezipřírubovou uzavírací klapku Č.POZ. 1.2.10 - 2 kpl - příruba vč. přírubového spoje DN 50, PN 10 pro napojení aeračního roštu Č.POZ. 1.1.11 regenerace - 1 kpl - trubní mezikus atyp Ø 60,3 x 2 - 0,15 m včetně redukce na Ø 69 x 2 - 1 kpl - návarek s trubkovým obloukem, kulovým uzávěrem Ø ½" - 1 kpl - návarek pro manometr - 1 ks - kruhový manometr Ø 100 se spodním přípojem, včetně manometrického kohoutu a příslušenství, rozsah 0 - 0,6 bar - 1 kpl - konzole se sedlem a třmenem a nosný a kotevní materiál, pro kotvení potrubí ke svislé stěně - 11 kpl - podpěra se sedlem a třmenem, nosný a kotevní materiál pro uložení potrubí - 1 kpl - kotevní materiál - lepené kotvy, materiál: korozivzdorná ocel Pozn.: prostupy a jejich zatěsnění stav. dod viz. Příloha D2.1.04, D2.1.05, D2.1.06, D2.1.07, D2.1.08 | kpl |  | 34118 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
59 | K | 1.3.18 | Potrubí vzduchu z dmychadlového agregátu Č.POZ. 1.2.18 (M10) k aeračnímu roštu Č.POZ. 1.1.20 kalojemu - potrubí Ø 69 x 2 - 6 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, fitinek, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - trubkový oblouk Ø 69 x 2 - 5 ks - trubkový oblouk Ø 69 x 2 - 45° - 2 ks - T-kus DN 65/65, s odbočkou 90° s oboustrannými náběhy - 1 ks - příruba DN 65, PN 10 - 4 ks - přírubový spoj DN 65, PN 10 pro mezipřírubovou uzavírací klapku Č.POZ. 1.2.10 - 2 kpl - příruba vč. přírubového spoje DN 65, PN 10 pro napojení aeračního roštu Č.POZ. 1.1.20 kalojemu - 1 kpl - trubní mezikus atyp Ø 89 x 2 - 0,15 m včetně redukce na Ø 69 x 2 - 1 kpl - návarek s trubkovým obloukem, kulovým uzávěrem Ø ½" - 1 kpl - návarek pro manometr - 1 ks - kruhový manometr Ø 100 se spodním přípojem, včetně manometrického kohoutu a příslušenství, rozsah 0 - 0,6 bar - 1 kpl - konzole se sedlem a třmenem a nosný a kotevní materiál, pro kotvení potrubí ke svislé stěně - 4 kpl - podpěra se sedlem a třmenem, nosný a kotevní materiál pro uložení potrubí - 1 kpl - kotevní materiál - lepené kotvy, materiál: korozivzdorná ocel Pozn.: prostupy a jejich zatěsnění stav. dod viz. Příloha D2.1.04, D2.1.05, D2.1.08 | kpl |  | 23859 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
60 | K | 1.3.19 | Potrubí propoje výtlaků vzduchu Č.POZ. 1.3.15 a 1.3.16 z dmychadlových agregátů Č.POZ. 1.1.15 - potrubí Ø 84 x 2 - 1 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - T-kus DN 80/65, s odbočkou 90° s oboustrannými náběhy - 1 ks - příruba DN 80, PN 10 - 4 ks - přírubový spoj DN 80, PN 10 pro mezipřírubovou uzavírací klapku Č.POZ. 1.2.09 - 2 kpl viz. Příloha D2.1.04, D2.1.08 | kpl |  | 6515 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
61 | K | 1.3.20 | Potrubí propoje výtlaků vzduchu Č.POZ. 1.3.17 a 1.3.18 z dmychadlových agregátů Č.POZ. 1.1.17 a 1.1.18 - potrubí Ø 69 x 2 - 1 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - T-kus DN 65/65, s odbočkou 90° s oboustrannými náběhy - 1 ks - příruba DN 65, PN 10 - 4 ks - přírubový spoj DN 65, PN 10 pro mezipřírubovou uzavírací klapku Č.POZ. 1.2.10 - 2 kpl viz. Příloha D2.1.04, D2.1.08 | kpl |  | 5598 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
62 | K | 1.3.21 | Potrubí vzduchu propoje sběrnic Č.POZ. 1.2.19 a 1.2.20 - potrubí Ø 69 x 2 - 2 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - konzole se sedlem a třmenem a nosný a kotevní materiál, pro kotvení potrubí ke svislé stěně - 2 kpl viz. Příloha D2.1.04, D2.1.08 | kpl |  | 2895 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
63 | K | 1.3.22 | Hadice výtlaku dávkování síranu železitého - 1× vstřikovací ventil – pro instalaci v místě dávkování (vnější závit 1/2“) - 1 x výtlak PVC hadice 12x6 - 20 m - pomocný montážní a spojovací materiál, pomocné a nosné konstrukce, objímky, úchytky a pásky, zapěnění konců chrániček pro hadici i kabely Pozn.: - položení chrániček a zhotovení a zatěsnění prostupů stav. dod. - hadice a armatury součást dodávky Č.POZ. 1.1.23 viz. Příloha D2.1.04, D2.1.05, D2.1.06, D2.1.07 D2.1.08 | kpl |  | 6181 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
64 | K | 1.3.23 | Potrubí odtoku vyčištěných vod z dosazovací nádrže Č.POZ. 1.1.12 - potrubí Ø 206 x 3 - 2 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně armatur, tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - potrubí Ø 104 x 2 - 3 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně armatur, tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - trubkový oblouk Ø 206 x 3 - 45° - 2 ks - trubkový oblouk Ø 104 x 2 - 1 ks - přechod DN 200/100-excentrický sací - 1 ks - příruba DN 200, PN 10 - 3 ks - příruba DN 100, PN 10 - 4 ks - přírubový spoj DN 200, PN 10 - 2 kpl - přírubový spoj DN 100, PN 10 pro mezipřírubové šoupátko Č.POZ. 1.2.02 - 1 kpl - přírubový spoj DN 100, PN 10 pro pro napojení indukčního průtokoměru - 2 kpl - návarek s trubkovým obloukem, kulovým uzávěrem Ø 2" s hadicovou rychlospojkou - 2 kpl - podpěra se sedlem a třmenem, nosný a kotevní materiál pro uložení potrubí - 1 kpl - konzole se sedlem a třmenem a nosný a kotevní materiál, pro kotvení potrubí ke svislé stěně - 1 kpl - opěrka potrubí v prostupu, nosný profil vč. třmenu, kotevního a spojovacího materiálu - 2 kpl - kotevní materiál - lepené kotvy, materiál: korozivzdorná ocel Pozn.: - napojit na odtokové potrubí dosazovací nádrže Č.POZ. 1.1.12 - prostupy a jejich zatěsnění stav. dod. - zemní práce a izolace potrubí stav. dod. viz. Příloha D2.1.09, D2.1.10, D2.1.11 | kpl |  | 46665 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
65 | K | 1.3.24 | Potrubí sání čerpadel vratného a přebytečného kalu Č.POZ. 1.1.13 v ČS vratného a přebytečného kalu - potrubí Ø 156 x 3 - 4 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - potrubí Ø 129 x 2 - 1 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - T-kus DN 150/125 s odbočkou DN 125 - 2 ks - přechod DN 125/100-excentrický sací - 2 ks - příruba DN 150, PN 10 - 4 ks - příruba DN 125, PN 10 - 4 ks - příruba DN 100, PN 10 pro napojení patkového kolena sání čerpadla - 2 ks - zaslepovací příruba DN 150, PN 10 - 1 ks - přírubový spoj DN 150, PN 10 - 3 kpl - přírubový spoj DN 125, PN 10 pro mezipřírubové šoupátko Č.POZ. 1.2.01 - 2 kpl - přírubový spoj DN 100, PN 10 pro napojení patkového kolena sání čerpadla - 2 ks - návarek s trubkovým obloukem a kulovým uzávěrem Ø 2" - 2 ks - podpěra se sedlem a třmenem, nosný a kotevní materiál pro uložení potrubí - 2 kpl - opěrka potrubí v prostupu, nosný profil vč. třmenu, kotevního a spojovacího materiálu - 1 kpl - kotevní materiál - lepené kotvy, materiál: korozivzdorná ocel Pozn.: - napojit na potrubí odběru kalu z dosazovací nádrže - stav- dod. - prostupy a jejich zatěsnění stav. dod. - zemní práce a izolace potrubí stav. dod. viz. Příloha D2.1.09, D2.1.11 | kpl |  | 57909 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
66 | K | 1.3.25 | Potrubí výtlaku vratného kalu v ČS vratného a přebytečného kalu - potrubí Ø 104 x 2 - 4 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - trubkový oblouk Ø 104 x 2 - 1 ks - trubkový oblouk Ø 84 x 2 s patkou a podpěrou - 1 ks - T-kus DN 100/100 s odbočkou DN 100 - 1 ks - přechod DN 100/80 - 1 ks - příruba DN 100, PN 10 - 10 ks - příruba DN 80, PN 10 pro napojení patkového kolena výtlaku čerpadla - 2 ks - přírubový spoj DN 100, PN 10 - 3 kpl - přírubový spoj DN 100, PN 10 pro mezipřírubové šoupátko Č.POZ. 1.2.02 - 2 kpl - přírubový spoj DN 100, PN 10 pro pro napojení indukčního průtokoměru - 2 kpl - přírubový spoj DN 80, PN 10 pro napojení patkového kolena výtlaku čerpadla - 1 ks - návarek s trubkovým obloukem a kulovým uzávěrem Ø 2" - 1 ks - podpěra se sedlem a třmenem, nosný a kotevní materiál pro uložení potrubí - 2 kpl - opěrka potrubí v prostupu, nosný profil vč. třmenu, kotevního a spojovacího materiálu - 1 kpl - kotevní materiál - lepené kotvy, materiál: korozivzdorná ocel Pozn.: - napojit na potrubí výtlaku vratného kalu - stav- dod. - prostupy a jejich zatěsnění stav. dod. - zemní práce a izolace potrubí stav. dod. viz. Příloha D2.1.09, D2.1.11 | kpl |  | 30402 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
67 | K | 1.3.26 | Potrubí výtlaku přebytečného kalu v ČS vratného a přebytečného kalu - potrubí Ø 104 x 2 - 2 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - potrubí Ø 84 x 2 - 3 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - trubkový oblouk Ø 104 x 2 - 1 ks - trubkový oblouk Ø 84 x 2 s patkou a podpěrou - 1 ks - T-kus DN 100/100 s odbočkou DN 100 - 1 ks - přechod DN 100/80 - 2 ks - příruba DN 100, PN 10 - 5 ks - příruba DN 80, PN 10 - 5 ks - příruba DN 80, PN 10 pro napojení patkového kolena výtlaku čerpadla - 2 ks - přírubový spoj DN 100, PN 10 - 2 kpl - přírubový spoj DN 100, PN 10 pro mezipřírubové šoupátko Č.POZ. 1.2.02 - 1 kpl - přírubový spoj DN 80, PN 10 - 1 ks - přírubový spoj DN 80, PN 10 pro mezipřírubové šoupátko Č.POZ. 1.2.03 - 1 kpl - přírubový spoj DN 80, PN 10 pro pro napojení indukčního průtokoměru - 2 kpl - přírubový spoj DN 80, PN 10 pro napojení patkového kolena výtlaku čerpadla - 1 ks - návarek s trubkovým obloukem a kulovým uzávěrem Ø 2" - 1 ks - podpěra se sedlem a třmenem, nosný a kotevní materiál pro uložení potrubí - 2 kpl - opěrka potrubí v prostupu, nosný profil vč. třmenu, kotevního a spojovacího materiálu - 1 kpl - kotevní materiál - lepené kotvy, materiál: korozivzdorná ocel Pozn.: - napojit na potrubí výtlaku přebytečného kalu - stav- dod. - prostupy a jejich zatěsnění stav. dod. - zemní práce a izolace potrubí stav. dod. viz. Příloha D2.1.09, D2.1.11 | kpl |  | 26397 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
68 | K | 1.3.27 | Potrubí propoje výtlaků vratného a přebytečného kalu v ČS vratného a přebytečného kalu - potrubí Ø 104 x 2 - 1 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - příruba DN 100, PN 10 - 2 ks - přírubový spoj DN 100, PN 10 pro mezipřírubové šoupátko Č.POZ. 1.2.02 - 1 kpl - návarek s trubkovým obloukem a kulovým uzávěrem Ø 1" - 1 ks viz. Příloha D2.1.09, D2.1.11 | kpl |  | 5791 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
69 | K | 1.3.28 | Potrubí vypouštění sání a výtlaku čerpadel Č.POZ. 1.1.13 v ČS vratného a přebytečného kalu - potrubí Ø 54 x 2 - 11 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, fitinek, spojek, kotevního a nosného materiálu - trubkový oblouk Ø 54x2 - 10 ks - T-kus DN 50/50 - 2 ks - šroubení s vnitřním a vnějším závitem Ø 2", mat. mosaz, pro napojení na kulový uzávěr - 4 ks - vsuvka závitová vnější - vnější závit 2", mat. mosaz - 4 ks - podpěra se sedlem a třmenem, nosný a kotevní materiál pro uložení potrubí - 5 kpl - kotevní materiál - lepené kotvy, materiál: korozivzdorná ocel viz. Příloha D2.1.09, D2.1.11 | kpl |  | 16480 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
70 | K | 1.3.29 | Potrubí odvzdušnéní propoje výtlaků vratného a přebytečného kalu v ČS vratného a přebytečného kalu - potrubí Ø 28 x 1,5 - 3 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, fitinek, spojek, kotevního a nosného materiálu - trubkový oblouk Ø 28x1,5 - 2 ks - šroubení s vnitřním a vnějším závitem Ø 1", mat. mosaz, pro napojení na kulový uzávěr - 1 ks - vsuvka závitová vnější - vnější závit 1", mat. mosaz - 1 ks viz. Příloha D2.1.09, D2.1.11 | kpl |  | 1448 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
71 | K | 1.3.30 | Potrubí výtlaku čerpadla odsazené vody Č.POZ. 1.1.14 v jímce plovoucích nečistot - potrubí Ø 69 x 2 - 6 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně armatur, tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - trubkový oblouk Ø 69 x 2 - 1 ks - příruba DN 65, PN 10 - 5 ks - příruba DN 65, PN 16 - 1 ks pro napojení výtlaku čerpadla - přírubový spoj DN 65, PN 10 - 4 kpl - přírubový spoj DN 65, PN 10 pro mezipřírubové šoupátko Č.POZ. 1.2.04 - 1 kpl - konzole se sedlem a třmenem a nosný a kotevní materiál, pro kotvení potrubí ke svislé stěně - 3 kpl - opěrka potrubí v prostupu, nosný profil vč. třmenu, kotevního a spojovacího materiálu - 1 kpl - kotevní materiál - lepené kotvy, materiál: korozivzdorná ocel Pozn.: - napojit na potrubí výtlaku odsazené vody - stav- dod. - prostupy a jejich zatěsnění stav. dod. - zemní práce a izolace potrubí stav. dod. viz. Příloha D2.1.09, D2.1.11 | kpl |  | 16311 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
72 | K | 1.3.31 | U nosník pro kotvení úchytů vodících tyčí čerpadla Č.POZ. 1.1.14 v jímce plovoucích nečistot - tyč U 100 - 0,85 m - 1 ks, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně kotevního, spojovacího a nosného materiálu - ocelový plech 200x200 mm, tl 2 mm - 2ks, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L - kotevní materiál - lepené kotvy, materiál: korozivzdorná ocel viz. Příloha D2.1.09, D2.1.11 | kpl |  | 7335 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
73 | K | 1.3.32 | Potrubí pitné a užitkové vody v ČS vratného a přebytečného kalu - přechodka se svěrnou spojkou na PE potrubí Ø 32 s vnějším závitem 1“ - 1 ks - přechodka Ø 1˝/ ¾˝, mat. mosaz - 1 ks - kulový kohout s vnějším závitem Ø ¾˝ a hadicovou rychlospojkou - 1 ks - konzole s třmenem, nosný a kotevní materiál pro uložení potrubí, materiál plast a nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L - 1 kpl - kotevní materiál - lepené kotvy, materiál: korozivzdorná ocel Pozn.: - napojit na potrubí pitné a užitkové vody - stav. dod. viz. Příloha D2.1.09, D2.1.11 | kpl |  | 10574 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
74 | K | 1.3.33 | Nespecifikované armatury a potrubí do DN 50 včetně tvarovek, fitinek, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316, mosaz PE-HD, PP-R, PVC-U | kpl |  | 21448 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| D | D4 | NÁTĚRY A BAREVNÉ ZNAČENÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | 1.4.01 | Oprava poškozených nátěrů a protikorozní ochrany nových zařízení, potrubí a konstrukcí Dodávka nátěrových hmot, úprava povrchu a provedení nátěru v rozsahu: kartáčování (stupeň CR 3), oprášení, odmaštění, 1x základní nátěr, 2x vrchní nátěr. - rozsah celkem 10 m² | kpl |  | 2799 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
76 | K | 1.4.02 | Oprava poškozených nátěrů a protikorozní ochrany stávajících zařízení, potrubí a konstrukcí Dodávka nátěrových hmot, úprava povrchu a provedení nátěru v rozsahu: kartáčování (stupeň CR 3), oprášení, odmaštění, 1x základní nátěr, 2x vrchní nátěr. - rozsah celkem 40 m² | kpl |  | 9459 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
77 | K | 1.4.03 | Značení strojů, zařízení, snímačů a čidel Dodávka štítků a samolepících popisek a provedení barevného a slovního značení | kpl |  | 1448 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
78 | K | 1.4.04 | Značení potrubí dle druhu a směru protékajícího media Dodávka nátěrových hmot, štítků a samolepících popisek a provedení barevného a slovního značení potrubí dle protékajícího media a vyznačení směru toku šipkou | kpl |  | 1930 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| D | D5 | DEMONTÁŽE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | 1.5.01 | Stírané válcové síto s kapotáží Fontana R typ SVS 500 x 750 L Hmotnost 140 kg Šetrná demontáž k dalšímu použití po provedení oprav v rozsahu Č.POZ. 1.1.01 | kpl |  | 9432 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
80 | K | 1.5.02 | Nosný rám válcového síta konstrukce z profilů, materiál ocel tř. 11 Hmotnost: 78 kg Demontáž včetně odvozu na místo uložení stanovené investorem | kpl |  | 2141 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
81 | K | 1.5.03 | Potrubí výtlaku splašků na válcové síto - potrubí Ø 84 x 2 - 2 m, materiál nerez ocel, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu Hmotnost: 14 kg Šetrná demontáž k dalšímu použití po provedení úprav v rozsahu Č.POZ. 1.3.02 | kpl |  | 743 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
82 | K | 1.5.04 | Potrubí obtoku ČOV ve svozové jímce - potrubí DN 80 - 4 m, včetně tvarovek, přírub, spojovacího, nosného a kotevního materiálu materiál ocel tř. 11 Hmotnost: 41 kg Demontáž včetně odvozu na místo uložení stanovené investorem | kpl |  | 4176 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
83 | K | 1.5.05 | Čerpadlo svozové jímky Ponorné kalové čerpadlo GFZU svozové jímky instalace se spouštěcím zařízením na patkové koleno a vodící tyče v mokré jímce Hmotnost: 27 kg Šetrná demontáž k dalšímu použití včetně odvozu na místo stanovené investorem | kpl |  | 3433 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
84 | K | 1.5.06 | Potrubí výtlaku čerpadla svozové jímky - potrubí DN 50 - 7 m, včetně armatur, tvarovek, přírub, spojovacího, nosného a kotevního materiálu materiál ocel tř. 11 Hmotnost: 47 kg Demontáž včetně odvozu na místo uložení stanovené investorem | kpl |  | 4495 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
85 | K | 1.5.07 | Potrubí odtoku splašků z válcového síta - potrubí PVC DN 200 - 1 m, včetně tvarovek, přírub, spojovacího, nosného a kotevního materiálu materiál PVC KG DN 200 Hmotnost: 6,7 kg Demontáž včetně odvozu na místo uložení stanovené investorem | kpl |  | 178 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
86 | K | 1.5.08 | Česlicový koš pro potrubí svozů včetně rámu a kotevních prvků materiál ocel tř. 11 Hmotnost: 16 kg Demontáž včetně odvozu na místo uložení stanovené investorem | kpl |  | 849 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
87 | K | 1.5.09 | Potrubí vypouštění feka vozu do svozové jímky - potrubí DN 100 - 3 m, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu materiál ocel tř. 11 - koncovka přípojky pro feka vůz - hadice s koncovkami pro feka vůz Hmotnost: 54 kg Demontáž včetně odvozu na místo uložení stanovené investorem | kpl |  | 2867 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
88 | K | 1.5.10 | Potrubí sání feka vozu z kalojemu - potrubí DN 100 - 5 m, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu materiál ocel tř. 11 - koncovka přípojky pro feka vůz Hmotnost: 58 kg Demontáž včetně odvozu na místo uložení stanovené investorem | kpl |  | 3079 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
89 | K | 1.5.11 | Míchadlo denitrifikace ponorné vrtulové míchadlo FLYGT instalace na vodící tyči Hmotnost: 28 kg Šetrná demontáž k dalšímu použití včetně odvozu na místo stanovené investorem | kpl |  | 1486 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
90 | K | 1.5.12 | Ruční přenosné zdvihací zařízení - jeřábek vč. základové patky Hmotnost 36 kg Šetrná demontáž k dalšímu použití včetně odvozu na místo stanovené investorem | kpl |  | 1911 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
91 | K | 1.5.13 | Vystrojení nádrže denitrifikace - propojovací potrubí, pomocné konstrukce Hmotnost: 24 kg Demontáž včetně odvozu na místo uložení stanovené investorem | kpl |  | 1274 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
92 | K | 1.5.14 | Vystrojení biologické jednotky - vestavěná dosazovací nádrž ø 4,9 m - 1 kpl - jemnobublinné aerační elementy - 1 kpl - vzduchový rozvaděč z nerezového potrubí DN 100 vč. PP potrubí a uzávěrů k aeračním elementům a mamutkám - 1 kpl - odtah aktivační směsi do dosazovací nádrže - 1 kpl - nátokový válec dosazovací nádrže - 1 kpl - odtokový žlab z dosazovací nádrže vč. odtokového potrubí PVC DN 300 - 2 kpl - norná stěna - 2 kpl - sběrný žlab plovoucích nečistot vč. jímky - 1 kpl - mamutka plovoucích nečistot vč. výtlačného potrubí - 1 ks - odtah přebytečného kalu vč. jímky čerpadla - mamutka přebytečného kalu do kalojemu vč výtlačného potrubí- 1 ks - potrubí výtlaku přebytečného kalu do kalojemu - 1 kp - šachta DN 400 pro osazení čerpadla vratného kalu - 1 kpl - čerpadlo FLYGT vratného kalu - 1 ks - potrubí výtlaku čerpadla vratného kalu - 1 kpl - rozvodné a propojovací potrubí splašků, kalu, kalové vody, mat. nerez, PE, PVC, PP-R - lávka, podpěrné a nosné konstrukce, úchyty potrubí, mat. oc. tř.11 - 1 kpl Hmotnost: 1124 kg Demontáž včetně odvozu na místo uložení stanovené investorem | kpl |  | 34833 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1124 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
93 | K | 1.5.15 | Dmychadlový agregát Kubíček Dmychadlo s elektromotorem na společném základovém rámu Hmotnost: 78 kg Šetrná demontáž k dalšímu použití včetně odvozu na místo stanovené investorem | kpl |  | 4075 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
94 | K | 1.5.16 | Vzduchové potrubí napojení dmychadel - potrubí a armatury vlastního napojení na výtlak agregátů materiál ocel tř. 17 Hmotnost: 63 kg Demontáž včetně odvozu na místo uložení stanovené investorem | kpl |  | 3670 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
95 | K | 1.5.17 | Ponorné čerpadlo v kalojemu Ponorné kalové čerpadlo GFZU kalojemu instalace se spouštěcím zařízením na patkové koleno a vodící tyče v mokré jímce Hmotnost: 27 kg Šetrná demontáž k dalšímu použití včetně odvozu na místo stanovené investorem | kpl |  | 3433 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
96 | K | 1.5.18 | Potrubí výtlaku čerpadla kalojemu - potrubí DN 50 - 5 m, včetně armatur, tvarovek, přírub, spojovacího, nosného a kotevního materiálu materiál ocel tř. 11 Hmotnost: 34 kg Demontáž včetně odvozu na místo uložení stanovené investorem | kpl |  | 3805 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
97 | K | 1.5.19 | AT stanice užitkové vody Hmotnost 58 kg Šetrná demontáž k dalšímu použití dle Č.POZ. 1.1.25 | kpl |  | 6079 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
98 | K | 1.5.20 | Potrubí napojení sání AT stanice a rozvodu užitkové vody - potrubí Ø 40 x 5,5 - 1,0 m, Ø 32 x 4,4 - 3,0 m, Ø 25 x 3,5 - 2,0 m, včetně armatur, tvarovek, fitinek, montážních spojek materiál ocel, PP-R Hmotnost: 4 kg Demontáž včetně odvozu na místo uložení stanovené investorem | kpl |  | 344 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204

## DPS 01.2 - Elektromotoric... (hidden)
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{a5062821-eab3-4ed1-8a89-5d2070f19c27}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Intenzifikace ČOV Karlštejn
Objekt:
PS 01 - ČOV Karlštejn
Soupis:
DPS 01.2 - Elektromotorická část, ASŘTP
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 13. 11. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00233374
|  | Městys Karlštejn |  |  |  | DIČ: | CZ00233374
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 62623508
|  | Vodohospodářský podnik a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ62623508
Poznámka:
Podrobný popis jednotlivých položek je uveden v příloze č.D2.2.02/ Technická specifikace
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Intenzifikace ČOV Karlštejn
Objekt:
PS 01 - ČOV Karlštejn
Soupis:
DPS 01.2 - Elektromotorická část, ASŘTP
Místo: | [5 empty] | Datum: | 13. 11. 2018
Zadavatel: |  |  | Městys Karlštejn |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Specifikace rozvaděčů a vystrojení | [5 empty] | 0
| D2 - Specifikac el. zařízení | [5 empty] | 0
| D3 - Specifikace zařízení SKŘ | [5 empty] | 0
| D4 - Specifikace EZS | [5 empty] | 0
| D5 - Specifikace SW | [5 empty] | 0
| D6 - Specifikace stavební elektroinstalace | [5 empty] | 0
| D7 - Specifikace kabeláží | [5 empty] | 0
| D8 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Intenzifikace ČOV Karlštejn
Objekt:
PS 01 - ČOV Karlštejn
Soupis:
DPS 01.2 - Elektromotorická část, ASŘTP
Místo: | [5 empty] | Datum: | 13. 11. 2018
Zadavatel: |  |  | Městys Karlštejn |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Specifikace rozvaděčů a vystrojení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol1 | elektrotechnolog. rozvaděč šxvxh 800x2000x400mm, sokl 100mm, 3 pole, IP66, oceloplechový - OBJEDNAT DVOJITÉ LAKOVÁNÍ | ks |  | 24765 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol2 | QRC 10,9 03 A0O automatický kompenzační rozvaděč RC 10,9 kVAr, 3°, (1:2:4) signalizace, nástěný | ks |  | 24658 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol3 | Vystrojení dle přílohy D2.2.3 (servisní zásuvky, osvětlení, ventilace a temperace rozvaděče, vstupní přepěťová ochrana (SPD T1,T2, Impulsní výbojový proud (10/350 µs) Iimp25,00kA), oddělovací transformátor, kontrolní napěťové relé, jističe, pojistky, pojistkové odpojovače, motorové spouštěče, pomocná relé, stykače, záložní zdroj, AKU záložního zdroje, pomocné napájecí zdroje, RTO, vyhodnocovací relé teploty motoru, přepěťové ochrany pro sdělovací linky, svorkovnice, vnitřní kabeláž, signalizační a ovládací prvky, kabelové kanály, pomocný a spojovací materiál, vč. montáže) řídící systém se ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ DO PROSTŘEDÍ 3C3, 4C3 (Napájecí napětí 24 VDC, 16AI 4-20mA, 64DI pozitivní logika, 32DO releové výstupy) s komunikačním (ETHERNET, Modbus RTU) a napájecím modulem, rozšiřujícími AI/DI/DO moduly, svorkovnicové moduly, backplane, dotykovým HMI panelem 5,7" TFT, s komunikací ETHERNET, IP66 přední panel, 8 portový 10/100 T-BASE switch, komunikátor GPRS modem s RS232), 2x Frekvenční měnič 1,1 kW,In = 3,4 A, 3 x 380 až 480 V, IP 66, odolnost 3C3, s grafickým panelem a ethernet porty | kpl |  | 391460 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| D | D2 | Specifikac el. zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | Pol4 | krabicová rozvodnice IP67, Nástěnná a stropní montáž, Šedá, Šířka: 122,0 mm, Hloubka: 44,6 mm, Délka: 122,0 mm, včetně svorkovnice | ks |  | 387 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol5 | Vypínač vačkový 16A/3P, IP66 / IP67 / IP69, otočná rukojeť | ks |  | 1280 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol6 | KRABICE 160X135X150 IP66 | ks |  | 306 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol7 | Frekvenční měnič 3 kW,In = 8,1 A, 3 x 380 až 480 V, IP 66, odolnost 3C3, s grafickým panelem a ethernet porty | ks |  | 23875 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol8 | Frekvenční měnič 7,5 kW,In = 15,4 A, 3 x 380 až 480 V, IP 66, odolnost 3C3, s grafickým panelem a ethernet porty | ks |  | 31706 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol9 | přídavný sinusový filtr 3f, 4,3A, IP54 | ks |  | 39879 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol10 | přídavný sinusový filtr 3f, 12A, IP54 | ks |  | 49778 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol11 | přídavný sinusový filtr 3f, 16A, IP54 | ks |  | 63453 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| D | D3 | Specifikace zařízení SKŘ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | Pol12 | LICA2 Hladina ve svozové jímce Radar , měřená vzdálenost 0÷4,20m, médium odpadní voda, napájení 4/20mA dvouvodič, . IP66/68, připojení závit G1 ½“, vývod kabel 10m, G 1“ zadní připojení, ochranná trubka proti zatopení, držák pro stropní montáž mat. 316L | ks |  | 35606 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol13 | LZA3 Limitní hladina ve svozové jímce Ponorný limitní spínač, výstup přepínací kontakt 230VAC, kabel 10m, IP68, médium odpadní voda/kal | ks |  | 3825 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol14 | LICA8 Hladina v jímce plovoucích nečistot, LICA11 hladina v kalojemu Tlakový snímač hladiny 0-5m, 16L, měřená hladina 0÷4,5m, médium kal 2%, napájení 4/20mA dvouvodič, IP68, 10m PE kabel, junction box, kabelový držák, ochranná trubka PVC pr.50mm | ks |  | 13603 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol15 | QIRC4, QIRC5 Kyslík v aktivačních nádržích, QIRC6 Kyslík v regeneraci kalu Oximetr LDO + 3x sonda, kabel 10m, příslušenství mat.316L, držák převodníku na zábradlí mat.316L, držák sondy 2,5m mat.316L, výstup 4x 4/20mA (3x O2, 1x teplota) | ks |  | 57097 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol16 | FIRQ7 průtok na odtoku ČOV Indukční průtokoměr, oddělená verze, min.IP67, převodník polykarbonát IP65, odpadní voda, výstelka guma/PTFE, elektrody 316L/C22.., vč. akbelu 15m, přírubové připojení DN100 (1092-1), napájení 230VAC, výstupy 1x4/20mA, min. 1x stav/relé, fakturační s ověřením MID, stojan se stříškou mat.316L | ks |  | 52829 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol17 | FIRQ9 Průtok přebytečného kalu Indukční průtokoměr, kompaktní verze, min.IP67, hlavice hliník, médium kal 1%, výstelka guma/PTFE, elektrody 316L/C22.., přírubové připojení DN80 (1092-1), napájení 230VAC, výstupy 1x4/20mA, min. 1x stav/relé, nefakturační | ks |  | 52155 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol18 | Indukční průtokoměr, kompaktní verze, min.IP67, hlavice hliník, médium kal 1%, výstelka guma/PTFE, elektrody 316L/C22.., přírubové připojení DN100 (1092-1), napájení 230VAC, výstupy 1x4/20mA, min. 1x stav/relé, nefakturační | ks |  | 53332 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol19 | Snímač teploty vzduchu pro venkovní použití, IP65, -50…+80°C pro montáž na stěnu, plastové pouzdro s nerezovým stonkem, velmi odolné provedení (IP65), výstup 4..20mA, 0..10V nebo RS485 (ASCII nebo MODBUS). | ks |  | 2641 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| D | D4 | Specifikace EZS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | Pol20 | Poloh. spínač XCKN-páka s plast.kladkou-1Z+1V-mžik.funkce-kabel.vstup Pg11 | ks |  | 460 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol21 | PIR snímač 12V | ks |  | 758 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| D | D5 | Specifikace SW |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | Pol22 | Programové vybavení pro řídicí jednotku, 1 ks SW komunikační, 1 ks SW aplikační pro PLC, 1 ks SW projekt | kpl |  | 62650 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol23 | Programové vybavení pro ovládací panel operátora, 1 ks SW aplikační pro ovládací panel | kpl |  | 31124 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol24 | Programové vybavení pro vizualizaci na dispečinku, zasílání poruchových , 1 ks SW aplikační pro vizualizaci na DSP | kpl |  | 42168 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol25 | Programové vybavení pro práci s daty, 1 ks Úprava a vytvoření provozních deníků | kpl |  | 24598 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| D | D6 | Specifikace stavební elektroinstalace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | Pol26 | 1x Zásuvková skříň DOMINO IP66 - 16 DIN, 3x otvor pro 16/32A OPTIMA, 2x Zásuvka 230V/16A třípólová vestavná šikmá, IP67, 1x Zásuvka 400V/16A pětipólová vestavná, šikmá, IP67, proudový chránič iID - 4P - 25A - 30mA - typ AC, modulární jistič iC60N - 3P - 16A - char. B, modulární jistič iC60N - 1P - 16A - char. C, modulární jistič iC60N - 1P - 16A - char. B | ks |  | 4616 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol27 | LED svítidlo pro veřejné osvětlení pro horizontální uchycení na průměr 60 mm. Na stožár je třeba použít výložník. Tělo svítidla je hliníkový odlitek, spodní část tvoří sklo. Zdrojem světla jsou vysoce výkonné SMD čipy. Svítidlo je náhrada za svítidla s 250W sodíkovou výbojkou. Rozměry 216x497x75 mm.LED svítidlo VO, 50W, 4500K denní bílá, 4500lm, IP65 +Výložník na sloup nebo zeď, průměr 60mm, polohovací, žárový zinek | ks |  | 4589 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
27a | K | Pol27a | stožár venkovního osvětlení, žárově czinkovaný vč. základu | ks |  | 8150 | 0
28 | K | Pol28 | nástěnný ventilátor do koupelny a WC Průměr těla ventilátoru 97 mm Rozměr předního štítu šířka 155 mm, výška 155 mm Napětí 230 V Frekvence 50 Hz Maximální průtok vzduchu 80 m3/h Maximální tlaková ztráta 27 Pa Příkon 11 W Hluk 39 dB(A) měřen ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru Pracovní teplota od 0°C do +40°C | ks |  | 964 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol29 | průmyslový spínač 0-1, plast, IP66 | ks |  | 587 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol30 | BOILER, 230V, 2,2kW | ks |  | 4389 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol31 | Reflektor 1xR7S/150W/230V s PIR čidlem | ks |  | 684 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol32 | Prachotěsné Led svítidlo, LED 60W, Svítidlo je možné zavěsit ke stropu pomocí 2 kusů lanek, délka: 156 cm, šířka: 13,5 cm, výška: 10 cm, Barva: šedá, Kryt: matný, Materiál: plast / ocel, Příkon: 60 W, Světelný tok: 5100 lm, Barva světla: 4100 K (bílá), Počet diod: 420, Napájení: 230V/50Hz, Životnost: 30 000 h, Krytí: IP 65 (vnitřní i venkovní použití) | ks |  | 1872 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol33 | Ovládač zap.s krytem a rám., řaz. 6/0, IP 44, 250VAC | ks |  | 298 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol34 | Ovládač zap.s krytem a rám., řaz. 1/0, 1/0So, prosvětlený, IP 44, 10A, 250VAC | ks |  | 300 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol35 | NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ1101-C IP 65, - (lm), 1h, napětí: 230V, zdroj: 11W/TL, nouzové, přisazené svítidlo - je možné montovat na zeď, strop a další povrchy Autonomie (h) : 1, Přívodní proud I(A) : 0,12A, Kategorie : průmyslová, Třída ochrany : 2, Příkon zdroje (W) : 11W, Provozní teplota (°C) : -5- +45, Barva : bílá, CCT Teplota Chromatičnosti (K) : CW, Světelný tok (lm) : 140, Krytí IP : 65, Materiál (kryt) : ABS, Materiál (základna) : PC, Napájení : 230VAC, Patice světelného zdroje - objímka : 2G7, účiník : 0,94, 11W, Rozměry : 270x100x70 | ks |  | 927 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | Pol36 | Přímotop 500W, IP24 | ks |  | 2428 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | Pol37 | hromosvod, drát, jímací tyče, jímací svorky, spojovací, zemnící, okapové a zkušební svorky, podpěry - vedení pod střešní krytinu, hřebenáče, ochranný úhelník, držáky do zdi, svody, montážní materiál | kpl |  | 23343 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | Pol38 | Spínač otočný řazení 6 16 AX 250 V~ IP66 nástěnné ISO-Panzer IP66 tm. | ks |  | 1036 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| D | D7 | Specifikace kabeláží |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | Pol39 | kabel CYKY-J 4x25, uložení pevné, vč.montáže | m |  | 296 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | Pol40 | kabel CYKY-J 5x6, uložení pevné, vč.montáže | m |  | 112 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | Pol41 | kabel CYKY-J 5x4, uložení pevné, vč.montáže | m |  | 90 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | Pol42 | kabel CYKY-J 5x10, uložení pevné, vč.montáže | m |  | 153 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | Pol43 | kabel CYKY-J 3x2,5, uložení pevné, vč.montáže | m |  | 60 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | Pol44 | kabel CYKY-J 4x2,5, uložení pevné, vč.montáže | m |  | 67 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | Pol45 | kabel CYKY-J 3x1,5, uložení pevné, vč.montáže | m |  | 53 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | Pol46 | kabel JCXFE-R 1x2x1,0, uložení pevné, vč.montáže | m |  | 62 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | Pol47 | kabel JCXFE-R 2x2x1,0, uložení pevné, vč.montáže | m |  | 73 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | Pol48 | kabel JCXFE-R 3x2x1,0, uložení pevné, vč.montáže | m |  | 87 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | Pol49 | kabel NYCY 3x2,5 RE/2,5, uložení pevné, vč.montáže | m |  | 78 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | Pol50 | kabel CYA 6 z/ž, uložení pevné, vč.montáže | m |  | 50 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | Pol51 | vodič FeZn pr.10, uložení pevné, vč.montáže | m |  | 94 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | Pol52 | Kabel BELDEN 3105A, 2x4x0,55, uložení pevné, vč.montáže | m |  | 34 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | Pol53 | Elektroinstalační kanál odolný proti agresivnímu a chemickému prostředí. IP46, Teplotní odolnost -5 - 60 °C, Šířka 139 mm, Výška 61 mm | m |  | 527 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | Pol54 | Nerezový drátěný kabelový žlab šíře 100mm, výška bočnice 50, nerezová ocel AISI 304 včetně veškerého spojovacího a kotvícího materiálu (výložníků, spojek, držáků, podpěr, závěsných tyčí,příslušenství pro montáž), kabelové dělící přepážky | m |  | 1240 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | Pol55 | Nerezový drátěný kabelový žlab šíře 200mm, výška bočnice 100, nerezová ocel AISI 304 včetně veškerého spojovacího a kotvícího materiálu (výložníků, spojek, držáků, podpěr, závěsných tyčí,příslušenství pro montáž), kabelové dělící přepážky | m |  | 1888 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | Pol56 | trubka kopflex pr. 40 | m |  | 54 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | Pol57 | trubka kopoflex pr.110 | m |  | 85 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | Pol58 | Kabelová chránička plastová ohebná o 90 mm | m |  | 80 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | Pol59 | vytýčení trasy ve volném terénu | m |  | 56 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | Pol60 | Zemní práce, výkop 600x1100, pískování, uložení kabelových chrániček, zához, zhutnění a úprava povrchu terénu | m |  | 512 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | Pol61 | výstražná fólie 33cm | m |  | 13 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | Pol62 | Montážní, spojovací, připojovací a upevňovací materiál | kpl |  | 5020 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | Pol63 | elektroinstalační vkládací lišta LV18x13 | m |  | 61 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | Pol64 | elektroinstalační vkládací lišta LV40x20 | m |  | 107 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| D | D8 | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | Pol65 | demontáž stávajících rozvaděčů | kpl |  | 9036 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | Pol66 | demontáž stávající elektroinstalace | kpl |  | 16867 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | Pol67 | Vrtání, bourání prostupů pro elektroinstalaci, včetně zadělání a začištění, O do 100 mm do šířky zdi 50 cm | kpl |  | 18072 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | Pol68 | Utěsnění kabelových prostupů, včetně materiálu | kpl |  | 11044 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | Pol69 | prostupy pro přívod z HDS do rozvaděče RH a výstup hlavní kabelové trasy na technologii (vč. položení chrániček a zapravení) | kpl |  | 9036 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | Pol70 | prostupy pro elektroinstalaci (vč. zapravení) | kpl |  | 15060 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | Pol71 | výchozí revize | kpl |  | 12550 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | Pol72 | nastavení přístrojů | kpl |  | 15060 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | Pol73 | funkční zkoušky | kpl |  | 22088 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | Pol74 | vybudování provizorních zařízení před zahájením a v průběhu stavby, přepojení stávajících zařízení a rozvaděčů, provizorní SW | kpl |  | 38152 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | Pol75 | připojení stávajících strojů a zařízení, připojení stávajícíc polní instrumentace | kpl |  | 15060 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | Pol76 | výrobní projektová dokumentace, dopracování RPD | ks |  | 25100 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | Pol77 | projektová dokumentace skutečného stavu | ks |  | 13052 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | Pol78 | doprava | kpl |  | 28112 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156

## VRN - Vedlejší a ostatní ... (hidden)
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{58b21ffd-664c-43f7-8fdf-4f7f0844ebd4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Intenzifikace ČOV Karlštejn
Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Karlštejn |  |  | Datum: | 13. 11. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00233374
|  | Městys Karlštejn |  |  |  | DIČ: | CZ00233374
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 62623508
|  | Vodohospodářský podnik a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ62623508
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Intenzifikace ČOV Karlštejn
Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Karlštejn |  |  | Datum: | 13. 11. 2018
Zadavatel: |  |  | Městys Karlštejn |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN5 - Finanční náklady | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Intenzifikace ČOV Karlštejn
Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Karlštejn |  |  | Datum: | 13. 11. 2018
Zadavatel: |  |  | Městys Karlštejn |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 011503000 | Zajištění pasportizace a fotodokumentace stávajících objektů před zahájením stavby | Kč |  | 3000 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -497183546
2 | K | 012103000 | Vytýčení inženýrských sítí | Kč |  | 42000 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1887398447
3 | K | 012203000 | Geometrický plán | Kč |  | 20000 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1615639062
4 | K | 012303000 | Geodetické práce skutečného provedení | Kč |  | 40000 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -429609142
5 | K | 013244000 | Výrobní dokumentace | Kč |  | 16000 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 29104183
6 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | Kč |  | 35000 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1100103619
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | Kč |  | 42000 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1005678710
8 | K | 034403000 | Dopravní značení na staveništi - DIO | Kč |  | 16000 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 806174619
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 040001000 | Inženýrská činnost | Kč |  | 43000 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 19224588
10 | K | 042503000 | Plán BOZP na staveništi | Kč |  | 10000 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2122118870
11 | K | 042903000R | Havarijní plán po dobu výstavby | Kč |  | 5000 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1788839388
12 | K | 045203000 | Kompletační činnost | Kč |  | 5000 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2048891500
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 043134000R | Komplexní a individuální zkoušky | Kč |  | 25000 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2062719986
14 | K | 091003000 | Provizoria + postupné uvádění do provozu | Kč |  | 30000 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2063345130
15 | K | 091504000 | Provozní řády | Kč |  | 20000 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -380667799
16 | K | 091604000 | Náhradní transport odpadních vod | Kč |  | 55000 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 857474847
17 | K | 092203000 | Náklady na zaškolení obsluhy | Kč |  | 12000 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2119895547

## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST