## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | Hodnota C
Základní náklady
Zařízení: Dodávka, Montáž | 0 | 0
Nátěry
Vzduchotechnická zařízení celkem | 0 | 0
Doprava 5,00% z dodávky zařízení | 0
Přesun 3,00/kg: Cena, Hmotnost |  | 0
PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení |  | 0
Zednické výpomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení |  | 0
Dodávka celkem, Montážní náklady | 0 | 0
Hodinové zůčtovací sazby
Montáž celkem |  | 0
Lešení |  | 0
Izolace tepelné
Izolace protipožární
Izolace protihlukové
Základní náklady celkem | 0 | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů
Vedlejší náklady celkem
Provozní náklady - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení
Kompletační činnost
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% |  | 0
Základ a hodnota DPH 15% |  | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00%
Roční nárůst cen 0,00%
Součty odstavců | Materiál | Montáž | Hmotnost [kg]
Zařízení č.1 | 0 | 0 | 3012.7
Zařízení č.2 | 0 | 0 | 2698.7
Zařízení č.3 | 0 | 0 | 2386.48
Zařízení č.4 | 0 | 0 | 4795.3
Zařízení č.5 | 0 | 0 | 3971.91
Zařízení č.6 - chlazení | 0 | 0 | 1826
Hodinové zúčtovací sazby | 0 | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
Zařízení č.1
PARAPETNÍ VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA
1.1 | Parapetní vzduchotechnická jednotka velikosti 1500 v provedení 10/0 s max. pracovním objemem větracího vzduchu 1500 m3/h, ext. dp=400 Pa, jednotka ve složení s deskovým rekuperátorem, vestavěným teplovodním ohřívačem 1,95 kW 60/45, přímým chladičem R410A - 6,9 kW, filtry F7-přívod, G4-odvod, další technické podrobnosti viz TZ a příloha TZ | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 308
| Digitální regulace vzd. jednotky, regulační modul umístěný uvnitř jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Diditální dotykový ovladač | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Čidlo CO2-IR, prostorové | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POŽÁRNÍ KLAPKA
1.2 | 315x315 TPM 075/09 .11 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 11.5
1.3 | 315x315 TPM 075/09 .11 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 11.5
BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU s děrovaným plechem
1.4 | G 200x500x1000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 252
1.5 | G 200x500x1000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 336
1.6 | G 200x500x1000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 112
1.7 | G 200x500x1000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84
VYÚSTKA NASTAVITELNÁ VNM TPM 015/01
1.8 | 400x125 2/R1 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 25.04
1.9 | 560x125 2/UR | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 5.84
1.10 | 400x200 1/R1 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 7.48
1.11 | 280x140 1/R1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 1.14
REGULAČNÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ
1.12 | 125 škrtící klapka | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3
1.13 - 1.14 | Neobsazeno
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: 'IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z ELASTOMERNÍ PĚNY NA BÁZI SYNTETICKÉHO KAUČUKU, LAMBDA<0,04, LEPENÁ K POVRCHU POTRUBÍ
1.15 | tl. 32mm | m2 | 13.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: 'IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MIN. 'PLSTI KONSTRUKCE Z POZINKOVANÉHO PLECHU
1.16 | tl. 40mm | m2 | 21.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: 'IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z ELASTOMERNÍ PĚNY NA BÁZI SYNTETICKÉHO KAUČUKU, LAMBDA<0,04, LEPENÁ K POVRCHU POTRUBÍ
1.17 | tl. 25mm | m2 | 61.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18 | tl. 50mm | m2 | 35.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: 'IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MIN. 'PLSTI KONSTRUKCE Z POZINKOVANÉHO PLECHU
1.19 | tl. 40mm | m2 | 24.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 650 10% tvarovek | bm | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.5
| do obvodu 1050 60% tvarovek | bm | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 441
| do obvodu 1500 50% tvarovek | bm | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 525
| do obvodu 1890 20% tvarovek | bm | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 157.7
| do obvodu 2630 70% tvarovek | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 290
| do obvodu 3500 30% tvarovek | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 380
ZASLEPENÍ ČTYŘHRANNÉ TROUBY SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU
| do obvodu 1050 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do průměru140 100% tvarovek | bm | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21
ZASLEPENÍ KRUHOVÉ TROUBY SKUPINY I POZINKOVANÝ PLECH
| do průměru140 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| Montážní materiál celkem | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení č.1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3012.7
Zařízení č.2
PARAPETNÍ VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA
2.1 | Parapetní vzduchotechnická jednotka velikosti 1500 v provedení 11/0 s max. pracovním objemem větracího vzduchu 1500 m3/h, ext. dp=400 Pa, jednotka ve složení s deskovým rekuperátorem, vestavěným teplovodním ohřívačem 1,95 kW 60/45, přímým chladičem R410A - 6,9 kW, filtry F7-přívod, G4-odvod, další technické podrobnosti viz TZ a příloha TZ | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 308
| Digitální regulace vzd. jednotky, regulační modul umístěný uvnitř jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Diditální dotykový ovladač | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Router systému větrání vč. naprogramování a nastavení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8-PORTŮ TP-Link - switch systému | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kabeláž mezi regulačními boxy a regulačním systémem vzt. jednotky - UTP CAT 5e | bm | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektropropojení čidel, ovladače
| Propojení čidel, ovladače a regulačního boxu | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POŽÁRNÍ KLAPKA
2.2 | 250x250 TPM 075/09 .11 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 250x250 TPM 075/09 .11 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | 50x250 TPM 075/09 .11 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | 250x250 TPM 075/09 .11 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | 250x250 TPM 075/09 .11 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | 250x250 TPM 075/09 .11 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regulační klapky s měřením průtoku
Místnosti č. 2.21 až 2.25
2.8 | Regulační klapky s měřením průtoku 2x250.D.CF-dělený | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
| Regulační klapky s měřením průtoku - digitální regulace systému | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Diditální dotykový ovladač | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CO2 24 - čidlo CO2, prostorové | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Místnosti č. 3.27 až 3.31
2.9 | Regulační klapky s měřením průtoku 2x250.D.CF-dělený | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
| Regulační klapky s měřením průtoku - digitální regulace systému | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Diditální dotykový ovladač | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CO2 24 - čidlo CO2, prostorové | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU s děrovaným plechem
2.10 | G 200x500x1000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 112
2.11 | G 200x500x1000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84
VYÚSTKA NASTAVITELNÁ VNM TPM 015/0
2.12 | 560x125 2/UR | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 29.2
VYÚSTKA NASTAVITELNÁ VNM TPM 015/01
2.13 | 425x100 1/R1 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 7.56
2.14 | 425x125 1/R1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 2.74
REGULAČNÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ
2.15 | 125 škrtící klapka | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 15
2.16 - 2.19 | Neobsazeno
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: 'IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z ELASTOMERNÍ PĚNY NA BÁZI SYNTETICKÉHO KAUČUKU, LAMBDA<0,04, LEPENÁ K POVRCHU POTRUBÍ
2.20 | tl. 50mm | m2 | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.21 | tl. 25mm | m2 | 99.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.22 | tl. 50mm | m2 | 10.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 650 100% tvarovek | bm | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.5
| do obvodu 1050 20% tvarovek | bm | 124.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1247
| do obvodu 1500 50% tvarovek | bm | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 405
| do obvodu 1890 30% tvarovek | bm | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 271.7
KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do průměru140 100% tvarovek | bm | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 135
| do průměru400 rovné | bm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40
ZASLEPENÍ KRUHOVÉ TROUBY SKUPINY I POZINKOVANÝ PLECH
| do průměru140 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| Montážní materiál celkem | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení č.2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2698.7
Zařízení č.3
PARAPETNÍ VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA
3.1 | Parapetní vzduchotechnická jednotka velikosti 1500 v provedení 10/0 s max. pracovním objemem větracího vzduchu 1500 m3/h, ext. dp=400 Pa, jednotka ve složení s deskovým rekuperátorem, vestavěným teplovodním ohřívačem 1,95 kW 60/45, přímým chladičem R410A - 6,9 kW, filtry F7-přívod, G4-odvod, další technické podrobnosti viz TZ a příloha TZ | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 308
| Digitální regulace vzd. jednotky, regulační modul umístěný uvnitř jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Diditální dotykový ovladač | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Router systému větrání vč. naprogramování a nastavení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8-PORTŮ TP-Link - switch systému | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kabeláž mezi regulačními boxy a regulačním systémem vzt. jednotky - UTP CAT 5e | bm | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektropropojení čidel, ovladače
| Propojení čidel, ovladače a regulačního boxu | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POŽÁRNÍ KLAPKA
3.2 | 250x250 TPM 075/09 .11 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
3.3 | 250x250 TPM 075/09 .11 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
3.4 | 250x250 TPM 075/09 .11 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
3.5 | 250x250 TPM 075/09 .11 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
3.6 | 250x250 TPM 075/09 .11 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
3.7 | 250x250 TPM 075/09 .11 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
Regulační klapky s měřením průtoku
Místnosti č. 2.26 až 2.29
3.8 | Regulační klapky s měřením průtoku 2x250.D.CF-dělený | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
| Regulační klapky s měřením průtoku - digitální regulace systému | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Diditální dotykový ovladač | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CO2 24 - čidlo CO2, prostorové | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Místnosti č. 3.32 až 3.35
3.9 | Regulační klapky s měřením průtoku 2x250.D.CF-dělený | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
| Regulační klapky s měřením průtoku - digitální regulace systému | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Diditální dotykový ovladač | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CO2 24 - čidlo CO2, prostorové | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU s děrovaným plechem
3.10 | G 200x500x1000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 112
3.11 | G 200x500x1000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84
VYÚSTKA NASTAVITELNÁ VNM TPM 015/01
3.12 | 560x125 2/UR | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 17.52
3.13 | 425x100 1/R1 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 10.96
REGULAČNÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ
3.14 | 125 škrtící klapka | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: 'IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z ELASTOMERNÍ PĚNY NA BÁZI SYNTETICKÉHO KAUČUKU, LAMBDA<0,04, LEPENÁ K POVRCHU POTRUBÍ
3.20 | tl. 25mm | m2 | 88.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.21 | tl. 50mm | m2 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.22 | tl. 50mm | m2 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 650 100% tvarovek | bm | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6
| do obvodu 1050 20% tvarovek | bm | 119.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1195
| do obvodu 1500 70% tvarovek | bm | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 210
| do obvodu 1890 20% tvarovek | bm | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 171
ZASLEPENÍ ČTYŘHRANNÉ TROUBY SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU
| do obvodu 1050 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. POZINKOVANÝ PLECH - VODOTĚSNÉ
| do obvodu 1500 60% tvarovek | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30
KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do průměru140 100% tvarovek | bm | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 108
| do průměru400 rovné | bm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40
ZASLEPENÍ KRUHOVÉ TROUBY SKUPINY I POZINKOVANÝ PLECH
| do průměru140 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| Montážní materiál celkem | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení č.3 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2386.48
Zařízení č.4
PARAPETNÍ VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA
4.1 | Parapetní vzduchotechnická jednotka velikosti 2500 v provedení 10/0 s max. pracovním objemem větracího vzduchu 2505 m3/h, ext. dp=400 Pa, jednotka ve složení s deskovým rekuperátorem, vestavěným teplovodním ohřívačem 3,51 kW 60/45, přímým chladičem R410A - 12,4 kW, filtry F7-přívod, G4-odvod, další technické podrobnosti viz TZ a příloha TZ | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380
| Digitální regulace vzd. jednotky, regulační modul umístěný uvnitř jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Diditální dotykový ovladač | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Router systému větrání vč. naprogramování a nastavení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8-PORTŮ TP-Link - switch systému | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kabeláž mezi regulačními boxy a regulačním systémem vzt. jednotky - UTP CAT 5e | bm | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektropropojení čidel, ovladače
| Propojení čidel, ovladače a regulačního boxu | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE HLINÍKOVÉ-PZAL /se sítem/
4.2 | PZAL-800x630-S | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | PZAL-560x1000-S | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POŽÁRNÍ KLAPKA
4.4 | 315x400 TPM 075/09 .11 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13
4.5 | 315x400 TPM 075/09 .11 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13
4.6 | 280x400 TPM 075/09 .11 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11
4.7 | 280x400 TPM 075/09 .11 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11
4.8 | 250x250 TPM 075/09 .11 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
4.9 | 250x250 TPM 075/09 .11 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
Regulační klapky s měřením průtoku
Místnosti č. 1.52, 1.54, 1.56, 1.58 až 1.61
4.10 | Regulační klapky s měřením průtoku 2x250.D.CF-dělený | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
| Regulační klapky s měřením průtoku - digitální regulace systému | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Diditální dotykový ovladač | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CO2 24 - čidlo CO2, prostorové | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Místnosti č. 2.56, 2.59 až 2.62
4.11 | Regulační klapky s měřením průtoku 2x315.D.CF-dělený | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18
| Regulační klapky s měřením průtoku - digitální regulace systému | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Diditální dotykový ovladač | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CO2 24 - čidlo CO2, prostorové | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Místnosti č. 3.18 až 3.24
4.12 | Regulační klapky s měřením průtoku 2x315.D.CF-dělený | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18
| Regulační klapky s měřením průtoku - digitální regulace systému | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Diditální dotykový ovladač | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CO2 24 - čidlo CO2, prostorové | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU s děrovaným plechem
4.13 | G 200x500x1000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 126
4.14 | G 200x500x1000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 168
4.15 | G 200x500x1000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 126
4.16 | G 200x500x1000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 126
KRUHOVÝ TLUMIČ HLUKU - požadované útlumy hluku viz TZ
4.17 | TLUMIČ HLUKU 250 - 1000 - ST | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
VYÚSTKA NASTAVITELNÁ VNM TPM 015/01
4.18 | 560x125 2/UR | ks | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 45.99
4.19 | 425x100 1/R1 | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 18.9
4.20 | 425x125 1/R1 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 4.11
REGULAČNÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ
4.21 | 125 škrtící klapka | ks | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 31.5
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: 'IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z ELASTOMERNÍ PĚNY NA BÁZI SYNTETICKÉHO KAUČUKU, LAMBDA<0,04, LEPENÁ K POVRCHU POTRUBÍ
4.25 | tl. 50mm | m2 | 20.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.26 | tl. 25mm | m2 | 158.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.27 | tl. 50mm | m2 | 25.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 650 30% tvarovek | bm | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 84
| do obvodu 1050 20% tvarovek | bm | 177.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1774
| do obvodu 1500 50% tvarovek | bm | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 643.5
| do obvodu 1890 60% tvarovek | bm | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 91.2
| do obvodu 2630 30% tvarovek | bm | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 568.4
| do obvodu 3500 60% tvarovek | bm | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 121.6
KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do průměru140 100% tvarovek | bm | 90.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 271.5
| do průměru280 rovné | bm | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.6
| do průměru400 rovné | bm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40
ZASLEPENÍ KRUHOVÉ TROUBY SKUPINY I POZINKOVANÝ PLECH
| do průměru140 | ks | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| Montážní materiál celkem | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení č.4 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4795.3
Zařízení č.5
PARAPETNÍ VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA
5.1 | Parapetní vzduchotechnická jednotka velikosti 2500 v provedení 11/0 s max. pracovním objemem větracího vzduchu 2505 m3/h, ext. dp=400 Pa, jednotka ve složení s deskovým rekuperátorem, vestavěným teplovodním ohřívačem 3,51 kW 60/45, přímým chladičem R410A - 11,3 kW, filtry F7-přívod, G4-odvod, další technické podrobnosti viz TZ a příloha TZ | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380
| Digitální regulace vzd. jednotky, regulační modul umístěný uvnitř jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Diditální dotykový ovladač | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Router systému větrání vč. naprogramování a nastavení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8-PORTŮ TP-Link - switch systému | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kabeláž mezi regulačními boxy a regulačním systémem vzt. jednotky - UTP CAT 5e | bm | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektropropojení čidel, ovladače
| Propojení čidel, ovladače a regulačního boxu | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POŽÁRNÍ KLAPKA
5.2 | 315x400 TPM 075/09 .11 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | 315x400 TPM 075/09 .11 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | 280x400 TPM 075/09 .11 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | 280x400 TPM 075/09 .11 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | 250x250 TPM 075/09 .11 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | 250x250 TPM 075/09 .11 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regulační klapky s měřením průtoku
Místnosti č. 1.45, 1.47 až 1.49
5.8 | Regulační klapky s měřením průtoku 2x250.D.CF-dělený | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
| Regulační klapky s měřením průtoku - digitální regulace systému | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Diditální dotykový ovladač | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CO2 24 - čidlo CO2, prostorové | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Místnosti č. 2.46 až 2.50, 2.52
5.9 | Regulační klapky s měřením průtoku 2x315.D.CF-dělený | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18
| Regulační klapky s měřením průtoku - digitální regulace systému | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Diditální dotykový ovladač | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CO2 24 - čidlo CO2, prostorové | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Místnosti č. 3.10 až 3.15
5.10 | Regulační klapky s měřením průtoku 2x315.D.CF-dělený | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18
| Regulační klapky s měřením průtoku - digitální regulace systému | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Diditální dotykový ovladač | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CO2 24 - čidlo CO2, prostorové | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU GREIF s děrovaným plechem
5.11 | G 200x500x1000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 126
5.12 | G 200x500x1000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84
5.13 | G 200x500x1000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 126
5.14 | G 200x500x1000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 126
KRUHOVÝ TLUMIČ HLUKU - požadované útlumy hluku viz TZ
5.15 | TLUMIČ HLUKU 250 - 1000 - ST | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50
VYÚSTKA NASTAVITELNÁ VNM TPM 015/01
5.16 | 560x125 2/UR | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 35.04
5.17 | 425x100 1/R1 | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 13.86
5.18 | 425x125 1/R1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 2.74
5.19 | 280x125 1/R1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 1.07
REGULAČNÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ
5.20 | 125 škrtící klapka | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 24
BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU s děrovaným plechem
5.21 | G 200x500x1500 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 63
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: 'IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z ELASTOMERNÍ PĚNY NA BÁZI SYNTETICKÉHO KAUČUKU, LAMBDA<0,04, LEPENÁ K POVRCHU POTRUBÍ
5.25 | tl. 50mm | m2 | 16.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.26 | tl. 25mm | m2 | 131.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.27 | tl. 50mm | m2 | 13.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 650 50% tvarovek | bm | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31
| do obvodu 1050 20% tvarovek | bm | 153.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1535
| do obvodu 1500 50% tvarovek | bm | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 502.5
| do obvodu 1890 90% tvarovek | bm | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 55.1
| do obvodu 2630 30% tvarovek | bm | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 498.8
KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do průměru140 90% tvarovek | bm | 72.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 217.2
| do průměru280 rovné | bm | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.6
| do průměru400 rovné | bm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40
ZASLEPENÍ KRUHOVÉ TROUBY SKUPINY I POZINKOVANÝ PLECH
| do průměru140 | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| Montážní materiál celkem | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení č.5 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3971.91
Zařízení č.6 - chlazení
Venkovní kondenzační jednotka
6.1 | KONDENZAČNÍ JEDNOTKA DO VZT inverter pro připojení min. 3 výparníků,, R410A, 3x400 V, 12,7/22,22 mm, max. délka/max. převýšení=50 m/20 m, Qch=28 kW | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 252
| Ovládání a regulace, řídící modul | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Expanzní ventil | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Podstavný/závěsný rám pod venkovní kondenzační jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35
Propojení venkovní kondenzační jednotky s přímým výparníkem
| Propojovací potrubí Cu 9,52/15,88 včetně izolace a elektropropojení | bm | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 162
CHLADIVO
| Chladivo R410A | kg | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 625
Venkovní kondenzační jednotka
6.2 | KONDENZAČNÍ JEDNOTKA DO VZT inverter pro připojení min. 2 výparníků,, R410A, 3x400 V, 12,7/25,4 mm, max. délka/max. převýšení=100 m/30 m, Qch=22 kW, P= 7,78 kW | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 252
| Ovládání a regulace, řídící modul | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Podstavný/závěsný rám pod venkovní kondenzační jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35
Propojení venkovní kondenzační jednotky s přímým výparníkem
| Propojovací potrubí Cu 9,52/15,88 včetně izolace a elektropropojení | bm | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 90
CHLADIVO
| Chladivo R410A | kg | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 375
| Zařízení č.6 - chlazení - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1826
Hodinové zúčtovací sazby
| Zpracování dodavatelské dokumentace | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| komplexní vyzkoušení zařízení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| vypracování provozních předpisů | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| projekt skutečného provedení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Měření hlučnosti zařízení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hodinové zúčtovací sazby - celkem | [5 empty] | 0 |  | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení
Akce | Budova MěÚ Lysá n.L. - větrání a chlazení
Projekt | Větrání se zpětným získáváním tepla budovy městského úřadu Lysá nad Labem
Investor | Městský úřad Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem
Z. č. | A 2019-128
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing. Zdeněk Zikán
Kontroloval
Datum | 20.04.2019
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava % | 5,00
Cna přesunu 1 kg | 3,00
PPV % | 5,00
Zednické výpomoci % | 1,60
Komplexní zkoušky % | 0,00
GZS % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 | 0,00
Roční nárůst cen 2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15