## 01-Výkaz mechanických_924902
01-Výkaz mechanických zařízení
Pozice č. | Popis | Komentáře k typům | PN | ROZMĚR | MNOŽSTVÍ | MJ
8 | Čerpadlo oběhové | Q=172m3/hod, H=6m |  | DN100 | 1 | kpl
5 | Oddělovací nádoba | V 1500 | PN16 | DN50 / DN50 | 1 | kpl
6.7 | Tlaková expanzní nádoba | G 2000 | PN16 | DN50 / DN50 | 2 | kpl
2.1A, 2.2A, 2.3A | Výměník tepla deskový | 3,2MW, 125/98,3°C-120/93,3°C, dp=18,5kPa | PN25 / PN25 | DN100 / DN100 | 3 | kpl
2.1B, 2.2B, 2.3B | Výměník tepla deskový | 2,8MW, 98,3/65°C-93,3/60°C, dp=18,5kPa | PN25 / PN25 | DN100 / DN100 | 3 | kpl
1 | Regulační ventil přírubový | s pohonem, s havarijní funkcí | PN25 | DN200 | 1 | kpl
3A, 3B | Měřič tepla přírubový | ultrazvukový, Qp=150m³/h | PN25 | DN150 | 2 | kpl
9.1-9.3 | Zasobnik topne vody | Valcovy lezaty 20m3 | PN16 | DN150 / DN150 | 3 | kpl
14.1,14.2 | Čerpadlo oběhové | Q=75m3/hod, H=65m, P=22kW | PN16 | DN100 | 2 | kpl
15 | Čerpadlo oběhové prohřívání | Q=18m3/hod, H=15m, P=2kW IE5 | PN16 | DN40 | 1 | kpl

## -=Výkaz celkový=-_915955
-=Výkaz celkový=-
Poř. č. | Popis | Typ | PN | Rozměr | Množství | MJ
1.1 - Pojistné potrubí
1 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø219.1x6.3 | 12.7 | m
2 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø88.9x3.6 | 0.6 | m
3 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø76.1x3.2 | 2.4 | m
4 | Oblouk 3D | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø219.1x6.3 / 90° | 3 | ks
5 | T-kus | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø219.1x6.3 / 219.1x6.3 | 5 | ks
6 | Redukce | EN 10253-2, mat. P235GH |  | DN200/150 | 3 | ks
7 | Redukce | EN 10253-2, mat. P235GH |  | DN200/125 | 3 | ks
8 | Redukce | EN 10253-2, mat. P235GH |  | DN100/65 | 3 | ks
9 | Příruba přivařovací s krkem nerez | EN 1092-1, mat 316, vč. přírubového spoje | PN40 | DN125 | 3 | kpl
10 | Pojistný ventil přírubový | mat. EN-JS1049, o.p.= | PN40 | DN80 | 3 | kpl
1.11 - Expanzní potrubí
11 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø76.1x3.2 | 13.9 | m
12 | Oblouk 3D | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø76.1x3.2 / 90° | 11 | ks
13 | T-kus | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø76.1x3.2 / 76.1x3.2 | 1 | ks
14 | Vyvaření odbočky |  |  | DN65 | 1 | ks
15 | Příruba přivařovací s krkem | EN 1092-1, mat P245GH, vč. přírubového spoje | PN16 | DN65 | 4 | kpl
16 | Kulový kohout přivařovací | mat. P235GH, ovládání pákou | PN25 | DN65 | 3 | kpl
1.41 - Voda topná
17 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø219.1x6.3 | 33.9 | m
18 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø168.3x4.5 | 4.6 | m
19 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø60.3x2.9 | 3.6 | m
20 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø48.3x2.6 | 0.6 | m
21 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø33.7x2.6 | 6.3 | m
22 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø21.3x2.6 | 1 | m
23 | Dno klenuté | EN 10253-2, mat. P235GH |  | DN200 | 2 | ks
24 | Oblouk 3D | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø219.1x6.3 / 90° | 17 | ks
25 | Oblouk 3D | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø168.3x4.5 / 90° | 5 | ks
26 | Oblouk 3D | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø60.3x2.9 / 90° | 4 | ks
27 | Oblouk 3D | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø48.3x2.6 / 90° | 3 | ks
28 | Oblouk 3D | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø33.7x2.6 / 90° | 6 | ks
29 | T-kus | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø219.1x6.3 / 219.1x6.3 | 1 | ks
30 | T-kus, redukovaný | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø219.1x6.3 / 168.3x4.5 | 3 | ks
31 | Redukce | EN 10253-2, mat. P235GH |  | DN200/150 | 2 | ks
32 | Vyvaření odbočky |  |  | DN50 | 2 | ks
33 | Vyvaření odbočky |  |  | DN40 | 2 | ks
34 | Vyvaření odbočky |  |  | DN25 | 6 | ks
35 | Vyvaření odbočky |  |  | DN15 | 5 | ks
36 | Příruba přivařovací s krkem nerez | EN 1092-1, mat 316, vč. přírubového spoje | PN40 | DN200 | 4 | kpl
37 | Příruba přivařovací s krkem nerez | EN 1092-1, mat 316, vč. přírubového spoje | PN40 | DN150 | 11 | kpl
38 | Příruba přivařovací s krkem nerez | EN 1092-1, mat 316, vč. přírubového spoje | PN40 | DN40 | 2 | kpl
40 | Kulový kohout přivařovací | mat. P235GH, ovládání pákou | PN40 | DN40 | 2 | kpl
41 | Kulový kohout přivařovací | mat. P235GH, ovládání pákou | PN40 | DN25 | 9 | kpl
42 | Kulový kohout přivařovací | mat. P235GH, ovládání kolem s manuální převodovkou | PN25 | DN200 | 1 | kpl
43 | Klapka uzavírací dvojpřírubová | s trojitou excentricitou, mat. GP240GH, ovládání kolem s převodovkou | PN40 | DN150 | 3 | kpl
44 | Filtr přírubový | mat. ocelolitina GP240GH | PN40 | DN200 | 1 | kpl
45 | Teploměrová sestava | 0-160°C, G1/2", Ømin.80mm, pro sys. HV, vč. jímky a napojení na potrubí CS | PN16 |  | 1 | kpl
46 | Tlakoměrová souprava | 0-2,0 MPa, M20x1,5, Ømin.80mm, vč. zkušebního ocelového ventilu a kondenzační smyčky |  |  | 1 | kpl
47 | Příprava pro snímač teploty | G1/2", vč. jímky a napojení na potrubí | PN16 |  | 1 | kpl
48 | Příprava pro snímač tlaku | M20x1,5, vč. zkušebního ventilu a kondenzační smyčky |  |  | 2 | kpl
49 | Izolace potrubí a tvarovek | Potrubní izolační pouzdro, s polepem hliníkovou fólií |  | 70 mm / DN200 | 35.4 | m
50 | Izolace potrubí a tvarovek | Potrubní izolační pouzdro, s polepem hliníkovou fólií |  | 50 mm / DN150 | 4.8 | m
1.42 - Voda zpětná
51 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø219.1x6.3 | 37.2 | m
52 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø168.3x4.5 | 11.8 | m
53 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø88.9x3.6 | 3.6 | m
54 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø60.3x2.9 | 3.6 | m
55 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø48.3x2.6 | 0.6 | m
56 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø33.7x2.6 | 6.3 | m
57 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø21.3x2.6 | 1 | m
58 | Dno klenuté | EN 10253-2, mat. P235GH |  | DN200 | 2 | ks
59 | Oblouk 3D | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø219.1x6.3 / 90° | 18 | ks
60 | Oblouk 3D | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø168.3x4.5 / 90° | 5 | ks
61 | Oblouk 3D | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø60.3x2.9 / 90° | 4 | ks
62 | Oblouk 3D | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø48.3x2.6 / 90° | 3 | ks
63 | Oblouk 3D | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø33.7x2.6 / 90° | 6 | ks
64 | T-kus | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø219.1x6.3 / 219.1x6.3 | 1 | ks
65 | T-kus, redukovaný | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø219.1x6.3 / 168.3x4.5 | 3 | ks
66 | T-kus | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø48.3x2.6 / 48.3x2.6 | 1 | ks
67 | Redukce | EN 10253-2, mat. P235GH |  | DN200/125 | 2 | ks
68 | Vyvaření odbočky |  |  | DN50 | 2 | ks
69 | Vyvaření odbočky |  |  | DN40 | 2 | ks
70 | Vyvaření odbočky |  |  | DN25 | 6 | ks
71 | Vyvaření odbočky |  |  | DN15 | 5 | ks
72 | Příruba přivařovací s krkem nerez | EN 1092-1, mat 316, vč. přírubového spoje | PN40 | DN200 | 6 | kpl
73 | Příruba přivařovací s krkem nerez | EN 1092-1, mat 316, vč. přírubového spoje | PN40 | DN150 | 9 | kpl
74 | Příruba přivařovací s krkem nerez | EN 1092-1, mat 316, vč. přírubového spoje | PN40 | DN80 | 2 | kpl
76 | Kulový kohout přivařovací | mat. P235GH, ovládání pákou | PN40 | DN40 | 3 | kpl
77 | Kulový kohout přivařovací | mat. P235GH, ovládání pákou | PN40 | DN25 | 12 | kpl
78 | Kulový kohout přivařovací | mat. P235GH, ovládání kolem s manuální převodovkou | PN25 | DN200 | 1 | kpl
79 | Klapka uzavírací dvojpřírubová | s trojitou excentricitou, mat. GP240GH, ovládání kolem s převodovkou | PN40 | DN200 | 1 | kpl
80 | Klapka uzavírací dvojpřírubová | s trojitou excentricitou, mat. GP240GH, ovládání kolem s převodovkou | PN40 | DN150 | 3 | kpl
81 | Klapka zpětná mezipřírubová | mat. CS/SS | PN16 | DN200 | 1 | kpl
82 | Teploměrová sestava | 0-160°C, G1/2", Ømin.80mm, pro sys. HV, vč. jímky a napojení na potrubí CS | PN16 |  | 1 | kpl
83 | Tlakoměrová souprava | 0-2,0 MPa, M20x1,5, Ømin.80mm, vč. zkušebního ocelového ventilu a kondenzační smyčky |  |  | 1 | kpl
84 | Příprava pro snímač teploty | G1/2", vč. jímky a napojení na potrubí | PN16 |  | 1 | kpl
85 | Příprava pro snímač tlaku | M20x1,5, vč. zkušebního ventilu a kondenzační smyčky |  |  | 2 | kpl
86 | Izolace potrubí a tvarovek | Potrubní izolační pouzdro, s polepem hliníkovou fólií |  | 70 mm / DN200 | 39 | m
87 | Izolace potrubí a tvarovek | Potrubní izolační pouzdro, s polepem hliníkovou fólií |  | 50 mm / DN150 | 12 | m
88 | Izolace potrubí a tvarovek | Potrubní izolační pouzdro, s polepem hliníkovou fólií |  | 50 mm / DN80 | 3.7 | m
1.43 - Voda topná
89 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø219.1x6.3 | 19.7 | m
90 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø168.3x4.5 | 33 | m
91 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø88.9x3.6 | 2.1 | m
92 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø60.3x2.9 | 1.8 | m
93 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø33.7x2.6 | 4 | m
94 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø21.3x2.6 | 1.6 | m
95 | Dno klenuté | EN 10253-2, mat. P235GH |  | DN200 | 3 | ks
96 | Oblouk 3D | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø219.1x6.3 / 90° | 7 | ks
97 | Oblouk 3D | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø168.3x4.5 / 90° | 9 | ks
98 | Oblouk 3D | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø168.3x4.5 / 90.71° | 1 | ks
99 | Oblouk 3D | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø168.3x4.5 / 90.61° | 2 | ks
100 | Oblouk 3D | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø88.9x3.6 / 90° | 6 | ks
101 | Oblouk 3D | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø60.3x2.9 / 90° | 2 | ks
102 | Oblouk 3D | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø33.7x2.6 / 90° | 4 | ks
103 | T-kus | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø219.1x6.3 / 219.1x6.3 | 2 | ks
104 | T-kus, redukovaný | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø219.1x6.3 / 168.3x4.5 | 5 | ks
105 | T-kus | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø168.3x4.5 / 168.3x4.5 | 1 | ks
106 | T-kus, redukovaný | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø168.3x4.5 / 88.9x3.6 | 3 | ks
107 | Redukce | EN 10253-2, mat. P235GH |  | DN200/150 | 1 | ks
108 | Vyvaření odbočky |  |  | DN50 | 1 | ks
109 | Vyvaření odbočky |  |  | DN25 | 5 | ks
110 | Vyvaření odbočky |  |  | DN15 | 8 | ks
111 | Příruba přivařovací s krkem nerez | EN 1092-1, mat 316, vč. přírubového spoje | PN40 | DN200 | 2 | kpl
112 | Příruba přivařovací s krkem nerez | EN 1092-1, mat 316, vč. přírubového spoje | PN40 | DN150 | 12 | kpl
113 | Příruba přivařovací s krkem nerez | EN 1092-1, mat 316, vč. přírubového spoje | PN40 | DN80 | 3 | kpl
115 | Kulový kohout přivařovací | mat. P235GH, ovládání pákou | PN40 | DN25 | 7 | kpl
116 | Klapka uzavírací dvojpřírubová | s trojitou excentricitou, mat. GP240GH, ovládání kolem s převodovkou | PN40 | DN200 | 1 | kpl
117 | Klapka uzavírací dvojpřírubová | s trojitou excentricitou, mat. GP240GH, ovládání kolem s převodovkou | PN40 | DN150 | 6 | kpl
118 | Teploměrová sestava | 0-160°C, G1/2", Ømin.80mm, pro sys. HV, vč. jímky a napojení na potrubí CS | PN16 |  | 3 | kpl
119 | Příprava pro snímač teploty | G1/2", vč. jímky a napojení na potrubí | PN16 |  | 4 | kpl
120 | Příprava pro snímač tlaku | M20x1,5, vč. zkušebního ventilu a kondenzační smyčky |  |  | 1 | kpl
121 | Izolace potrubí a tvarovek | Potrubní izolační pouzdro, s polepem hliníkovou fólií |  | 70 mm / DN200 | 20.8 | m
122 | Izolace potrubí a tvarovek | Potrubní izolační pouzdro, s polepem hliníkovou fólií |  | 50 mm / DN150 | 34.9 | m
1.44 - Voda zpětná
123 | Příprava pro spínač tlaku | M12x1,5, vč. zkušebního ventilu a kondenzační smyčky M20x1,5 |  |  | 1 | kpl
124 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø219.1x6.3 | 30 | m
125 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø168.3x4.5 | 16.7 | m
126 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø114.3x4.0 | 3.8 | m
127 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø88.9x3.6 | 3.4 | m
128 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø60.3x2.9 | 1.8 | m
129 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø33.7x2.6 | 4.2 | m
130 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø21.3x2.6 | 1.2 | m
131 | Dno klenuté | EN 10253-2, mat. P235GH |  | DN200 | 3 | ks
132 | Oblouk 3D | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø219.1x6.3 / 90° | 9 | ks
133 | Oblouk 3D | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø219.1x6.3 / 45° | 1 | ks
134 | Oblouk 3D | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø168.3x4.5 / 90° | 11 | ks
135 | Oblouk 3D | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø114.3x4.0 / 90° | 2 | ks
136 | Oblouk 3D | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø88.9x3.6 / 90° | 2 | ks
137 | Oblouk 3D | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø60.3x2.9 / 90° | 2 | ks
138 | Oblouk 3D | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø33.7x2.6 / 90° | 4 | ks
139 | T-kus | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø219.1x6.3 / 219.1x6.3 | 4 | ks
140 | T-kus, redukovaný | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø219.1x6.3 / 168.3x4.5 | 6 | ks
141 | Redukce | EN 10253-2, mat. P235GH |  | DN200/150 | 3 | ks
142 | Redukce | EN 10253-2, mat. P235GH |  | DN200/125 | 2 | ks
143 | Vyvaření odbočky |  |  | DN50 | 1 | ks
144 | Vyvaření odbočky |  |  | DN25 | 4 | ks
145 | Vyvaření odbočky |  | PN16 | DN15 | 6 | ks
146 | Příruba přivařovací s krkem nerez | EN 1092-1, mat 316, vč. přírubového spoje | PN40 | DN200 | 16 | kpl
147 | Příruba přivařovací s krkem nerez | EN 1092-1, mat 316, vč. přírubového spoje | PN40 | DN150 | 18 | kpl
148 | Příruba přivařovací s krkem nerez | EN 1092-1, mat 316, vč. přírubového spoje | PN40 | DN100 | 2 | kpl
149 | Příruba přivařovací s krkem nerez | EN 1092-1, mat 316, vč. přírubového spoje | PN40 | DN80 | 2 | kpl
151 | Kulový kohout přivařovací | mat. P235GH, ovládání pákou | PN40 | DN25 | 8 | kpl
152 | Klapka uzavírací dvojpřírubová | s trojitou excentricitou, mat. GP240GH, ovládání kolem s převodovkou | PN40 | DN200 | 5 | kpl
153 | Klapka uzavírací dvojpřírubová | s trojitou excentricitou, mat. GP240GH, ovládání kolem s převodovkou | PN40 | DN150 | 6 | kpl
154 | Filtr přírubový | mat. ocelolitina GP240GH | PN40 | DN200 | 1 | kpl
155 | Klapka zpětná mezipřírubová | mat. CS/SS | PN16 | DN200 | 2 | kpl
156 | Teploměrová sestava | 0-160°C, G1/2", Ømin.80mm, pro sys. HV, vč. jímky a napojení na potrubí CS | PN16 |  | 3 | kpl
157 | Příprava pro snímač teploty | G1/2", vč. jímky a napojení na potrubí | PN16 |  | 1 | kpl
158 | Příprava pro snímač tlaku | M20x1,5, vč. zkušebního ventilu a kondenzační smyčky |  |  | 1 | kpl
159 | Izolace potrubí a tvarovek | Potrubní izolační pouzdro, s polepem hliníkovou fólií |  | 70 mm / DN200 | 31.8 | m
160 | Izolace potrubí a tvarovek | Potrubní izolační pouzdro, s polepem hliníkovou fólií |  | 50 mm / DN150 | 17.2 | m
161 | Izolace potrubí a tvarovek | Potrubní izolační pouzdro, s polepem hliníkovou fólií |  | 50 mm / DN100 | 4 | m
162 | Izolace potrubí a tvarovek | Potrubní izolační pouzdro, s polepem hliníkovou fólií |  | 50 mm / DN80 | 3.6 | m

## 27-Výkaz izolace arma_3568981
27-Výkaz izolace armatury1
Poř. č. | Popis | Komentáře k typům | PN | ROZMĚR | Počet | MJ
1.41 - Voda topná
| Izolace armatur | Snímatelná textilní omyvatelná izolace |  | DN200-200 | 2 | ks
| Izolace armatur | Snímatelná textilní omyvatelná izolace |  | DN150-150 | 3 | ks
1.42 - Voda zpětná
| Izolace armatur | Snímatelná textilní omyvatelná izolace |  | DN200-200 | 3 | ks
| Izolace armatur | Snímatelná textilní omyvatelná izolace |  | DN150-150 | 3 | ks
1.43 - Voda topná
| Izolace armatur | Snímatelná textilní omyvatelná izolace |  | DN200-200 | 1 | ks
| Izolace armatur | Snímatelná textilní omyvatelná izolace |  | DN150-150 | 6 | ks
1.44 - Voda zpětná
| Izolace armatur | Snímatelná textilní omyvatelná izolace |  | DN200-200 | 8 | ks
| Izolace armatur | Snímatelná textilní omyvatelná izolace |  | DN150-150 | 6 | ks

## ostatní
Nátěry
1 | Povrchová úprava potrubí, vč, dodávky barvy | 2 vrtsvy | 380 | m2
Uložení, doplňkové konstrukce
1 | Uložení potrubí |  | 1 | kpl
2 | Doplňkové konstrukce |  | 1 | kpl
Zkoušky
1 | Příprava pro tlakovou zkoušku těsnosti |  | 1 | soubor
2 | Tlaková zkouška |  | 1 | soubor
3 | Revize |  | 1 | soubor
4 | Provozní zkoušky |  | 72 | hod
5 | Proplach potrubí |  | 1 | soubor
6 | Vizuální kontrola |  | 1 | soubor
7 | "Kontrola svarů RT, prováděcí norma ČSN EN ISO 17 636-1 st. příp. 2 dle ČSN ISO 10675-1 příp. 2x dle ČSN EN ISO 11666" | 10% | 1 | soubor
Demontáže
1 | Potrubí |  | 1 | kpl
2 | Zařízení |  | 1 | kpl
3 | Armatury |  | 1 | kpl
4 | Izolace |  | 1 | kpl
Ostatní
1 | + OK / Betonové základky pod výměníky |  | 3 | kpl
2 | + OK / Betonové základky pod čerpadla |  | 1 | kpl
3 | Stěnové / Podlahové prostupy |  | 5 | kpl