## 01-Výkaz mechanických_924902
01-Výkaz mechanických zařízení
Pozice č. | Popis | Komentáře k typům | PN | ROZMĚR | MNOŽSTVÍ | MJ
1 | Regulační ventil přírubový | s pohonem, s havarijní funkcí | PN25 | DN150 | 1 | kpl
2.1A, 2.2A | Výměník tepla deskový | 3,2MW, 130/98,3°C-125/93,3°C, dp=18,5kPa |  | DN100 / DN100 | 2 | kpl | 172
2.1B, 2.2B | Výměník tepla deskový | 2,8MW, 98,3/70°C-93,3/65°C, dp=18,5kPa | PN25 / PN25 | DN100 / DN100 | 2 | kpl
3 | Měřič tepla přírubový | ultrazvukový, Qp=150m³/h | PN25 | DN150 | 1 | kpl
6 | Čerpadlo doplňovací | Q=6m3/hod, H=67m, P=2,2kW | PN25 | DN25 | 1 | kpl
7 | Vodomer prirubovy | Qp=6m³/h, 90°C, vč. připojovacího materiálu, M-BUS | PN25 | DN25 | 1 | kpl

## -=Výkaz celkový=-_915955
-=Výkaz celkový=- | [6 empty] | Opravit PN
Poř. č. | Popis | Typ | PN | Rozměr | Množství | MJ
1.1 - Pojistné potrubí
1 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø219.1x6.3 | 6.7 | m
2 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø88.9x3.6 | 2.8 | m
3 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø76.1x3.2 | 1.6 | m
4 | Oblouk 3D | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø219.1x6.3 / 90° | 3 | ks
5 | Oblouk 3D | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø88.9x3.6 / 90° | 1 | ks
6 | T-kus | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø219.1x6.3 / 219.1x6.3 | 3 | ks
7 | Redukce | EN 10253-2, mat. P235GH |  | DN200/150 | 2 | ks
8 | Redukce | EN 10253-2, mat. P235GH |  | DN200/125 | 2 | ks
9 | Redukce | EN 10253-2, mat. P235GH |  | DN100/65 | 2 | ks
10 | Příruba přivařovací s krkem nerez | EN 1092-1, mat 316, vč. přírubového spoje | PN40 | DN125 | 2 | kpl
11 | Příruba přivařovací s krkem nerez | EN 1092-1, mat 316, vč. přírubového spoje | PN40 | DN80 | 1 | kpl
12 | Pojistný ventil přírubový | mat. EN-JS1049, o.p.= | PN40 | DN80 | 2 | kpl
13 | Pojistný ventil přírubový | mat. EN-JS1049, o.p.= | PN40 | DN50 | 1 | kpl
1.4 - Voda doplňovací
14 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø48.3x2.6 | 9 | m
15 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø21.3x2.6 | 2 | m
16 | Oblouk 3D | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø48.3x2.6 / 90° | 10 | ks
17 | Oblouk 3D | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø21.3x2.6 / 90° | 1 | ks
18 | T-kus | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø48.3x2.6 / 48.3x2.6 | 4 | ks
19 | Redukce | EN 10253-2, mat. P235GH |  | DN40/25 | 5 | ks
20 | Redukce | EN 10253-2, mat. P235GH |  | DN25/15 | 1 | ks
21 | Vyvaření odbočky |  |  | DN40 | 3 | ks
22 | Příruba přivařovací s krkem nerez | EN 1092-1, mat 316, vč. přírubového spoje | PN40 | DN40 | 4 | kpl
23 | Příruba přivařovací s krkem nerez | EN 1092-1, mat 316, vč. přírubového spoje | PN40 | DN25 | 4 | kpl
24 | Kulový kohout přivařovací | mat. P235GH, ovládání pákou | PN40 | DN40 | 4 | kpl
25 | Kulový kohout přivařovací | mat. P235GH, ovládání pákou | PN40 | DN15 | 2 | kpl
26 | Filtr přírubový | mat. ocelolitina GP240GH | PN40 | DN40 | 1 | kpl
27 | Vyvažovací ventil závitový | mat. mosaz, vč. vypouštění a měřích vsuvek | PN16 | DN40 | 1 | kpl
28 | Zpětný ventil mezipřírubový | celonerezový | PN40 | DN40 | 1 | kpl
29 | Izolace potrubí a tvarovek | Potrubní izolační pouzdro, s polepem hliníkovou fólií |  | 50 mm / DN40 | 10 | m
1.41 - Voda topná
30 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø219.1x6.3 | 12.1 | m
31 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø168.3x4.5 | 4.3 | m
32 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø60.3x2.9 | 1.8 | m
33 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø33.7x2.6 | 4.2 | m
34 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø21.3x2.6 | 1 | m
35 | Dno klenuté | EN 10253-2, mat. P235GH |  | DN200 | 2 | ks
36 | Oblouk 3D | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø219.1x6.3 / 90° | 6 | ks
37 | Oblouk 3D | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø168.3x4.5 / 90° | 4 | ks
38 | Oblouk 3D | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø60.3x2.9 / 90° | 2 | ks
39 | Oblouk 3D | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø33.7x2.6 / 90° | 4 | ks
40 | T-kus | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø219.1x6.3 / 219.1x6.3 | 1 | ks
41 | T-kus, redukovaný | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø219.1x6.3 / 168.3x4.5 | 2 | ks
42 | Redukce | EN 10253-2, mat. P235GH |  | DN200/150 | 2 | ks
43 | Vyvaření odbočky |  |  | DN50 | 1 | ks
44 | Vyvaření odbočky |  |  | DN25 | 4 | ks
45 | Vyvaření odbočky |  |  | DN15 | 5 | ks
46 | Příruba přivařovací s krkem nerez | EN 1092-1, mat 316, vč. přírubového spoje | PN40 | DN200 | 4 | kpl
47 | Příruba přivařovací s krkem nerez | EN 1092-1, mat 316, vč. přírubového spoje | PN40 | DN150 | 8 | kpl
48 | Kulový kohout přivařovací | mat. P235GH, ovládání pákou | PN40 | DN50 | 2 | kpl
49 | Kulový kohout přivařovací | mat. P235GH, ovládání pákou | PN40 | DN25 | 6 | kpl
50 | Kulový kohout přivařovací | mat. P235GH, ovládání kolem s manuální převodovkou | PN25 | DN200 | 1 | kpl
51 | Klapka uzavírací dvojpřírubová | s trojitou excentricitou, mat. GP240GH, ovládání kolem s převodovkou | PN40 | DN150 | 2 | kpl
52 | Filtr přírubový | mat. ocelolitina GP240GH | PN40 | DN200 | 1 | kpl
53 | Teploměrová sestava | 0-160°C, G1/2", Ømin.80mm, pro sys. HV, vč. jímky a napojení na potrubí CS | PN16 |  | 1 | kpl
54 | Tlakoměrová souprava | 0-2,0 MPa, M20x1,5, Ømin.80mm, vč. zkušebního ocelového ventilu a kondenzační smyčky |  |  | 1 | kpl
55 | Příprava pro snímač teploty | G1/2", vč. jímky a napojení na potrubí | PN16 |  | 1 | kpl
56 | Příprava pro snímač tlaku | M20x1,5, vč. zkušebního ventilu a kondenzační smyčky |  |  | 2 | kpl
57 | Izolace potrubí a tvarovek | Potrubní izolační pouzdro, s polepem hliníkovou fólií |  | 70 mm / DN200 | 13.1 | m
58 | Izolace potrubí a tvarovek | Potrubní izolační pouzdro, s polepem hliníkovou fólií |  | 50 mm / DN150 | 4.5 | m
1.42 - Voda zpětná
59 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø219.1x6.3 | 12 | m
60 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø168.3x4.5 | 9.1 | m
61 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø88.9x3.6 | 3.6 | m
62 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø60.3x2.9 | 1.8 | m
63 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø33.7x2.6 | 4.2 | m
64 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø21.3x2.6 | 1 | m
65 | Dno klenuté | EN 10253-2, mat. P235GH |  | DN200 | 2 | ks
66 | Oblouk 3D | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø219.1x6.3 / 90° | 6 | ks
67 | Oblouk 3D | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø168.3x4.5 / 90° | 4 | ks
68 | Oblouk 3D | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø60.3x2.9 / 90° | 2 | ks
69 | Oblouk 3D | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø33.7x2.6 / 90° | 4 | ks
70 | T-kus | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø219.1x6.3 / 219.1x6.3 | 1 | ks
71 | T-kus, redukovaný | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø219.1x6.3 / 168.3x4.5 | 2 | ks
72 | Redukce | EN 10253-2, mat. P235GH |  | DN200/125 | 2 | ks
73 | Vyvaření odbočky |  |  | DN50 | 1 | ks
74 | Vyvaření odbočky |  |  | DN25 | 4 | ks
75 | Vyvaření odbočky |  |  | DN15 | 5 | ks
76 | Příruba přivařovací s krkem nerez | EN 1092-1, mat 316, vč. přírubového spoje | PN40 | DN200 | 6 | kpl
77 | Příruba přivařovací s krkem nerez | EN 1092-1, mat 316, vč. přírubového spoje | PN40 | DN150 | 6 | kpl
78 | Příruba přivařovací s krkem nerez | EN 1092-1, mat 316, vč. přírubového spoje | PN40 | DN80 | 2 | kpl
79 | Kulový kohout přivařovací | mat. P235GH, ovládání pákou | PN40 | DN50 | 2 | kpl
80 | Kulový kohout přivařovací | mat. P235GH, ovládání pákou | PN40 | DN25 | 8 | kpl
81 | Kulový kohout přivařovací | mat. P235GH, ovládání kolem s manuální převodovkou | PN25 | DN200 | 1 | kpl
82 | Klapka uzavírací dvojpřírubová | s trojitou excentricitou, mat. GP240GH, ovládání kolem s převodovkou | PN40 | DN200 | 1 | kpl
83 | Klapka uzavírací dvojpřírubová | s trojitou excentricitou, mat. GP240GH, ovládání kolem s převodovkou | PN40 | DN150 | 2 | kpl
84 | Klapka zpětná mezipřírubová | mat. CS/SS | PN16 | DN200 | 1 | kpl
85 | Teploměrová sestava | 0-160°C, G1/2", Ømin.80mm, pro sys. HV, vč. jímky a napojení na potrubí CS | PN16 |  | 1 | kpl
86 | Tlakoměrová souprava | 0-2,0 MPa, M20x1,5, Ømin.80mm, vč. zkušebního ocelového ventilu a kondenzační smyčky |  |  | 1 | kpl
87 | Příprava pro snímač teploty | G1/2", vč. jímky a napojení na potrubí | PN16 |  | 1 | kpl
88 | Příprava pro snímač tlaku | M20x1,5, vč. zkušebního ventilu a kondenzační smyčky |  |  | 2 | kpl
89 | Izolace potrubí a tvarovek | Potrubní izolační pouzdro, s polepem hliníkovou fólií |  | 70 mm / DN200 | 12.7 | m
90 | Izolace potrubí a tvarovek | Potrubní izolační pouzdro, s polepem hliníkovou fólií |  | 50 mm / DN150 | 9.3 | m
91 | Izolace potrubí a tvarovek | Potrubní izolační pouzdro, s polepem hliníkovou fólií |  | 50 mm / DN80 | 3.7 | m
1.43 - Voda topná
92 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø219.1x6.3 | 14.2 | m
93 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø168.3x4.5 | 5.5 | m
94 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø88.9x3.6 | 1.4 | m
95 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø60.3x2.9 | 1.8 | m
96 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø48.3x2.6 | 0.6 | m
97 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø33.7x2.6 | 3.8 | m
98 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø21.3x2.6 | 1.6 | m
99 | Dno klenuté | EN 10253-2, mat. P235GH |  | DN200 | 2 | ks
100 | Oblouk 3D | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø219.1x6.3 / 90° | 4 | ks
101 | Oblouk 3D | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø168.3x4.5 / 90° | 2 | ks
102 | Oblouk 3D | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø168.3x4.5 / 90.71° | 1 | ks
103 | Oblouk 3D | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø168.3x4.5 / 90.61° | 1 | ks
104 | Oblouk 3D | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø88.9x3.6 / 90° | 4 | ks
105 | Oblouk 3D | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø60.3x2.9 / 90° | 2 | ks
106 | Oblouk 3D | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø48.3x2.6 / 90° | 3 | ks
107 | Oblouk 3D | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø33.7x2.6 / 90° | 4 | ks
108 | T-kus | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø219.1x6.3 / 219.1x6.3 | 1 | ks
109 | T-kus, redukovaný | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø219.1x6.3 / 168.3x4.5 | 2 | ks
110 | T-kus, redukovaný | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø168.3x4.5 / 88.9x3.6 | 2 | ks
111 | T-kus | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø48.3x2.6 / 48.3x2.6 | 1 | ks
112 | Vyvaření odbočky |  |  | DN50 | 1 | ks
113 | Vyvaření odbočky |  |  | DN40 | 1 | ks
114 | Vyvaření odbočky |  |  | DN25 | 4 | ks
115 | Vyvaření odbočky |  |  | DN15 | 8 | ks
116 | Příruba přivařovací s krkem nerez | EN 1092-1, mat 316, vč. přírubového spoje | PN40 | DN150 | 6 | kpl
117 | Příruba přivařovací s krkem nerez | EN 1092-1, mat 316, vč. přírubového spoje | PN40 | DN80 | 2 | kpl
118 | Kulový kohout přivařovací | mat. P235GH, ovládání pákou | PN40 | DN50 | 2 | kpl
119 | Kulový kohout přivařovací | mat. P235GH, ovládání pákou | PN40 | DN40 | 2 | kpl
120 | Kulový kohout přivařovací | mat. P235GH, ovládání pákou | PN40 | DN25 | 6 | kpl
121 | Kulový kohout přivařovací | mat. P235GH, ovládání kolem s manuální převodovkou | PN25 | DN200 | 1 | kpl
122 | Klapka uzavírací dvojpřírubová | s trojitou excentricitou, mat. GP240GH, ovládání kolem s převodovkou | PN40 | DN150 | 2 | kpl
123 | Teploměrová sestava | 0-160°C, G1/2", Ømin.80mm, pro sys. HV, vč. jímky a napojení na potrubí CS | PN16 |  | 2 | kpl
124 | Tlakoměrová souprava | 0-2,0 MPa, M20x1,5, Ømin.80mm, vč. zkušebního ocelového ventilu a kondenzační smyčky |  |  | 2 | kpl
125 | Příprava pro snímač teploty | G1/2", vč. jímky a napojení na potrubí | PN16 |  | 3 | kpl
126 | Příprava pro snímač tlaku | M20x1,5, vč. zkušebního ventilu a kondenzační smyčky |  |  | 1 | kpl
127 | Izolace potrubí a tvarovek | Potrubní izolační pouzdro, s polepem hliníkovou fólií |  | 70 mm / DN200 | 14.8 | m
128 | Izolace potrubí a tvarovek | Potrubní izolační pouzdro, s polepem hliníkovou fólií |  | 50 mm / DN150 | 6.1 | m
1.44 - Voda zpětná
129 | Příprava pro spínač tlaku | M12x1,5, vč. zkušebního ventilu a kondenzační smyčky M20x1,5 |  |  | 1 | kpl
130 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø219.1x6.3 | 11.1 | m
131 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø168.3x4.5 | 6.7 | m
132 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø114.3x4.0 | 6.6 | m
133 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø60.3x2.9 | 7.2 | m
134 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø48.3x2.6 | 0.6 | m
135 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø33.7x2.6 | 4.2 | m
136 | Trubka ocelová | EN 10216-2, mat. P235GH |  | ø21.3x2.6 | 1 | m
137 | Dno klenuté | EN 10253-2, mat. P235GH |  | DN200 | 4 | ks
138 | Oblouk 3D | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø219.1x6.3 / 90° | 7 | ks
139 | Oblouk 3D | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø168.3x4.5 / 90° | 2 | ks
140 | Oblouk 3D | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø114.3x4.0 / 90° | 6 | ks
141 | Oblouk 3D | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø60.3x2.9 / 90° | 5 | ks
142 | Oblouk 3D | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø48.3x2.6 / 90° | 2 | ks
143 | Oblouk 3D | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø33.7x2.6 / 90° | 4 | ks
144 | T-kus | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø219.1x6.3 / 219.1x6.3 | 1 | ks
145 | T-kus, redukovaný | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø219.1x6.3 / 168.3x4.5 | 2 | ks
146 | T-kus, redukovaný | EN 10253-2, mat. P235GH |  | ø219.1x6.3 / 114.3x4.0 | 6 | ks
147 | Redukce | EN 10253-2, mat. P235GH |  | DN100/50 | 2 | ks
148 | Vyvaření odbočky |  |  | DN50 | 2 | ks
149 | Vyvaření odbočky |  |  | DN40 | 1 | ks
150 | Vyvaření odbočky |  |  | DN25 | 4 | ks
151 | Vyvaření odbočky |  | PN16 | DN15 | 5 | ks
152 | Příruba přivařovací s krkem nerez | EN 1092-1, mat 316, vč. přírubového spoje | PN40 | DN200 | 4 | kpl
153 | Příruba přivařovací s krkem nerez | EN 1092-1, mat 316, vč. přírubového spoje | PN40 | DN150 | 6 | kpl
154 | Příruba přivařovací s krkem nerez | EN 1092-1, mat 316, vč. přírubového spoje | PN40 | DN100 | 16 | kpl
155 | Příruba přivařovací s krkem nerez | EN 1092-1, mat 316, vč. přírubového spoje | PN40 | DN50 | 7 | kpl
156 | Příruba přivařovací s krkem | EN 1092-1, mat P245GH, vč. přírubového spoje | PN16 | DN50 | 2 | kpl
157 | Kulový kohout přivařovací | mat. P235GH, ovládání pákou | PN40 | DN50 | 2 | kpl
158 | Kulový kohout přivařovací | mat. P235GH, ovládání pákou | PN40 | DN40 | 1 | kpl
159 | Kulový kohout přivařovací | mat. P235GH, ovládání pákou | PN40 | DN25 | 8 | kpl
160 | Kulový kohout přivařovací | mat. P235GH, ovládání kolem s manuální převodovkou | PN25 | DN200 | 1 | kpl
161 | Klapka uzavírací dvojpřírubová | s trojitou excentricitou, mat. GP240GH, ovládání kolem s převodovkou | PN40 | DN150 | 2 | kpl
162 | Klapka uzavírací dvojpřírubová | s trojitou excentricitou, mat. GP240GH, ovládání kolem s převodovkou | PN40 | DN100 | 4 | kpl
163 | Klapka uzavírací mezipřírubová | mat. EN-JS1030, disk 1.4301, ovládání pákou | PN16 | DN50 | 2 | kpl
164 | Filtr přírubový | mat. ocelolitina GP240GH | PN40 | DN200 | 1 | kpl
165 | Klapka zpětná mezipřírubová | mat. CS/SS | PN16 | DN200 | 1 | kpl
166 | Klapka zpětná mezipřírubová | mat. CS/SS | PN16 | DN100 | 2 | kpl
167 | Klapka zpětná mezipřírubová | mat. CS/SS | PN16 | DN50 | 1 | kpl
168 | Teploměrová sestava | 0-160°C, G1/2", Ømin.80mm, pro sys. HV, vč. jímky a napojení na potrubí CS | PN16 |  | 2 | kpl
169 | Příprava pro snímač teploty | G1/2", vč. jímky a napojení na potrubí | PN16 |  | 1 | kpl
170 | Příprava pro snímač tlaku | M20x1,5, vč. zkušebního ventilu a kondenzační smyčky |  |  | 1 | kpl
171 | Izolace potrubí a tvarovek | Potrubní izolační pouzdro, s polepem hliníkovou fólií |  | 70 mm / DN200 | 11.5 | m
172 | Izolace potrubí a tvarovek | Potrubní izolační pouzdro, s polepem hliníkovou fólií |  | 50 mm / DN150 | 6.9 | m
173 | Izolace potrubí a tvarovek | Potrubní izolační pouzdro, s polepem hliníkovou fólií |  | 50 mm / DN100 | 6.8 | m
174 | Izolace potrubí a tvarovek | Potrubní izolační pouzdro, s polepem hliníkovou fólií |  | 50 mm / DN50 | 5.4 | m

## 27-Výkaz izolace arma_3537309
27-Výkaz izolace armatury
Poř. č. | Popis | Komentáře k typům | PN | ROZMĚR | Počet | MJ
1.4 - Voda doplňovací
| Izolace armatur | Snímatelná textilní omyvatelná izolace |  | DN25-25 | 7 | ks
1.41 - Voda topná
| Izolace armatur | Snímatelná textilní omyvatelná izolace |  | DN200-200 | 2 | ks
| Izolace armatur | Snímatelná textilní omyvatelná izolace |  | DN150-150 | 2 | ks
1.42 - Voda zpětná
| Izolace armatur | Snímatelná textilní omyvatelná izolace |  | DN200-200 | 3 | ks
| Izolace armatur | Snímatelná textilní omyvatelná izolace |  | DN150-150 | 2 | ks
1.43 - Voda topná
| Izolace armatur | Snímatelná textilní omyvatelná izolace |  | DN200-200 | 1 | ks
| Izolace armatur | Snímatelná textilní omyvatelná izolace |  | DN150-150 | 2 | ks
1.44 - Voda zpětná
| Izolace armatur | Snímatelná textilní omyvatelná izolace |  | DN200-200 | 3 | ks
| Izolace armatur | Snímatelná textilní omyvatelná izolace |  | DN150-150 | 2 | ks
| Izolace armatur | Snímatelná textilní omyvatelná izolace |  | DN100-100 | 6 | ks
| Izolace armatur | Snímatelná textilní omyvatelná izolace |  | DN50-50 | 3 | ks

## ostatní
Nátěry
1 | Povrchová úprava potrubí, vč, dodávky barvy | 2 vrtsvy | 170 | m2
Uložení, doplňkové konstrukce
1 | Uložení potrubí |  | 1 | kpl
2 | Doplňkové konstrukce |  | 1 | kpl
Zkoušky
1 | Příprava pro tlakovou zkoušku těsnosti |  | 1 | soubor
2 | Tlaková zkouška |  | 1 | soubor
3 | Revize |  | 1 | soubor
4 | Provozní zkoušky |  | 72 | hod
5 | Proplach potrubí |  | 1 | soubor
6 | Vizuální kontrola | 100% | 1 | soubor
7 | Kontrola svarů RT, prováděcí norma ČSN EN ISO 17 636-1 st. příp. 2 dle ČSN ISO 10675-1 příp. 2x dle ČSN EN ISO 11666 | 10% | 1 | soubor
Demontáže
1 | Potrubí |  | 1 | kpl
2 | Zařízení |  | 1 | kpl
3 | Armatury |  | 1 | kpl
4 | Izolace |  | 1 | kpl