## List1
Pozice | ks | Název | výrobce | Jedn. Cena | Dodávka | Jedn.cena | Montáž
LAH01 | 1 | Sonda hladin.spinač zaplavení - vodivostní ponorná sonda |  |  | 0 | 0 | 0
TAH01 | 1 | Regulátor teploty prostorový, provedení T, |  |  | 0 | 0 | 0
schema zapojení A (1x přep.kontakt.) rozsah 20…60 stC
TT01,TT11 | 4 | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí |  |  | 0 | 0 | 0
TT31,TT41 |  | Pt1000/3800, rozsah: 0 až 150°C, délka stonku 180 mm
napájení 15-30Vss, výstup 0-10V, krytí IP65
| 4 | včetně nerezové jímky JS130, 160 mm, G1/2", vnitřní průměr 6,3mm |  |  | 0 | 0 | 0
TT21,TT22 | 2 | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí |  |  | 0 | 0 | 0
Pt1000/3800,rozsah: 0 až 150°C, délka stonku 180 mm
napájení 15-30Vss, výstup 0-10V, krytí IP65
| 2 | včetně nerezové jímky JS160, 50 mm, G1/2", vnitřní průměr 6,3mm |  |  | 0 | 0 | 0
TT81 | 1 | Snímač teploty pro venkovní prostředí |  |  | 0 | 0 | 0
Pt1000/3800, rozsah: -30 až +60°C
napájení 15-30Vss, výstup 0-10V, krytí IP65
PT01,11 | 2 | Snímač relativního tlaku |  |  | 0 | 0 | 0
rozsah 0…25bar, vývstup 0…10V/3vodič, přesnost 0,35%, konektor ISO4400
IP65, závit M20x1,5 EN837, těsnění Viton, standardní provedení
PT31,PT41 | 2 | Snímač relativního tlaku |  |  | 0 | 0 | 0
rozsah 0…25bar, vývstup 0…10V/3vodič, přesnost 0,35%, konektor ISO4400
IP65, závit M20x1,5 EN837, těsnění Viton, standardní provedení
PAL41 | 1 | Regulátor tlaku, vlnovec bronz(CuSn8), T-průmyslový |  |  | 0 | 0 | 0
rozsah 0,1…1MPa, mikrospinač A jednoobvodový
| 1 | připojení redukce M20x1,5 |  |  | 0 | 0 | 0
HAVTL | 1 | Tlač.ovladač v plast.skříni |  |  | 0 | 0 | 0
hřibové tlačítko s aretací
OBSL | 1 | Infračervený pohybový hlásič 110°,12VDC |  |  | 0 | 0 | 0
Y01 | 1 | Regulační ventil s elektrohydraulickým pohonem s havarijní funkcí |  | 0 | 0 |  | 0
24VAC, řízení 0-10V, konc.spínač.
M41 | 1 | Doplňovací čerpadlo 3x400VAC, 2,2kW |  | 0 | 0 |  | 0
Rozvaděč RA1
| 1 | Skříňový řadový rozvaděč ,výška 1800,šíře 800,hl.400 mm |  |  | 0 | 0 | 0
krytí IP55, barva dveří RAL 7035
| 1 | podstavec boční výška 100, barva RAL 9005 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1 | podstavec přední (sada) výška 100, barva RAL 9005 |  |  | 0 | 0 | 0
* přívody i vývody vrchem, svorkovnice nahoře
* ve specifikaci jsou uvedeny hlavní díly rozvaděče, pomocný
materiál (svorkovnice,vývodky,pomocné rošty apod.), dle
odsouhlasených dodacích podmínek zhotovitele
Náplň rozvaděče RA1
Q1 | 1 | Nouzový hlavní vypínač 25A VCF0 |  |  | 0 | 0 | 0
F4 | 1 | Jistič In 10A, charakteristika C, 1-pol. |  |  | 0 | 0 | 0
F1,3 | 2 | Jistič i- In 6A, charakteristika B, 1-pol. |  |  | 0 | 0 | 0
XS1 | 1 | Soklová zásuvka ZSE-03. |  |  | 0 | 0 | 0
SB1 | 1 | Tlačítko černé 1/1 |  |  | 0 | 0 | 0
SA1-4 | 4 | Otočný ovladač 3-polohy černé |  |  | 0 | 0 | 0
HL1 | 1 | Signálka - bílá, 230VAC |  |  | 0 | 0 | 0
HL2 | 1 | Signálka - rudá, 24VAC |  |  | 0 | 0 | 0
HL3-6 | 4 | Signálka - zelená, 24VAC |  |  | 0 | 0 | 0
LAH01 | 1 | Hlídání hladiny 230VAC na DIN |  |  | 0 | 0 | 0
KA1-6,10-15 | 11 | Relé G2R-2-SNI, 24VAC, 2P, včetně patice |  |  | 0 | 0 | 0
NZ1 | 1 | Zdroj 24VDC, 3A 72W |  |  | 0 | 0 | 0
NZ2,3 | 2 | Zdroj 12VDC, 5A 60W |  |  | 0 | 0 | 0
TR1 | 1 | Transformátor bezpečnostní 230/24V, 63VA |  |  | 0 | 0 | 0
PO1 | 1 | Přepěťová ochrana 3.stupně s VF filtrem |  |  | 0 | 0 | 0
| 18 | Pojistková řadová svorka |  |  | 0 | 0 | 0
| 95 | Řadová svorka |  |  | 0 | 0 | 0
| 4 | Řadová svorka |  |  | 0 | 0 | 0
| 25 | Průchodka M20x1,5 |  |  | 0 | 0 | 0
Řídící systém
Řídící jednotka sestava
| 1 | PLC logický kontrolér |  |  | 0 | 0 | 0
24 ks diskrétních vstupů, 16 ks releových výstupů
napájení 100...240VAC, modbus TCP/IP, 2xUSB,RS232C/RS485,ethernet
| 1 | Modul analogových vstupů |  |  | 0 | 0 | 0
8 ks napěťový vstup 0…10VDC, rozlišení 12bit, šroubové svorky
napájení 24VDC
| 2 | Kombinovaný modul analogových vstupů a výstupů |  |  | 0 | 0 | 0
4 ks napěťový vstup+2 ks výstup 0…10VDC, rozlišení 12bit, šroubové svorky
napájení 24VDC
| 1 | Dotykový grafický panel analogový |  |  | 0 | 0 | 0
velikost displeje 5,7", barevný TFT, rozlišení 320x240 pixel QVGA
napájení 24VDC, modbus TCP/IP, 2xUSB,RS232C/RS485,ethernet
| 1 | Úprava SW stanice, vc.oživení a odladění na stavbě |  | 0 | 0 |  | 0
Přenosové zařízení
| 1 | Průmyslový LAN router |  |  | 0 | 0 | 0
vstup ethernet a MBUS pro až 30 zařízení, kovový kryt na DIN lištu
napájení 9-36VDC
| 1 | Neřízený přepínač porty Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX |  |  | 0 | 0 | 0
5 portů, měděný kabel, jmenovité napájecí napětí 24VDC, elektrické připojení
vyjímatelný konektor 3cestný,krytí IP30,k montáži na DIN lištu
| 1 | Převodník impulzy na Mbus čtyřvstupový |  |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Propojovací kabel UTP CATe 2m |  |  | 0 | 0 | 0
| 1 | Plombovatelná skříňka umístěná v elektroměrovém rozvaděči Re |  |  | 0 | 0 | 0
Náplň: Jistič 2A/B/1, zdroj 24VDC UJ230/24S, optoelektronický oddělovací
modul BI24 ACAC
Aplikace Promotic
| 1 | Aplikace stanice na stávajícím dispečinku |  | 0 | 0 |  | 0
Obsahuje technologické schéma stanice
zadávaní parametrů (korekce, útlumy, požadované hodnoty, trendy)
Kabely, trubky, žlaby
| 50 | Kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8 |  |  | 0 |  | 0
| 205 | Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  |  | 0 |  | 0
| 135 | Kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8 |  |  | 0 |  | 0
| 15 | Kabel JYTY-J 4x1 |  |  | 0 |  | 0
| 30 | Instalační trubka P29 |  |  | 0 |  | 0
| 15 | Kabelový žlab K65/50 |  |  | 0 |  | 0
Pozice |  | Název | ks | Jedn. Cena | Dodávka | Jedn.cena | Montáž
REKAPITULACE
|  | Základní náklady |  |  | 0 |  | 0
|  | podružný materiál | % | 0.5 | 0 |  | 0
|  | součet materiálu |  |  |  |  | 0
|  | pořízení,doprava,přesun | % | 6 | 0 |  | 0
|  | revize, zkoušky | hod | 24 |  |  | 0
|  | náklady celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
Pokud jsou v zadávací projektové dokumentaci uvedeny technické názvy konkrétních výrobců, jsou pro uchazeče nezávazné.
Uvedené názvy komponentů definují technický standard požadovaný zadavatelem.
Je možné dodat komponent jiného výrobce, který má obdobné technické parametry.