## List1
|  | TM221CE40R |  | Pozice | 0
Popis | Svorka | Popis | Stav 0 | Stav 1 | Zařízení
Napájení
24V + | L
24V - | N
PE
Digitální vstupy
DC IN | COM0
IN0 | I0 | Hav.tlačíko | odstavení | OK | HAVTL
IN1 | I1 | Zaplavení |  | OK | LAH01
IN2 | I2 | Přehřátí prostoru | přehřátí | OK | TAH01
IN3 | I3 | Mezní tlak topné vody | pokles | OK | PAL41
DC IN | COM1
IN4 | I4 | Rezerva
IN5 | I5 | Rezerva
IN6 | I6 | Ztráta napájení | x | OK
IN7 | I7 | Kvitovací tlačítko | x | odbavení | SB1
DC IN | COM2
IN8 | I8
IN9 | I9
IN10 | I10
IN11 | I11 | Porucha čerpadla dopouštění | x | porucha | M41
IN12 | I12 | Signalizace polohy hav.ventil | zavřeno | otevřen | Y01
IN13 | I13 | Pohybové čidlo |  | pohyb | OBSL
IN14 | I14
IN15 | I15
IN16 | I16 | Čerpadlo - AUT doplňování | x | Aut | M41
IN17 | I17
IN18 | I18
IN19 | I19
IN20 | I20
IN21 | I21
IN22 | I22
IN23 | I23
Releové výstupy
Ry.OUT | COM0
OUT0 | Q0 | Hav.odstavení ventil vstup HVS | zavřen | otevřen | Y01
OUT1 | Q1
OUT2 | Q2
OUT3 | Q3 | Reserva
Ry.OUT | COM1
OUT4 | Q4
OUT5 | Q5
OUT6 | Q6
OUT7 | Q7 | Čerpadlo dopouštění | vypni | zapni | M41
Ry.OUT | COM2
OUT8 | Q8
OUT9 | Q9
OUT10 | Q10
OUT11 | Q11
Ry.OUT | COM3
OUT12 | Q12
OUT13 | Q13
OUT14 | Q14 | Havarijní signalizace | x | porucha | HL2
OUT15 | Q15
Analogové vstupy
|  | TM3AI8 |  | Pozice | 1
Popis | Svorky | Popis | Rozsah | Signál | Zařízení
24V+ | + | Napájení
24V - | 0V | Napájení
AI0 | I0+ | Teplota přívod HV do VS | 0-150°C | 0…10V | TT01
I0-
AI1 | I1+ | Teplota zpátčka HV z VS | 0-150°C | 0…10V | TT11
I1-
AI2 | I2+ | Teplota horké vody výměník 1 | 0-150°C | 0…10V | TT21
I2-
AI3 | I3+ | Teplota horké vody výměník 2 | 0-150°C | 0…10V | TT22
I3-
AI4 | I4+ | Teplota náběh horké vody | 0-150°C | 0…10V | TT31
I4-
AI5 | I5+ | Teplota vratné horké vody | 0-150°C | 0…10V | TT41
I5-
AI6 | I6+ | Rezerva |  | 0…10V
I6-
AI7 | I7+ | Teplota prostor HVS | -30-60°C | 0…10V | TT91
I7-
Analogové vstupy a výstupy
|  | TM3AM6 |  | Pozice | 2
Popis | Svorky | Popis | Rozsah | Signál | Zařízení
24V+ | + | Napájení
24V - | 0V | Napájení
AO1 | Q0+ | Rezerva | otáčky | 0…10V | M33
AO1 | Q0-
AO2 | Q1+ | Rezerva |  | 0…10V
AO2 | Q1-
AI0 | I0+ | Tlak přívod HV do HVS | 0-25bar | 0…10V | PT01
I0-
NC
NC
AI1 | I1+ | Tlak vratná HV z HVS | 0-25bar | 0…10V | PT11
I1-
NC
AI2 | I2+ | Tlak na výstupu HV | 0-25bar | 0…10V | PT31
I2-
NC
AI3 | I3+ | Tlak zpatečky HV | 0-25bar | 0…10V | PT41
I3-
NC
Analogové vstupy a výstupy
|  | TM3AM6 |  | Pozice | 3
Popis | Svorky | Popis | Rozsah | Signál | Zařízení
24V+ | + | Napájení
24V - | 0V | Napájení
AO1 | Q0+ | Regulace vstupu horké vody | poloha | 0…10V | Y01
AO1 | Q0-
AO2 | Q1+ | Rezerva |  | 0…10V
AO2 | Q1-
AI0 | I0+ | Rezerva
I0-
NC
NC
AI1 | I1+ | rezerva
I1-
NC
AI2 | I2+ | Rezerva
I2-
NC
AI3 | I3+ | Rezerva
I3-
NC