PeMaR

Ing.Michael Pekárek

Habrová 3100/21

415 01 Teplice

fax, tel.: 417559577

E-mail: pekym@seznam.cz

Investor :  Severočeská Teplárenská a.s., Teplárenská 2, 434 03 Most, Komořany

##### Rozšíření TN Litvínov etapa I.

##### PS 02 Oddělovací stanice

D4.2.2 – Měření a regulace

Dokumentace pro provádění stavby

Seznam dokumentace:

- Technická zpráva

- Výkaz výměr

- Kabelový seznam

- Obsazení vstupů a výstupů

- Výkresová dokumentace

Zakázkové číslo    :       05/P/24	                	      		                   	                           Zpracoval              :      Ing.Pekárek

IČO                       :      46067442

Paré číslo : 4

TEPLICE

březen 2024

PeMaR

Ing.Michael Pekárek

Habrová 3100/21

415 01 Teplice

fax, tel.: 417559577

E-mail: pekym@seznam.cz

Investor :  Severočeská Teplárenská a.s., Teplárenská 2, 434 03 Most, Komořany

##### Rozšíření TN Litvínov etapa I.

##### PS 02 Oddělovací stanice

D4.2.2 – Měření a regulace

Dokumentace pro provádění stavby

###### Technická  zpráva

Zakázkové číslo    :      05/P/24	                	      		                   	                                        Zpracoval             :      Ing.Pekárek

IČO                      :      46067442

Poř.číslo : 1

TEPLICE

březen 2024

Technická zpráva

1.) Všeobecná část:

1.1. Úvod

V návaznosti na projekt strojní technologie výměníkové stanice je řešen projekt části měření a regulace. Oddělovací stanice slouží pro napájení horkovodu Meziboří. Na vstupu stanice je osazen regulační ventil s havarijní funkcí. Stanice nahradí stávající kotle ve spolupráci s kogenerační jednotkou. Výhledově budou osazeny akumulační nádrže, které nejsou součástí tohoto projektu. Nucený oběh horké vody a doplňování systému je zachováno stávající technologií výměníkové stanice. Ve stanici jsou osazena dvě hlavní horkovodní čerpadla a čerpadlo prohřevu. Tato čerpadla zajišťují průtok horké vody mezi výměníky HVS v Litvínově a výměníky oddělovací stanice. Oddělovací stanice je vybavena čidly tlaku a teploty potřebných pro řízení technologie a pro dálkové sledování provozních hodnot. Současně se předpokládá přenos údajů ze vstupu výměníkové stanice Meziboří do výměníkové stanice HVS Litvínov. Výměníková stanice je vybavena řídicím systémem doplněným o dotykový ovládací panel.

Technická dokumentace obsahuje:

- rozvaděč VS výměníkové stanice

- řídicí systém

1.2. Výchozí podklady

- projekt a podklady strojní části

- požadavky provozovatele

1.3. Řídicí systém 24xDI+16RO je navržen jako sestava, která bude doplněna o dva analogové moduly 8xAI a třemi kombinovanými moduly 4xAI+2AO. Použitá řídící jednotka je vybavena komunikací s výstupem ethernet. Jednotka mimo vlastní řízení provozu předávací stanice zajistí i sběr požadovaných provozních hodnot. Sledování provozních hodnot výměníkové stanice je zajištěno ovládacím panelem a přenosem na stávající dispečink.  Společně s hodnotami sledovanými řídící jednotkou budou přenášeny hodnoty s měřičů odebíraného tepla a elektroměru.

2. Základní technické údaje

2.1. Použitá napěťová soustava: 1 NPE 50 Hz 230V/TN-S

2.2. Celkový instalovaný příkon zařízení výměníkové stanice je zanedbatelný

2.3. Prostředí v prostoru rozvaděče dle ČSN 332000-1 ed.2 normální  AA5 - teplota okolí +5˚C až  40˚C,  AD1 - výskyt vody zanedbatelný, BC1 – bez dotyku s potencionálem země

Prostor dle ČSN 332000-1 ed.2 normální bez nebezpečných prostor.

2.4. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je uvažována dle ČSN 332000-4-41ed.2 automatickým odpojením od zdroje v síťi TN-C-S.

3. Popis technického řešení

3.1. Výměníková stanice je vybavena strojní technologií pro dodávku tepla do stávajícího zdroje Meziboří. Do prostoru strojovny bude umístěn rozvaděč měření a regulace. Napájení rozvaděče je zajištěno ze silového rozvaděče RM1, který je řešen samostatným projektem. Mimo vlastní řídící jednotku a dalších prvků měření a regulace je v rozvaděči umístěno i přenosové zařízení. Vlastní přípojku ethernet zajišťující komunikaci se stávajícím dispečinkem není součástí tohoto projektu a je zajišťována samostatně.

3.2. Základní okruhy

Havarijní odstavení

Regulace horké vody

Ovládání čerpadel horké vody

Ovládání čerpadla prohřevu

Měření spotřeb

Řídící jednotka

Rozváděč Ra1

Vizualizace na dispečinku

3.3. Popis regulačních okruhů

Havarijní odstavení

Regulace výměníkové stanice je uvedena do provozu připnutím regulátoru na napájení. V případě požadavku na dodávku horké vody z řídící jednotky kogenerační jednotky, se otevře regulační ventil s havarijní funkcí přípravy horké vody ve vazbě na uzavření zkratu a předání povelu do HVS Litvínov na obnovení dodávky tepla. Havarijní stavy vedoucí k uzavření ventilu (Y01) a optické signalizaci

1.	HAVTL		havarijní tlačítko uzavření VS

2	LAH01		zaplavení VS

3.	TAH01		přehřátí prostoru VS

Tyto poruchové stavy jsou samozřejmě vyhodnocovány i v programu řídicího systému a jsou přenášeny na operátorskou stanici a současně dojde i k SW odstavení příslušné časti výměníkové stanice. V případě, jakékoliv výše uvedené poruše dojde k odstavení VS na dobu, po kterou porucha trvá. Po odeznění a „od kvitování“ poruchy znovu najede. V případě aktivace tlačítka HAVTL se ventil havarijní funkcí uzavře a otevře se až po „od aretování“ tlačítka. V případně výpadku elektrické energie se VS uzavře ventily s havarijní funkcí, po obnově napětí se regulační ventil uvolní pro regulaci, pokud bude požadavek z centrálního dispečinku.

Regulace horké vody

Jednotlivé výměníky budou regulovány na základě společné výstupní teploty (TT31) ventilem s havarijní funkcí (Y01). Pro informace o teplotě horké vody na výstupu je sledována teplota výstupní horké vody jednotlivých výměníků (TT21,TT22,TT23) a vratné vody (TT41). Požadovaná hodnota dodávané teploty horké vody je zadávána z dispečinku a ve spolupráci s kogenerační jednotkou. Z kogenerační jednotky jsou přenášeny signály o provozu KGJ, požadavku na provoz VS, letní provoz a porucha KGJ. Do kogenerační jednotky jsou přenášeny údaje o provozní poruše a havarijní poruše KGJ. Do kogenerační jednotky je přenášena žádaná hodnota teploty výstupu kogenerační stanice.

Ovládání čerpadel horké vody

Ovládání čerpadel horké vody je buďto ruční nebo v automatickém režimu, ruční ovládání slouží pouze pro odzkoušení funkce. Sepnutí chodu čerpadla je řešeno beznapěťovým kontaktem vedeným na vstup elektroniky čerpadla, ze kterého je veden signál o případné poruše na vstup řídící jednotky. Otáčky čerpadel budou řízeny na základě hodnoty průtoku odebírané horké vody vstupu výměníkové stanice Meziboří napěťovým signálem z řídící jednotky. Chod čerpadel je předpokládán v letním a zimním režimu. V zimním režimu budou provozována obě čerpadla, v letním pouze jedno s možností pravidelného střídání provozu. Napájení čerpadel je řešeno samostatně v rámci D4.2.3 Elektročást včetně napojení frekvenčních měničů na uzemnění a hlavního pospojování.

Ovládání čerpadla prohřevu

Z důvodu možného nepravidelného provozu bude docházet k častým odstávkám odběru, a proto je nutné zajistit prohřev horkovodu, kdy dojde k ukončení odběru tepla výměníkovou stanicí Meziboří. Současně dochází k odstavení čerpadel horké vody (M31,M32) a k sepnutí čerpadla prohřevu (M33), které je navrženo pouze pro kompenzaci tepelených ztrát horkovodu. Na základě snímačů teplot ve VS Meziboří a teploty zpátečky horkovodu ve HVS Litvínov budou regulovány otáčky čerpadla (M33).

Měření spotřeb

Ve výměníkové stanici je osazeny měřiče tepla s výstupem MBus doplněné o proudové výstupy okamžitého průtoku. Současně bude přenášen údaj o spotřebě elektrické energie podružným elektroměrem. Všechny tyto měřiče jsou společně z řídící jednotkou zapojeny na komunikaci ethernet a proudové výstupy měřičů tepla jsou zavedeny do řídící jednotky.

Řídící jednotka

Výměníková stanice bude osazena řídicím systémem. Řídicí systém se skládá ze sestavy, která je složena z řídicí jednotky 24xDI+16xDO s reléovými výstupy a komunikací ethernet. Tato jednotka bude doplněna dvěma moduly analogových vstupů a třemi kombinovanými moduly analogových vstupů a výstupů. Řídící jednotka je vybavena operátorským panelem, který bude umístěn do dveří rozvaděče.  Všechny sledované parametry musí být v řídicím systému nastavitelné a budou nastavené zhotovitelem při uvádění řídicího systému do provozu dle požadavků objednavatele. Řídící jednotka je vybavena rezervou pro měření teplot akumulace

.

Rozvaděč Ra1

Veškerá nová technologie bude řízena z rozvaděče Ra1 měření a regulace v prostoru výměníkové stanice. Rozvaděč obsahuje jak řídící jednotku, tak pomocné napájecí a ovládací prvky. Na dveřích rozvaděče jsou mimo ovládacího dotykového panelu ovládací a signalizační prvky. V rozvaděči bude pokud možno oddělena kabeláž prvků měření a regulace 24VAC a 24VDC od kabeláže silové 230VAC. Napájení rozvaděče je součástí samostatného projektu silnoproudu.

Vizualizace na dispečinku

Nutno vytvořit technologické schéma oddělovací stanice, ze kterého bude umožněno zadávání parametrů (korekce, útlumy, požadované hodnoty, alarmy a trendy. Technologické schéma bude zařazeno na přehledovou mapu připojených stanic, přehledovou tabulku stanic s aktuálními hodnotami, alarmy, ukládání tabulky do zvolené databáze dle zvyklostí provozovatele. Výměníková stanice bude napojena na komunikaci se stávajícím centrálním dispečinkem obsahující stávající aplikaci PROMOTIC. Zřízení přístupového bodu komunikace bude zajištěna investorem firmou WMS s.r.o. a není součástí tohoto projektu.

Současně bude řešena vizualizace stanice a stávající vazby provozu s kogenerační jednotkou na stávajícím řídícím pracovišti výměníkové stanice Meziboří.

3.4.  Uzemnění

Uzemnění a hlavní pospojování je řešeno v rámci projektu silnoproudu.

3.5. Kabeláž ve výměníkové stanici je vedena v kabelovém žlabu a ochranných trubkách. Kabely jsou uvažovány měděné s celoplastovou izolací. Měřící, ovládací a signalizační kabely jsou navrženy se stíněním.

3.6.  Požadavky na ostatní profese

Montáž zemnícího pásku je součástí přípojky horkovodu. V rámci technologie výměníkové stanice jsou zajištěny potřebné odběry tlaku a teploty. Přípojka ethernetu do rozvaděče Ra1 je zajištěna firmou WMS s.r.o.

Závěrečná ustanovení

Návrh technického řešení je vypracován v souladu s platnými normami ČSN. Práce elektro v rozvaděčích a práce na elektrickém zařízení smí provádět pouze osoba s kvalifikací „znalá“ přezkoušená ze základních elektrotechnických a bezpečnostních předpisů dle vyhlášky 250/2021 paragraf 6, skupina B. Na zařízení musí být prováděna pravidelná údržba a prohlídky dle platných norem a předpisů. Prohlídka zařízení bude prováděna jednou týdně a údržba bude prováděna při pravidelných ročních odstávkách. Revize nutno provádět v intervalu pěti let. Po pěti letech je nutno rovněž zajistit výměnu baterií řídící jednotky. Osoby určené k obsluze el.zařízení musí být náležitě a prokazatelně proškoleny a obeznámeny s provozním zařízením a nebezpečím, jež může vzniknout při práci – ČSN EN 501 10-1 ed.2.

Zařízení bude provozováno dle provozního řádu, který si zpracuje provozovatel. Pomůcky určené k obsluze provozu a zajištění bezpečnosti podle ČSN 381081 musí být zajištěny před uvedením zařízení do zkušebního provozu.

Ochranné prostředky a pracovní pomůcky musí být udržovány provozuschopné a mimo použití vždy řádně uloženy na přístupných místech. Ochranné prostředky a pracovní pomůcky nejsou součástí dodávky el.zařízení.

Provozovatel zhotoví pro objekt požární předpisy, s kterými seznámí příslušné pracovníky. V požárních předpisech bude určeno, které části el.zařízení a jak se budou při požáru vypínat. Při požáru nutno vypnout elektrické zařízení hlavním jističem VS. Předpokladem pro řádný a trvalý provoz el.zařízení je správná obsluha a údržba el.zařízení dle příslušných norem a pokynů výrobců.

Jejich ustanovení je nutno dodržovat i při prováděcích pracích. Změny je možno provést po dohodě s projektantem. Před kolaudací je prováděcí podnik povinen dodržet ustanovení norem ČSN o výchozí revizi. Technická zpráva, stejně jako výkaz výměr a obsazení vstupů a výstupů doplňuje výkresovou část projektové dokumentace a jsou její nedílnou součástí.

4. Další ujednání

4.1 Likvidace odpadu

Odpad spojený s montáží a demontáží likviduje zhotovitel dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, a právních předpisů s ním souvisejících.

Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti a úkony tak, aby zabránil vzniku škod, zamezil znečišťování pracovního a životního prostředí v oblastech ochrany ovzduší, nakládání s odpadními vodami, odpady, chemickými látkami a hlukovými emisemi.

4.2 Protipožární opatření a zabezpečení

Aby nedocházelo k požáru a jeho rozšíření po kabelových trasách, je nutné kabelové trasy, konstrukce, přístroje a skříně v provozu pravidelně čistit od nánosu hořlavých látek, předmětů a od zaolejování. Dále je třeba věnovat pozornost preventivnímu opatření, jako je kontrola stavu kabelových instalací, uložení kabelů, spojek, spojů a utěsnění kabelových prostupů v protipožárních přepážkách (pokud jsou instalovány).

Provozovatel je povinen se řídit, při uvádění do provozu a provozování, podmínkami dle ČSN. Provozovatel je povinen zpracovat provozní předpisy a tyto vyvěsit na viditelném místě. Obsluha musí být s provozními předpisy prokazatelně seznámena.

Obsluhou a údržbou el.zařízení mohou být provozovatelem pověřováni jen pracovníci alespoň poučení, údržbu mohou provádět je pracovníci znalí ve smyslu vyhlášky 250/2021Sb.

Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revizní zpráva s kladným výsledkem.

V případě změny v PD musí být tato změna zakreslena do projektové dokumentace tím, kdo tuto změnu provedl.

* Nařízení vlády č.494/20001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

* Nařízení vlády č.9/2013 Sb., kterou se stanoví způsob ochrany zdraví při práci

* Vyhláška ČUBP a ČBÚ č. 50/1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhl. 98/1982 Sb.

* Vyhláška ČUBP č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce technických zařízení, ve znění vyhl. Č.352/2000Sb.

* Zákon č.309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

* Vyhláška MPSV 73/2010 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky

* BOZP dodavatele

Provedení montážních prací a použitý materiál odpovídá platným ČSN:

ČSN 33 0165/EN 60446/	Elektrické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení

ČSN 33 1500	Elektrické předpisy. Revize elektrických zařízení

ČSN 33 2000-1 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4-41-ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42-ed.2	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení Část 4: Bezpečnost. Kapitola 42: Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43 ed.2	El.instalace nn – Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

ČSN 33 2000-4-443 ed.2	Elektrické instalace budov. Bezpečnost – Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením. Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-4-444	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-444: Bezpečnost – Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením

ČSN 33 2000-4-46 ed.2	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 46: Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-473	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Opatření proti nadproudům

ČSN 33 2000-7-729	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Uličky pro obsluhu nebo údržbu

ČSN 33 2000-5-51 ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed.2	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-534	Elektrická instalace nízkého napětí – Část 5-53: Odpojování, spínání a řízení Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení

ČSN 33 2000-5-54 ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba el. zařízení. Uzemnění, ochr.vodiče a vodiče ochr. pospojování

ČSN 33-2000-5-56 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení – Zařízení pro bezpečnostní účely

ČSN 33 2000-6	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize

ČSN 33 3051	Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení

ČSN 33 2130 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 3210	Elektrotechnické předpisy. Rozvodná zařízení. Společná ustanovení

ČSN 33 120	Elektrotechnické předpisy. Normalizovaná napětí

IEC ČSN 33 3015	Elektrotechnické předpisy. El.stanice a el.zařízení. Zásady dimenzování podle elektrodynamické a tepelné odolnosti při zkratech

ČSN 34 1610	Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách

ČSN EN 61140 ed.2	Ochrana před úrazem elektrickým proudem – společná hlediska pro instalaci zařízení

ČSN EN 61439-1 ed.2	Rozvaděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecná část

PeMaR

Ing.Michael Pekárek

Habrová 3100/21

415 01 Teplice

fax, tel.: 417559577

E-mail: pekym@seznam.cz

Investor :  Severočeská Teplárenská a.s., Teplárenská 2, 434 03 Most, Komořany

##### Rozšíření TN Litvínov etapa I.

##### PS 02 Oddělovací stanice

D4.2.2 – Měření a regulace

Dokumentace pro provádění stavby

###### Výkaz výměr

Zakázkové číslo  :       05/P/24	                	      		                   	                                        Zpracoval             :      Ing.Pekárek

IČO                      :      46067442

Poř.číslo : 2

TEPLICE

březen 2024

PeMaR

Ing.Michael Pekárek

Habrová 3100/21

415 01 Teplice

fax, tel.: 417559577

E-mail: pekym@seznam.cz

Investor :  Severočeská Teplárenská a.s., Teplárenská 2, 434 03 Most, Komořany

##### Rozšíření TN Litvínov etapa I.

##### PS 02 Oddělovací stanice

D4.2.2 – Měření a regulace

Dokumentace pro provádění stavby

###### Kabelový seznam

Zakázkové číslo  :       05/P/24	                	      		                   	                                        Zpracoval             :      Ing.Pekárek

IČO                      :      46067442

Poř.číslo : 3

TEPLICE

březen 2024

PeMaR

Ing.Michael Pekárek

Habrová 3100/21

415 01 Teplice

fax, tel.: 417559577

E-mail: pekym@seznam.cz

Investor :  Severočeská Teplárenská a.s., Teplárenská 2, 434 03 Most, Komořany

##### Rozšíření TN Litvínov etapa I.

##### PS 02 Oddělovací stanice

D4.2.2 – Měření a regulace

Dokumentace pro provádění stavby

###### Obsazení vstupů a výstupů

Zakázkové číslo    :       05/P/24	                	      		                   	                          Zpracoval             :      Ing.Pekárek

IČO                      :      46067442

Poř.číslo : 4

TEPLICE

březen 2024

PeMaR

Ing.Michael Pekárek

Habrová 3100/21

415 01 Teplice

fax, tel.: 417559577

E-mail: pekym@seznam.cz

Investor :  Severočeská Teplárenská a.s., Teplárenská 2, 434 03 Most, Komořany

##### Rozšíření TN Litvínov etapa I.

##### PS 02 Oddělovací stanice

D4.2.2 – Měření a regulace

Dokumentace pro provádění stavby

###### Výkresová dokumentace

Seznam dokumentace:

- Schéma MaR

Zakázkové číslo   :       05/P/24	                	      		                   	                                        Zpracoval             :      Ing.Pekárek

IČO                       :      46067442

Poř.číslo : 5

TEPLICE

březen 2024