## List1
Pozice | ks | Název | výrobce | Jedn. Cena | Dodávka | Jedn.cena | Montáž
LAH01 | 1 | Sonda hladin.spinač zaplavení - vodivostní ponorná sonda |  |  | 0 | 0 | 0
TAH01 | 1 | Regulátor teploty prostorový, provedení T, |  |  | 0 | 0 | 0
schema zapojení A (1x přep.kontakt.) rozsah 20…60 stC
TT01,TT11 | 4 | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí |  |  | 0 | 0 | 0
TT31,TT41 |  | Pt1000/3800, rozsah: 0 až 150°C, délka stonku 180 mm
napájení 15-30Vss, výstup 0-10V, krytí IP65
| 4 | včetně nerezové jímky JS130, 160 mm, G1/2", vnitřní průměr 6,3mm |  |  | 0 | 0 | 0
TT21,TT22 | 3 | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí |  |  | 0 | 0 | 0
TT23 |  | Pt1000/3800,rozsah: 0 až 150°C, délka stonku 180 mm
napájení 15-30Vss, výstup 0-10V, krytí IP65
| 2 | včetně nerezové jímky JS160, 50 mm, G1/2", vnitřní průměr 6,3mm |  |  | 0 | 0 | 0
PT01,11 | 2 | Snímač relativního tlaku |  |  | 0 | 0 | 0
rozsah 0…25bar, vývstup 0…10V/3vodič, přesnost 0,35%, konektor ISO4400
IP65, závit M20x1,5 EN837, těsnění Viton, standardní provedení
PT31,PT41 | 2 | Snímač relativního tlaku |  |  | 0 | 0 | 0
rozsah 0…25bar, vývstup 0…10V/3vodič, přesnost 0,35%, konektor ISO4400
IP65, závit M20x1,5 EN837, těsnění Viton, standardní provedení
PAL41 | 1 | Regulátor tlaku, vlnovec bronz(CuSn8), T-průmyslový |  |  | 0 | 0 | 0
rozsah 0,1…1MPa, mikrospinač A jednoobvodový
| 1 | připojení redukce M20x1,5 |  |  | 0 | 0 | 0
HAVTL | 1 | Tlač.ovladač v plast.skříni |  |  | 0 | 0 | 0
hřibové tlačítko s aretací
Y01 | 1 | Regulační ventil s elektrohydraulickým pohonem s havarijní funkcí | strojní dodávka | 0 | 0 |  | 0
24VAC, řízení 0-10V, konc.spínač
UQ1,UQ2 | 2 | Měřič tepla napájení 230VAC, Mbus a proud.výstup | strojní dodávka | 0 | 0 |  | 0
M31,M32 | 2 | Čerpadlo horké vody, 400VAC 22KW řízené otáčky | strojní dodávka | 0 | 0 |  | 0
M33 | 1 | Čerpadlo HV prohřevu, 230VAC | strojní dodávka | 0 | 0 |  | 0
Rozvaděč RA1
| 1 | Nástěnný rozvaděč výška 1200, šíře 600, hloubka 300 mm, WST1206300 |  |  | 0 | 0 | 0
1 křídlé dveře,včetně montážní desky,3-bodový zámek s výsuvnou klikou
* přívody i vývody vrchem, svorkovnice nahoře
* ve specifikaci jsou uvedeny hlavní díly rozvaděče, pomocný
materiál (svorkovnice,vývodky,pomocné rošty apod.), dle
odsouhlasených dodacích podmínek zhotovitele
| 1 | Svítidlo do rozvaděče, IP20, 11W šroubová montáž |  |  | 0 | 0 | 0
| 1 | Kapsa na dokumentaci samolepící A4 |  |  | 0 | 0 | 0
Náplň rozvaděče RA1
Q1 | 1 | Nouzový hlavní vypínač 25A |  |  | 0 | 0 | 0
F4 | 1 | Jistič In 10A, charakteristika C, 1-pol. |  |  | 0 | 0 | 0
F1,3 | 2 | Jistič In 6A, charakteristika B, 1-pol. |  |  | 0 | 0 | 0
F2,4 | 2 | Jistič iC60-2-C-1- In 2A, charakteristika C, 1-pol. |  |  | 0 | 0 | 0
XS1 | 1 | Soklová zásuvka na DIN lištu |  |  | 0 | 0 | 0
SB1 | 1 | Tlačítko černé |  |  | 0 | 0 | 0
SA1-3 | 3 | Otočný ovladač 3-polohy černé |  |  | 0 | 0 | 0
HL1 | 1 | Signálka - bílá, 230VAC |  |  | 0 | 0 | 0
HL2 | 1 | Signálka - rudá, 24VAC |  |  | 0 | 0 | 0
HL3 | 1 | Signálka - zelená, 24VAC |  |  | 0 | 0 | 0
LAH01 | 1 | Snímač hladiny na DIN, 230VAC |  |  | 0 | 0 | 0
KA1-8,10-20 | 12 | Relé, 24VAC, 2P, včetně patice |  |  | 0 | 0 | 0
NZ1 | 1 | Zdroj 24VDC, 3A 72W |  |  | 0 | 0 | 0
NZ2 | 1 | Zdroj 12VDC, 5A 60W |  |  | 0 | 0 | 0
TR1 | 1 | Transformátor bezpečnostní 230/24V, 63VA |  |  | 0 | 0 | 0
PO1 | 1 | Přepěťová ochrana 3.stupně s VF filtrem |  |  | 0 | 0 | 0
| 1 | UTP C5e Patch kabel 1 m |  |  | 0 | 0 | 0
| 28 | Pojistková řadová svorka WSI 6-101100 |  |  | 0 | 0 | 0
| 95 | Řadová svorka WDU 2,5N-106000 |  |  | 0 | 0 | 0
| 4 | Řadová svorka WDU 6N-106000 |  |  | 0 | 0 | 0
| 25 | Průchodka M20x1,5 |  |  | 0 | 0 | 0
Řídící systém
Řídící jednotka sestava
| 1 | PLC logický kontrolér |  |  | 0 | 0 | 0
24 ks diskrétních vstupů, 16 ks releových výstupů
napájení 100...240VAC, modbus TCP/IP, 2xUSB,RS232C/RS485,ethernet
| 2 | Modul analogových vstupů |  |  | 0 | 0 | 0
8 ks napěťový vstup 0…10VDC, rozlišení 12bit, šroubové svorky
napájení 24VDC
| 3 | Kombinovaný modul analogových vstupů a výstupů |  |  | 0 | 0 | 0
4 ks napěťový vstup+2 ks výstup 0…10VDC, rozlišení 12bit, šroubové svorky
napájení 24VDC
| 1 | Dotykový grafický panel analogový |  |  | 0 | 0 | 0
velikost displeje 5,7", barevný TFT, rozlišení 320x240 pixel QVGA
napájení 24VDC, modbus TCP/IP, 2xUSB,RS232C/RS485,ethernet
| 1 | Úprava SW stanice, vc.oživení a odladění na stavbě |  | 0 | 0 |  | 0
Přenosové zařízení
| 1 | Průmyslový LAN router |  |  | 0 | 0 | 0
vstup ethernet a MBUS pro až 30 zařízení, kovový kryt na DIN lištu
napájení 9-36VDC
| 1 | Neřízený přepínač |  |  | 0 | 0 | 0
5 portů, měděný kabel, jmenovité napájecí napětí 24VDC, elektrické připojení
vyjímatelný konektor 3cestný,krytí IP30,k montáži na DIN lištu
| 3 | Propojovací kabel UTP CATe 2m |  |  | 0 | 0 | 0
Aplikace Promotic
| 1 | Aplikace stanice na stávajícím dispečinku |  | 0 | 0 |  | 0
Obsahuje technologické schéma stanice
zadávaní parametrů (korekce, útlumy, požadované hodnoty, trendy)
| 1 | Obnovení komunikace se stávajícím dispečinkem Meziboří |  | 0 | 0 |  | 0
Kabely, trubky, žlaby
| 70 | Kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8 |  |  | 0 |  | 0
| 320 | Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  |  | 0 |  | 0
| 220 | Kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8 |  |  | 0 |  | 0
| 55 | Kabel JYTY-J 4x1 |  |  | 0 |  | 0
| 40 | Kabel CYKY-J 3x1,5 |  |  | 0 |  | 0
| 25 | Kabel CYKY-J 3x2,5 |  |  | 0 |  | 0
| 30 | Instalační trubka P29 |  |  | 0 |  | 0
| 50 | Kabelový žlab K65/50 |  |  | 0 |  | 0
Pozice |  | Název | ks | Jedn. Cena | Dodávka | Jedn.cena | Montáž
REKAPITULACE
|  | Základní náklady |  |  | 0 |  | 0
|  | podružný materiál | % | 0.5 | 0 |  | 0
|  | součet materiálu |  |  |  |  | 0
|  | pořízení,doprava,přesun | % | 6 | 0 |  | 0
|  | revize, zkoušky | hod | 24 |  |  | 0
|  | náklady celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
Pokud jsou v zadávací projektové dokumentaci uvedeny technické názvy konkrétních výrobců, jsou pro uchazeče nezávazné.
Uvedené názvy komponentů definují technický standard požadovaný zadavatelem.
Je možné dodat komponent jiného výrobce, který má obdobné technické parametry.