## List1
|  | TM221CE40R |  | Pozice | 0
Popis | Svorka | Popis | Stav 0 | Stav 1 | Zařízení
Napájení
24V + | L
24V - | N
PE
Digitální vstupy
DC IN | COM0
IN0 | I0 | Hav.tlačíko | odstavení | OK | HAVTL
IN1 | I1 | Zaplavení |  | OK | LAH01
IN2 | I2 | Přehřátí prostoru | přehřátí | OK | TAH01
IN3 | I3 | Rezerva
DC IN | COM1
IN4 | I4 | Mezní tlak topné vody | pokles | OK | PAL41
IN5 | I5 | Ztráta napájení | x | OK
IN6 | I6 | Rezerva
IN7 | I7 | Kvitovací tlačítko | x | odbavení | SB1
DC IN | COM2
IN8 | I8 | Signalizace polohy hav.ventil | x | otevřen | Y01
IN9 | I9
IN10 | I10
IN11 | I11 | Aut.provoz čerpadel HV | x | Aut | M31,M32
IN12 | I12 | Aut.provoz čerpadla prohřevu | x | Aut | M33
IN13 | I13 | Provoz KGJ | 0 | 1 | R-KGJ
IN14 | I14 | Požadavek na provoz VS | 0 | 1 | R-KGJ
IN15 | I15 | Letní provoz KGJ | 0 | 1 | R-KGJ
IN16 | I16 | Porucha KGJ | 0 | 1 | R-KGJ
IN17 | I17
IN18 | I18
IN19 | I19 | Porucha čerpadla HV č.1 | x | porucha | M31
IN20 | I20 | Porucha čerpadla HV č.2 | x | porucha | M32
IN21 | I21 | Porucha čerpadla prohřevu | x | porucha | M33
IN22 | I22
IN23 | I23
Releové výstupy
Ry.OUT | COM0
OUT0 | Q0 | Hav.odstavení ventil vstup HVS | x | otvírá | Y01
OUT1 | Q1
OUT2 | Q2
OUT3 | Q3 | Reserva
Ry.OUT | COM1
OUT4 | Q4 | Provozní porucha VS | 0 | 1 | R-KGJ
OUT5 | Q5 | Havarijní porucha VS | 0 | 1 | R-KGJ
OUT6 | Q6
OUT7 | Q7
Ry.OUT | COM2
OUT8 | Q8 | Čerpadlo horké vody č.1 | vypni | zapni | M31
OUT9 | Q9 | Čerpadlo horké vody č.2 | vypni | zapni | M32
OUT10 | Q10 | Čerpadlo horké vody č.1 | vypni | zapni | M33
OUT11 | Q11
Ry.OUT | COM3
OUT12 | Q12
OUT13 | Q13
OUT14 | Q14 | Havarijní signalizace | x | porucha | HL2
OUT15 | Q15
Analogové vstupy
|  | TM3AI8 |  | Pozice | 1
Popis | Svorky | Popis | Rozsah | Signál | Zařízení
24V+ | + | Napájení
24V - | 0V | Napájení
AI0 | I0+ | Teplota přívod HV do VS | 0-150°C | 0…10V | TT01
I0-
AI1 | I1+ | Teplota přívod HV z VS | 0-150°C | 0…10V | TT11
I1-
AI2 | I2+ | Teplota horké vody výměník 1 | 0-150°C | 0…10V | TT21
I2-
AI3 | I3+ | Teplota horké vody výměník 2 | 0-150°C | 0…10V | TT22
I3-
AI4 | I4+ | Teplota horké vody výměník 3 | 0-150°C | 0…10V | TT23
I4-
AI5 | I5+ | Rezerva | 0-150°C | 0…10V
I5-
AI6 | I6+ | Teplota náběh horké vody | 0-150°C | 0…10V | TT31
I6-
AI7 | I7+ | Teplota vratné horké vody | 0-150°C | 0…10V | TT41
I7-
Analogové vstupy a výstupy
|  | TM3AM6 |  | Pozice | 2
Popis | Svorky | Popis | Rozsah | Signál | Zařízení
24V+ | + | Napájení
24V - | 0V | Napájení
AO1 | Q0+ | Regulace vstupu horké vody | poloha | 0…10V | Y01
AO1 | Q0-
AO2 | Q1+ | Regulace otáček čerpadla prohřevu | otáčky | 0…10V | M33
AO2 | Q1-
AI0 | I0+ | Tlak přívod HV do HVS | 0-25bar | 0…10V | PT01
I0-
NC
NC
AI1 | I1+ | Tlak vratná HV z HVS | 0-25bar | 0…10V | PT11
I1-
NC
AI2 | I2+ | Rezerva
I2-
NC
AI3 | I3+ | Rezerva
I3-
NC
Analogové vstupy a výstupy
|  | TM3AM6 |  | Pozice | 3
Popis | Svorky | Popis | Rozsah | Signál | Zařízení
24V+ | + | Napájení
24V - | 0V | Napájení
AO1 | Q0+ | Žádaná teplota výstup KGJ |  | 0…10V | R-KGJ
AO1 | Q0-
AO2 | Q1+ | Rezerva |  | 0…10V
AO2 | Q1-
AI0 | I0+ | Tlak na výstupu HV | 0-25bar | 0…10V | PT31
I0-
NC
NC
AI1 | I1+ | Tlak zpatečky HV | 0-25bar | 0…10V | PT41
I1-
NC
AI2 | I2+ | Rezerva
I2-
NC
AI3 | I3+ | Rezerva
I3-
NC
Analogové vstupy
|  | TM3AI8 |  | Pozice | 4
Popis | Svorky | Popis | Rozsah | Signál | Zařízení
24V+ | + | Napájení
24V - | 0V | Napájení
AI0 | I0+ | Teplota AN1 spodní | 0-150°C | 0…10V
I0-
AI1 | I1+ | Teplota AN1 horní | 0-150°C | 0…10V
I1-
AI2 | I2+ | Teplota AN2 spodní | 0-150°C | 0…10V
I2-
AI3 | I3+ | Teplota AN2 horní | 0-150°C | 0…10V
I3-
AI4 | I4+ | Teplota AN3 spodní | 0-150°C | 0…10V
I4-
AI5 | I5+ | Teplota AN3 horní | 0-150°C | 0…10V
I5-
AI6 | I6+ | Teplota AN vstup | 0-150°C | 0…10V
I6-
AI7 | I7+ | Teplota AN výstup | 0-150°C | 0…10V
I7-
Analogové vstupy a výstupy
|  | TM3AM6 |  | Pozice | 5
Popis | Svorky | Popis | Rozsah | Signál | Zařízení
24V+ | + | Napájení
24V - | 0V | Napájení
AO1 | Q0+ | Regulace otáček čerpadla HV č.1 | otáčky | 0…10V | M31
AO1 | Q0-
AO2 | Q1+ | Regulace otáček čerpadla HV č.2 | otáčky | 0…10V | M32
AO2 | Q1-
AI0 | I0+ | Průtok horké vody VS Mezoboří | průtok | 0…20mA | MT1
I0-
NC
NC
AI1 | I1+ | Průtok horké vody HVS Litvínov | průtok | 0…20mA | MT2
I1-
NC
AI2 | I2+ | Rezerva
I2-
NC
AI3 | I3+ | Rezerva
I3-
NC