## bez VDJ
Příloha č. 3 Specifikace konkrétních výrobků
Obec Křižínkov - vodovodní síť
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | Výrobce, přesné typové označení, obchodní název
Trubní materiály, poklopy a ostatní materiály na vodovodních řadech
| 36 |  | 311275111 | Zdivo nosné na TM z betonových tvárnic P10 s vloženou TI tl 100 mm tl zdiva 300 mm | m2
| 146 | M | GRX.1328421 | potrubí vodovodní PE100+ RC SDR 11 63x5,8mm s vnějším ochranným pláštěm, tlakové třídy PN 16, dle PAS 1075 - typ 3 (závazná specifikace viz. technická zpráva) | m
| 147 | M | GRX.1332201 | potrubí vodovodní PE100+ RC SDR 17 90x5,4mm s vnějším ochranným pláštěm, tlakové třídy PN 10, dle PAS 1075 - typ 3 (závazná specifikace viz. technická zpráva) | m
| 148 | M | GRX.1332511 | potrubí vodovodní PE100+ RC SDR 17 110x6,6mm s vnějším ochranným pláštěm, tlakové třídy PN 10, dle PAS 1075 - typ 3 (závazná specifikace viz. technická zpráva) | m
| 142 | M | hydrpod | Hydrant podzemní s dvojitým uzavíráním DN 80 | ks
|  |  |  | Elektro tvarovky pro De 63, 90, 110 mm, pro pitnou vodu (závazná specifikace viz. technická zpráva) | ks
|  |  |  | Tvarovky litinové pro DN 80, 100 mm, pro pitnou vodu (závazná specifikace viz. technická zpráva) | ks
|  |  |  | Armatury pro De 63, 90, 110 mm (závazná specifikace viz. technická zpráva) | ks
Pozn.: sloupce s označením PČ, Typ, Kód - jsou převzaty ze soupisu prací
Uchazeč:
Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za uchazeče:
V ......................... Dne ................................. Podpis: | [7 empty] | základní | 0.00131 | 0.16244 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1250743522

## s vodojemem
Příloha č. 3 Specifikace konkrétních výrobků
Obec Křižínkov - vodovodní síť
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | Výrobce, přesné typové označení, obchodní název
Jímací objekt
| 1 |  |  | Ponorné čerpadlo do vrtané studny monoblokové konstrukce, orientace vertikální, pro pitnou vodu čerpané množství 1 l/s; dopravní výška 66 m; průměr pažnice pro instalaci 140x5 mm; napětí 400 V jmenovitý proud cca 3,9A, jmenovitý výkon 1,5kW, výkon pro křivku max. 1,4kW krytí IP68 rozměry: průměr cca 100mm, délka čerpadla cca 1m; připojovací šroubení 11/4" PN16; kabel 80m hmotnost cca 35 kg včetně kabelu Sací těleso, těleso článku, sací síto, hřídel čerpadla, oběžné kolo ocel 1.4301; připojovací hrdla 1.4404; těleso ventilu1.4301 stator ocel 1.4301; hřídel motoru ocel 1.4305 Kabel motoru CU-pryž zavěšovací lanko 45m s délkovou stálostí a spony pro sesponkování s kabely | kpl | 1
| 2 |  |  | Zpětná klapka Parametry: přírubová s vypouštěním Dimenze: DN 32 (d40) PN10 | ks | 1
| 3 |  |  | Šoupátko ruční Parametry: přírubové Dimenze: DN 50 PN10 | ks | 1
| 4 |  |  | Vodoměr DN 32; bez potřeby uklidňovací délky PN10 | kpl | 1
| 5 |  |  | Úprava zhlaví (zárubnice, víko, chráničky) | kpl | 1
| 6 |  |  | Propojovací potrubí a trubní díly včetně montáže | kpl | 1
PS 01.2 VODOJEM, ÚPRAVNA VODY
| 7 |  |  | Automatický tlakový filtr Výrobce: Typ: Technické údaje: Vícevrstvý pískový filtr – Ø 750 mm: náplň antracit - 0,8 x 2 a jemná frakce křemičitého písku 0,6 – 0,8 Provozní tlak: min. 1,5 bar … max. 7,0 bar El. proud ú příkon: 230-110-24V/0,2kV Frekvence: 50-60 Hz Potrubí vstupu/výstupu: 1 ½“ Minimální provozní průtok: 3,6 m3/h Maximální provozní průtok: 5 m3/h Protiproudé praní: cca 16,0 m3/h po dobu 10 minut; množství prací vody 2,7 m3/h praní v nastaveném časovém nebo ručním režimu; tlak prací vody na hrdle filtru cca 2,5 – 3,0 Bar Maximální tlaková ztráta: 1 bar Hhmotnost přepravní/provozní cca : 1000/1700 kg Popis, rozsah dodávky: Tlaková nádoba, soustava ventilů, řídící panel (ŘP) a filtrační náplň. Časovač ŘP pro aktivaci řídících ventilů. Řízení programovatelnou elektronickou jednotkou ŘP. Filtr zachycuje suspendované (nerozpuštěné) částice obsažené v surové podzemní vodě. Praní filtru automatické časové s frekvencí nastavitelnou cca1 týden bez nutnosti zásahu obsluhy s možností ručního spuštění. | kpl | 1
| 8 |  |  | Čerpadlo – proplach filtrů Vertikální vícestupňové odstředivé čerpadlo Q = 16 m3/hod, H = 35m (3,5 bar), P = 3,0 kW, 400 V, 50 Hz Jmenovitý el. proud: max 6.5 A, Krytí IP55, Hmotnost: cca 60 kg Technické údaje: Údaje čerpadla pro otáčky: cca 2900 ot/min Max. dopravní výška: 40,8 m Max. teplota okolí: 60 °C Max. tlak při dané teplotě: 16 bar / - 20 … 120 °C Potrubní přípojka: DN 40-50 (DIN) PN16 Čerpané médium: Voda Rozsah teploty kapaliny: 0 … 20 °C Elektrické údaje: Počet pólů: 2 Příkon (P2) vyžadovaný čerpadlem dle křivky: 2,5 kW Jmenovité napětí: 3 x 380/50 Hz Rozběhový el. proud: cca 850-930 % Třída izolace (IEC 85): F Motorová ochrana tepelná Dodávka včetně montážního a kotevního materiálu. | kpl | 1
| 9 |  |  | Automatická tlaková čerpací stanice a zvyšování tlaku: typ automatická tlaková stanice se dvěma čerpadly řízená integrovanými fr. měniči průtok 12,6 m3/h (0-3,5 l/s), dopravní výška (zvyšování tlaku v síti) 15-20 m sání DN50-65, výtlak DN 50-65, provozní tlak deklarovaný 16 bar, výkon hlavního čerpadla 1,5 kW, celkový přípojovací výkon 4,20 kVA napětí/jm.proud(max.) 400 V/3,0A, krytí IP55, úprava s integrovaným elektronickým spínáním, kaskádové zapínání v závislosti na tlaku a vypínání podle provozní potřeby k zamezení nepotřebného paralelního provozu. elektromotory v účinnostní třídě min. IE3, tlaková nádoba membránová koroziodolná tlaková nádoba 8-10 l, příslušenství - společná základová deska s ochraným lakem proti korozi, ochrana proti chodu na sucho, rozvaděč pro automatický provoz, zpětná klapka na výtlaku a 2 uzavírací armatury u každého čerpadla, manometr, snímač tlaku, sací a výtlačná strana opatřena uzavírací armaturou, řídící skříň s dispejem, kabel 10m. hmotnost cca 170kg. | kpl | 1
| 10 |  |  | Dávkovací čerpadlo na chlornan sodný Základní parametry: Q = 0 – 20 ml/min P = 0,018 kW, 230 V, 50 Hz Technické údaje: Max. průtok: 7,5 l/h; min. průtok: 2,5 ml/h Max. provozní tlak: 10 bar Maximální viskozita při 100%: 50 mPas Instalace: Rozsah okolní teploty: 0 … 45 °C Max. provozní tlak 10 bar Max. sací výška během provozu: 6 m Max. sací výška během zavodňování: 2 m Elektrické údaje: Příkon - P1: 18 W Jmenovité napetí: 1 x 100-240 V; 50/60 Hz; IP65 Zapínací proud: 25 A při 230 V pro 2 ms Rídící jednotky, ovládací panel čelní montáž Rízení od hladiny, analogový vstup: 0/4-20 mA, pulzní řízení, vstup externí stop; Analogový výstup: 0/4-20 mA; Výstupní relé: 2; Bus komunikace: ANO Včetně: - Nosná konstrukce pod čerpadlo ke kotvení do stěny - Kabelu vst. Signálu s konektorem, 2 m - Kabelu výstupního signálu s konektorem, 2 m - Pevného sání se snímači PE/V, E, 570 mm - Acc. Adaptéru RSL, G2“, cap DIN61 - Sací hadičky PVC 4/6 mm, 3 m - Multifunkčního ventilu PVC/V - Výtlačné hadičky PE 4/6 mm, 8 m - Vstřikovacího ventil PVC/V/C | ks | 1
| 11 |  |  | Nádrž na chlornan sodný 50 litrový PE barel | ks | 1
| 12 |  |  | Šoupátko ruční Parametry: přírubové Dimenze: DN 80 PN10 | ks | 4
| 13 |  |  | Šoupátko ruční Parametry: přírubové Dimenze: DN 65 PN10 | ks | 1
| 14 |  |  | Kulový kohout ruční Parametry: nerez, závitový Dimenze: DN 40 (d50) | ks | 2
| 15 |  |  | Kulový kohout ruční Parametry: nerez, závitový Dimenze: DN 15 (d50) | ks | 3
| 16 |  |  | Kohout s elektropohonem solenoidový Parametry: Dimenze: DN 40 PN16 P = 0,01 kW, 230 V, 50 Hz | ks | 2
| 17 |  |  | Uzavírací klapka ruční Parametry: mezipřírubová s pákou, litina nerez Dimenze: DN 40 PN10 | ks | 2
| 18 |  |  | Uzavírací ruční škrtící ventil Parametry: přírubový s ovládacím kolem, nerez, litina Dimenze: DN 40 PN10 | ks | 1
| 19 |  |  | Uzavírací klapka ruční Parametry: mezipřírubová s pákou, litina nerez Dimenze: DN 50 PN10 | ks | 1
| 20 |  |  | Uzavírací klapka ruční Parametry: mezipřírubová s pákou, litina nerez Dimenze: DN 65 PN10 | ks | 5
| 21 |  |  | Vtokový koš se zpětným uzávěrem DN 80, PN 10 Sací koš se zpětným uzávěrem a přírubou pro montáž do nádrží a vodojemů. - Přírubové připojení dle EN 1092-2, PN 10 | ks | 2
| 22 |  |  | Vodoměr DN 40; PN10 impulzní závitový | kpl | 1
| 23 |  |  | Vodoměr DN 65; PN10 impulzní přírubový | kpl | 1
| 24 |  |  | Fitr hrubých nečistot (2mm) DN 40; PN10, vnitřní závit | kpl | 1
| 25 |  |  | Kočka jednonosníková postrková 1t, zdvih 6m | kpl | 1
| 26. |  |  | Těsnění prostupů | kpl | 1
| 27. |  |  | Propojovací potrubí a trubní díly včetně montáže dle soupisu trubních rozvodů PD ÚV a VDJ | kpl | 1
Ostatní nákladové položky
| 28. |  |  | Provedení zkoušek těsnosti potrubních rozvodů vody | kpl | 1
| 29. |  |  | Provedení komplexních funkčních zkoušek | kpl | 1
| 30. |  |  | Proškolení a zaučení obsluhy | kpl | 1
| 31. |  |  | Vypracování provozního řádu | kpl | 1
Trubní materiály, poklopy a ostatní materiály na vodovodních řadech
| 32 |  | 311275111 | Zdivo nosné na TM z betonových tvárnic P10 s vloženou TI tl 100 mm tl zdiva 300 mm | m2
| 33 |  | GRX.1328421 | potrubí vodovodní PE100+ RC SDR 11 63x5,8mm s vnějším ochranným pláštěm, tlakové třídy PN 16, dle PAS 1075 - typ 3 | m
| 34 |  | GRX.1332201 | potrubí vodovodní PE100+ RC SDR 17 90x5,4mm s vnějším ochranným pláštěm, tlakové třídy PN 10, dle PAS 1075 - typ 3 | m
| 35 |  | GRX.1332511 | potrubí vodovodní PE100+ RC SDR 17 110x6,6mm s vnějším ochranným pláštěm, tlakové třídy PN 10, dle PAS 1075 - typ 3 | m
| 36 |  |  | Tvarovky pro De 63 (závazná specifikace viz. technická zpráva) | kpl
| 37 |  |  | Tvarovky pro De 90 (závazná specifikace viz. technická zpráva) | kpl
| 38 |  |  | Tvarovky pro De 110 (závazná specifikace viz. technická zpráva) | kpl
| 39 |  |  | Armatury pro De 63 (závazná specifikace viz. technická zpráva) | kpl
| 40 |  |  | Armatury pro De 90 (závazná specifikace viz. technická zpráva) | kpl
| 41 |  |  | Armatury pro De 110 (závazná specifikace viz. technická zpráva) | kpl | -
Uchazeč:
Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za uchazeče:
V ......................... Dne ................................. Podpis: | [7 empty] | základní | 0.00131 | 0.16244 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1250743522