D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D.1.4.1. Zařízení zdravotně tech. instalací

TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ

( dle přílohy č. 8 k vyhlášce č.499/2006 Sb. ve znění vyhl.č.405/2017Sb.)

Identifikace stavby

Název stavby	:	Stavební úpravy objektů ul. Kovářská č.p. 27

na muzeum Povrly

Místo stavby	:	k.ú. Povrly

Parcelní čísla pozemků	:	p.p.č.465 	– zastavěná plocha a nádvoří

p.p.č.466	– zastavěná plocha a nádvoří

Druh stavby	:	stavební úpravy

Základní údaje	:	Zastavěná plocha p.č. 465(beze změny) …558 m2

Zastavěná plocha p.č. 466(beze změny) …  70 m2

Stavebník	:	Obec Povrly

Mírová 165/7, 403 32 Povrly

Zpracovatel dokumentace	:	Ing. Jiří Kříž

Projektová činnost ve výstavbě

Koštov 118, 400 02 Trmice

IČO 650 73 495, ČKAIT 0401516

1. Základní popis

- Popis stavby

Projekt řeší vnitřní rozvody vody a kanalizace pro nově osazené zařizovací předměty v 1NP objektu č.6 v ulici Kovářské č.p.27. Vnitřní vodovod a kanalizace budou napojeny na stávající ležaté rozvody, které se nachází v m.č.102.

Vnitřní vodovod je zásobován z veřejného vodovodu, přípojka je stávající. Vnitřní splašková kanalizace odvádí splašky pomocí stávající přípojky do veřejně kanalizace v obci.

Projekt zdravotně technických instalací je vypracován na úrovni pro stavební povolení.

- Přehled podkladů

- projektová dokumentace stavební část

- související normy

- Obsah projektu

- Technická zpráva

ZT1   Vnitřní kanalizace a vodovod

2. Technická část

- Popis staveniště

- Pro potřeby zaměstnanců (pokladní/průvodce) bude pod schodištěm v m.č.103 vytvořeno hygienické zázemí s WC a umyvadlem. Stěny výklenku u WC a za umyvadlem budou do výšky 1,8m obloženy keramickým obkladem v historizujícím stylu. WC a umyvadlo bude napojeno z místnosti chléva, kde je stávající kanalizace a možnost napojení vodovodu. Umyvadlo bude osazeno průtokový ohřívačem TUV.

- Stavebně-technické řešení

2.2.1. Vnitřní kanalizace:

Vnitřní rozvody budou realizovány z potrubí PVC. Trasy a dimenze potrubí jsou zakresleny ve výkresové části projektové dokumentace.

Ležaté svody v zemi jsou z PVC KG na hrdlové spoje těsněné pryžovými manžetami. Jsou uloženy pod podlahou 1NP, podle výkresové dokumentace.

Svislé potrubí je vedeno v nosné stěně. Na svislém potrubí od WC bude osazena revizní tvarovka – čistící kus a přisávací klapka.

Připojovací potrubí jsou z novodurových trubek spojované lepením a jsou navržena co nejkratší. Jsou navržena ve spádu 3%. U každého zařizovacího předmětu musí být osazena zápachová uzávěrka s výškou vodního sloupce alespoň 5cm.

Úchyty potrubí a jejich rozmístění bude v souladu s požadavky výrobců potrubí. Budou použity pružné úchyty. Svody a připojovací potrubí budou v min přípustných spádech podle ČSN 736760 nebo větších. Na odpadech a svodech budou osazeny čistící tvarovky v souladu s ČSN 73 67 60. Zároveň budou podle požadavku výrobce materiálu osazena dilatační hrdla.

Zařizovací předměty v objektu:

umyvadlo 	…1x

WC 	…1x

2.2.2. Vnitřní vodovod:

Rozvody vody budou napojeny v m.č.102, hlavní uzávěr vody bude umístěn ve výklenku.

Příprava TUV - Umyvadlo bude osazeno průtokový ohřívačem TUV.

Rozvod studené vody bude proveden z PVC trubek spojovaných polyfúzním svařováním. Přípojka TUV k umyvadlu je vedena v souběhu se studenou vodou.

Veškeré potrubí bude opatřeno návlekovou izolací. Trasy a dimenze potrubí jsou zakresleny ve výkresové části projektové dokumentace. Potrubí vnitřního vodovodu je navrženo nejvhodnější trasou k jednotlivým odběrným místům.

Rozvody vodovodního potrubí se musí montovat a upravit tak, aby byla zachována předepsaná provozní pevnost trubek a spojů, zabezpečena poloha potrubí, přenášení hmotnosti a dynamických účinků na potrubí. Montáž potrubí musí být provedena podle ČSN 73 6660, ČSN 73 6655, H-132 98 (CTI), ČSN 75 5411, ČSN 75 5401, ČSN 75 5402 a montážních předpisů výrobce potrubí. Vzdálenost podpor a uchycení potrubí je dána ČSN 73 6660 a montážními předpisy výrobce.

Budou použity pružné úchyty. Na trubní rozvody bude použita zvuková izolace.

- Závěr

Při dalším stupni zpracování projektové dokumentace a při montáži je nezbytně nutné dodržet zásady výrobců jednotlivých materiálů a jejich požadavky na osazení dilatačních hrdel, úpravy odskoků na odpadech, napojení zařizovacích předmětů u odskoků na odpady, uchycení potrubí, osazení pevných a kluzných uložení apod.

Při realizaci musí byt dodrženy předepsané spády potrubí.

Po prohlídce vnitřního vodovodu, po montáži příslušenství, zařizovacích předmětů, přístrojů a zařízení se provede tlaková zkouška vnitřního vodovodu a dezinfekce potrubí podle ČSN 73 6660.

Během realizace je třeba dodržovat veškerá nařízení a pokyny výše uvedených norem a současně respektovat směrnice týkající se bezpečnosti práce.

Dimenze a trasy potrubí jsou patrné z výkresové části projektové dokumentace.

- V Koštově dne 25.9.2024	Zpracoval: Ing. Jiří Kříž