11

Obsah

Technická zpráva	3

A.	Účel objektu	3

B.	Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení	3

1.	Architektonické řešení	3

2.	Výtvarné řešení	3

3.	Materiálové řešení	3

4.	Dispoziční a provozní řešení	3

C.	Bezbariérové užívání stavby	4

D.	Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy	4

E.	Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby	4

1.	ZÁKLADY	4

2.	SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE	4

3.	VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE	5

4.	STŘECHA	5

5.	KOMÍNOVÁ TĚLESA	5

6.	OBVODOVÝ PLÁŠŤ	5

7.	VÝPLNĚ OTVORŮ	6

8.	PŘÍČKY	6

9.	PODLAHY	6

10.	HYDROIZOLACE	7

11.	TEPELNÉ IZOLACE	7

12.	ZVUKOVÁ IZOLACE	7

13.	PODHLEDY	8

14.	OBKLADY	8

15.	OMÍTKY	8

16.	MALBY A NÁTĚRY	8

17.	KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY	8

18.	TRUHLÁŘSKÉ A TESAŘSKÉ PRVKY	9

19.	ZÁMEČNICKÉ PRVKY	9

20.	OSTATNÍ PRVKY	9

21.	SCHODIŠTĚ A RAMPY	9

22.	VÝTAHY	9

23.	OPLOCENÍ	9

24.	VENKOVNÍ ÚPRAVY	9

F.	Stavební fyzika	10

1.	Tepelná technika	10

2.	Osvětlení, oslunění	10

3.	Akustika – hluk	10

Vzduchová neprůzvučnost	10

Kročejová neprůzvučnost	10

Doba dozvuku	10

4.	Akustika - vibrace	10

G.	Seznam použitých norem	10

H.	Dodržení obecných požadavků na výstavbu	11

# Technická zpráva

Účel objektu

Školní zařízení – základní škola.

Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení

Architektonické řešení

Školní budova sestává z převýšené podélné hmoty s hlavními výukovými prostory, ke které po obou stranách přináleží nízká křídla tělovýchovy (západ), stravování a družina (východ). Areál školy je společně s mateřskou školou součástí otevřeného bloku bytových domů. Družina využívá jednu hernu běžnou a jednu malou v tomto křídle. Ostatní žáci využívají prostory učeben v 1. NP v hlavní budově, kde je dopoledne vyučování a odpoledne družina.

V 1. NP je navrženo zvětšení současné běžné herny nad normou požadovaných 60 m² a vytvoření menší šatny. Herna je v tomto řešení vhodná pro 30 žáků a šatna pro 60 žáků (skříňky i věšáky).

Navržená nástavba je jednopodlažní, hmotově plynule navazující na přízemní objekt jídelny a vstupu do družiny s hernami. Návrh respektuje rastr stávajících okenních otvorů a reinterpretuje jej soudobým výrazovým jazykem. Úzká vysoká okna napomáhají k lepšímu osvětlení interiéru a zároveň omezují přímý dopad slunečních paprsků a fungují tak jako slunolamy zajišťující lepší zrakovou pohodu. Do prostoru chodby jsou navrženy průsvitné skleněné tvarovky, jež dávají vizuálně komplikované fasádě přízemí uklidňující řád.

Výtvarné řešení

Stávající objekt je opatřen tenkovrstvou omítkou ve žluto-oranžové barvě. Nástavba objektu bude oddělena římsou a bude s omítkou v bílé barvě (RAL 9010 – čistě bílá) s tmavými okenními rámy (RAL 7011 – ocelová šedá). Klempířské prvky z pozinkovaného plechu v břidlicově šedé barvě. Oplechování atiky je navrženo v bílé barvě RAL 9010 – čistě bílá.

Materiálové řešení

Stávající objekt je s masivní ŽB a zděnou nosnou konstrukcí opatřenou v nadzemní části kontaktním zateplovacím systémem. Nástavba bude rovněž ze ŽB a zděné nosné konstrukce s kontaktním zateplením. Na stávající střeše přízemního křídla bude vytvořen druhý strop z ocelových prvků s pískovým zásypem, na kterém bude provedena lehká podlaha. Zastřešení nástavby bude z prefabrikovaných ŽB panelů. Plochá střecha nástavby bude zateplena EPS a bude zaizolována asfaltovou hydriozolací MAP a přitížena a ochráněna vymývaným říčním kamenivem. Okna v nástavbě budou plastová. V komunikační chodbě nástavby je navrženo velké prosklení pomocí svislých skleněných tvarovek.

Dispoziční a provozní řešení

Pro vytvoření větší herny v 1. NP je nutné vytvořit velký otvor ve středové nosné stěně a přepažit novou příčkou prostor pro vytvoření šatny. Šatna bude využita i pro žáky z nových heren družiny v 2. NP.

V novém prostoru v 2. NP nad jídelnou je uvažováno se čtyřmi hernami (á 30 dětí) sloužícími školní družině. Z důvodu nedostatečné kapacity družinové šatny v 1. NP je v tomto podlaží navržena druhá šatna. Prostory nástavby jsou dostupné přes hlavní chodbu, která navazuje na schodiště ve stávající školní budově. V novém prostoru nad vstupem do družiny jsou navrženy dvě nové učebny. Kvůli propojení všech nově navržených prostor na schodiště je nutné zmenšit na úkor chodby stávající učebnu v nároží budovy a změnit její orientaci, tzn. vybudovat nová okna do této učebny na jižní fasádě objektu školy.

Současné předpisy požární bezpečnosti staveb u této nástavby požadují stavebně oddělit stávající schodišťový prostor od navazujících chodeb to ve všech podlažích. Takto bude ze schodišťového prostoru vytvořena částečně chráněná úniková cesta – podrobněji PBŘS.

Bezbariérové užívání stavby

Stavba v současnosti není bezbariérová. Již samotný hlavní vstup je se schodem a dále do šaten také přes 3 schody. Celá budova je přístupná pouze schodišti, výtah pro přepravu osob v budově není.

Návrh nástavby je napojen na stávající budovu školy prodloužením chodby, kde je pro vyrovnání výškového rozdílu navržena rampa bezbariérových parametrů (sklon 1:16, délka 6,4 m). Dle požadavků NIPI bude opatřena zábradlím po obou stranách ve výšce 900 mm případně i 750 mm.

Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy

Nástavba ZŠ Jeseniova

	zastavěná plocha	cca 650 m2

	obestavěný prostor	 cca 3 165 m3

	počet učeben/heren družiny	6 (+1 úprava)

	počet žáků na učebnu/hernu družiny	30

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

- ZÁKLADY

Nástavbou dochází k přitížení stávajících základů i obvodového nosného zdiva. Informace o kvalitě základů nejsou k dispozici. Sondami k základům byl částečně ověřen stupňovitý tvar základů. v inženýrsko-geologickém průzkumu je zhodnocena kvalita základových půd. S ohledem na stav konstrukcí se předpokládá, že stávající základové konstrukce přitížení nástavbou přenesou.

Podrobněji viz D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení, která je nedílnou součástí této projektové dokumentace.

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Bourané konstrukce

V místě navrženého otvoru ve stávající konstrukci v 1. NP bude pro vybourání otvoru konstrukce řádně zajištěna a bude stávající zdivo zesíleno ocelovými stojkami z válcovaných tyčí, uložených v ostěních nového otvoru.

V 2.NP je navrženo vybourání trojice oken včetně ostění (nenosné) a parapetů, pro propojení nástavby a stávající stavby. Z důvodu rušení oken v této učebně (2.05) je navrženo vybourání dvojice otvorů v jižní fasádě v této učebně pro přísun denního světla. Pilíř zdiva mezi otvory pokud bude možné bude zachován a zesílen.

Podrobněji viz D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení, která je nedílnou součástí této projektové dokumentace.

Nový návrh

Nové svislé nosné konstrukce jsou navrženy jako zděné z keramických tvarovek tl. 380 mm, pevnostní třídy P15 na maltu M10 MPa a dále jako železobetonové monolitické stěny a pilíře tl.250-320 mm z betonu třídy C25/30. Nově navržené svislé konstrukce jsou osazeny na stávajících obvodových nosných konstrukcích přes nově navržené železobetonové věnce.

Nástavbou dochází k přitížení stávajícího obvodového i středového nosného zdiva. Stavebně technickým průzkumem únosnosti zdiva byla ověřena pevnost zdiva. V případě zděných středových pilířů bylo v některých případech přistoupeno k zesílení ocelovým opásáním, jak v 1.NP, tak v 1.PP.

Podrobněji viz D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení, která je nedílnou součástí této projektové dokumentace.

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Konstrukce podlahy nástavby. S ohledem na minimální přitížení konstrukce je navrženo odstranění vrstev střešního pláště až na stávající nosnou konstrukci. Nová podlahová konstrukce je navržena z ocelových válcovaných nosníků s trapézovým plechem a pískovým zásypem. Průvlaky z ocelových tyčí HEB jsou uloženy v podélném směru v místech stávajících svislých konstrukcí 1. NP. V příčném směru jsou mezi průvlaky osazeny ocelové stropnice IPE. Na ocelový rošt bude položen trapézový plech a bude zasypán sušeným pískem.

Zastřešení nástavby je navrženo pomocí předem předpjatých dutinových prefabrikovaných panelů tl. 400 mm a 160 mm. Do spár mezi panely je navržena zálivková výztuž, spáry jsou vyplněny betonovou zálivka pro zmonolitnění střešní desky. Zálivková výztuže je zakotvena a propojena s výztuží pozedních věnců.

Nově zřízený otvor v místě družiny v 1. NP bude zajištěn průvlakem z ocelových tyčí.

Ocelové konstrukce jsou navrženy z oceli třídy S235 a S355

Podrobněji viz D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení, která je nedílnou součástí této projektové dokumentace.

STŘECHA

Nosná konstrukce střechy viz předchozí odstavec – VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE.

Bourané konstrukce

Stávající střešní souvrství bude odstraněno až na nosnou konstrukci střechy.

Nový návrh

Stávající střecha po odbourání souvrství bude ochráněna proti zatečení během výstavby asfaltovou hydroizolací. Než bude nástavba zastřešena, bude tak chráněna stávající stavba.

Střecha nástavby ZŠ bude zateplena a ochráněna asfaltovou hydroizolací s přitížením kačírkem. Nosná konstrukce bude vyrovnána zálivkou do spár. Následně bude aplikována asfaltová penetrace a položena asfaltová parozábrana. Zateplení střechy je navrženo z EPS 100 společně se spádovými klíny. U vpustí je nejnižší vrstva tepelné izolace 180 mm (100+80 mm), směrem od vpustí se zvyšuje tloušťka tepelné izolace pomocí spádových klínů (0-240 mm). Na tepelnou izolaci je navržena hydroizolace z modifikovaných asfaltových pásů (2 vrstvy). Hydroizolace bude plošně natavena a přitížena kačírkem tl. 80 mm. Hydroizolace bude vytažena na zateplené atiky.

KOMÍNOVÁ TĚLESA

V prostoru nástavby ZŠ je dvojice komínů.

Jeden je komín od plynového kotle z bytu školníka. Ten je navrženo zachovat a bude tedy vyzděn o patro výš a vyústěn nad střechou nástavby. Komín bude vyzděn z cihel CPP. Jde o komín s dvěma průduchy. Jeden nepoužívaný průduch není v 2.NP respektován. Odvod vzduchu od kotle je průměru 200 mm. Vytažen bude nad střechu nástavby do potřebné výšky dle doporučení projektanta ÚT.

Další komín je odkouření od konvektomatu z kuchyně ZŠ. Odkouření je vysoké v současné době 3 m nad úroveň střechy a je doplněno ventilátorem na vrcholu komínu. Toto řešení bude zřejmě aplikováno i na střeše nástavby. Odkouření, ale bude potřeba v instalačním prostoru mezi stávající střechou a novou podlahou půdorysně přesunout do jiné pozice. cca o 2 m. Odkouření je průměru 125 mm + tepelná izolace.

OBVODOVÝ PLÁŠŤ

Bourané konstrukce

V návaznosti na stávající objekt je nutné částečně v některých místech odstranit ETICS. Ten bude odstraněn až na podkladní nosnou konstrukci.

Nový návrh

Obvodový plášť stávajícího objektu i nástavby ZŠ je navržen s kontaktním zateplovacím systémem (ETICS). Stávající ETICS bude zachován. Na nástavbu je navrženo zateplení minerální/čedičové vlny. Zateplení bude překrývat rámy výplní otvorů o 40 mm zejména u ŽB konstrukcí. Na zděných konstrukcích je navrženo zateplení tloušťky 100 mm a u ŽB sloupů a věnců a atiky tloušťky 160 mm. Zateplení bude opatřeno stěrkovací hmotou se sklotextilní síťovinou a následně silikátovou tenkovrstvou omítkou v barvě RAL 9010 – čistě bílá.

V návaznosti na odstraněný zateplovací systém bude v místě styku nástavby na stávajícího objektu navázán ETICS v tloušťce dle původního pro plynulé napojení nástavby na stávající ETICS. Na ETICS aplikovaný na stávající objekt bude aplikována omítka v barvě dle stávající omítky na objektu ZŠ.

VÝPLNĚ OTVORŮ

V 2.NP je navrženo vybourání trojice stávajících oken na štítu budovy, nově budou vybourány 2 okna ve stejné místnosti.

Zateplení bude překrývat rámy výplní otvorů o 40 mm zejména u ŽB konstrukcí, ale i u zděných. Překrytí rámu je nunté i u parapetu (nejen ostění a nadpraží) – tzn. prodloužený rám nebo podkladní profil u parapetu.

Výplně otvorů podrobněji viz Tabulka výplní okenních otvorů a Tabulka dveří a světlovody v rámci Tabulka ostatních výrobků.

PŘÍČKY

Příčky v nástavbě školy jsou navrženy jako sádrokartonové celkové tloušťky 125 mm + stěrka a malba, některé příčky v rámci hygienického zázemí mohou být tloušťky 100 mm (tzn. s jednoduchým opláštěním). Příčky budou mít rošt z profilů výšky 75 mm (CW75 apod.) a budou opláštěné dvojitě. Rošt bude vyplněn tepelnou izolací v podobě minerální vaty s minimální tloušťkou 60 mm. Nejdříve bude rošt opláštěn běžnou bílou SDK deskou tloušťky 12,5 mm. V druhé vrstvě bude opláštěna pevnější sádrokartonovou deskou s pevným impregnovaným sádrovým jádrem a vysoce kvalitním kartonem také v tloušťce 12,5 mm s plošnou hmotností cca 13kg/m2. Tato deska musí být odolná proti nárazu a musí unést těžší břemena k ukotvení než běžná sádrokartonová deska. Pro ještě větší odolnost proti poničení příček může být deska nahrazena sádrovláknitou deskou. Spoje desek a šrouby budou přestěrkovány. Příčky budou následně opatřeny malbou.

Příčky opláštěné jednovrstvě budou opláštěny deskami se zvýšenou odolností dle předchozího textu.

Předstěny pro vedení TZB jsou také s kovovým roštem opláštěným SDK deskami.

Příčky oddělující od sebe jednotlivé učebny či herny družiny od ostatních prostor musí splnit akustické požadavky na tyto konstrukce R’W=47dB. Proto musí být důsledně řešeny i detaily jako napojení příček na podlahu, stěny, stropy apod. Zásuvky a jiné prvky, které narušují celistvost příčky je nutné umísťovat v dostatečné vzdálenosti od sebe dle doporučení výrobce.

Příčky oddělující požární úseky dle PBŘS musí také plnit požadované parametry a musí podle technologický předpisů být řešeny i detaily jako napojení příček na podlahu, stěny, stropy apod. Jde o odolnosti EI 30, nebo 15minut.

PODLAHY

Podlahy v nástavbě ZŠ jsou navrženy ve dvou základních variantách. Podrobněji viz Tabulka skladeb konstrukcí.

V místnosti 2.05 je navržena dvojitá podlaha celkové výši 400 mm, která vyrovnává původní úroveň podlahy a novou úroveň. Zde jde o podlahu systémových desek a vymezujícího rektifikačního roštu. Na systémové desky bude kladena dle doporučení výrobce systému dvojité (zvýšené) podlahy finální pochozí vrstva, případně další vrstvy.

Podlahy v nástavbě jsou položeny na nosné konstrukci druhého stropu (ocelová konstrukce s trapézovým plechem zasypaná pískem). Poté budou kladeny vícevrstvé podlahové desky na bázi sádry či dřeva v tloušťce cca 35 mm. Na tyto desky bude pokládána finální nášlapná vrstva + lepidlo či jiná podkladní vrstva. Tento návrh předpokládá maximální bodové zatížení 3kN a maximální plošné zatížení 3kN/m2.

Nášlapná vrstva ve všech prostorách mimo hygienické zázemí je navržena povlaková s vytahovanými sokly. V hygienickém zázemí je navržena keramická dlažba.

Všechny finální nášlapné vrstvy musí plnit požadavek na protiskluznost podlah – tzn. součinitel smykového tření µ ≥ 0,5.

HYDROIZOLACE

Pro realizaci nástavby bude nejprve odstraněna mimo jiné hydroizolace ze stávající střechy.

V projektu je navržena dočasná hydroizolace, která ochrání stávající stavbu před zatečením vody, než bude nástavba zastřešena.

Na zastřešení nástavby ZŠ je navržena hydroizolace na tepelnou izolaci z EPS. Hydroizolace je navržena jako dvojice asfaltových pásů s požární odolností BROOF (t3), kde vrchní musí být odolný vůči UV záření. Spodní asfaltový pás je navržen samolepící, vrchní pás bude plnoplošně přitaven (svařen). Následně bude hydroizolace přitížena vymývaným říčním kamenivem tl. 50-80 mm.

V rámci výkopu pro dešťovou kanalizaci na pozemku školy bude obnaženo suterénní zdivo na severní a východní straně objektu (částečně západní) a bude zdivo opatřeno novou hydroizolací. Tato hydroizolace bude provedena z asfaltových pásů vhodných do spodní stavby ve dvou vrstvách plnoplošně nataveny. Pokud to bude možné bude napojena na stávající vodorovnou hydroizolace (pokud zde je). Pata zdiva bude ošetřena injektáži proti vzlínání vlhkosti. Hydroizolace musí být také rádně ochráněna XPS tloušťky 80mm a následně nopovou folií. Podrobněji viz výkresová část.

TEPELNÉ IZOLACE

V rámci projektu nástavby bude částečně odstraněn zateplovací systém na fasádě objektu – rozsah dle výkresové dokumentace. Také bude odstraněno zateplení stávající střechy objektu v dotčené části.

Objekt ZŠ má obvodový plášť zateplen kontaktním zateplovacím systémem v tloušťce cca 100 mm. Z důvodu napojení nástavby ZŠ na stávající objekt bude částečně potřeba odstranit zateplovací systém a následně ho znovu aplikovat a začistit fasádní omítkou. Zateplení bude aplikováno ve shodné tloušťce pro plynulé navázání.

Nástavba ZŠ je navržena ze ŽB a zděné konstrukce, která bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem z minerální/čedičové vlny s tloušťkou 100 mm na zděných konstrukcích a 160 mm na ŽB konstrukcích. Tepelná izolace bude vždy přetažena přes rámy otvorových výplní o 40 mm.

Střecha nástavby ZŠ bude zateplena pomocí EPS 100 v tloušťce min 180 mm (u vpusti) + spádové klíny (0-240 mm).

V rozsahu dle výkresové dokumentace bude izolováno suterénní zdivo pomocí XPS tloušťky 80mm. Bude plnoplošně lepen v podzemní části a mechanicky kotven v nadzemní části.

ZVUKOVÁ IZOLACE

Ve vzduchové dutině mezi stávající střechou a novou podlahou nástavby  bude položena zvuková izolace (zvukově pohltivá) v podobě minerální vlny v tloušťce min. 60 mm. Zároveň je navrženo těžké přitížení ocelového trapézového plechu pískovým zásypem, aby trapézový plech byl stabilizován a nedocházelo k dunění.

Příčky oddělující od sebe jednotlivé učebny či herny družiny od ostatních prostor musí splnit akustické požadavky na tyto konstrukce R’W=47dB. Proto musí být důsledně řešeny i detaily jako napojení příček na podlahu, stěny, stropy apod. Zásuvky a jiné prvky, které narušují celistvost příčky je nutné umísťovat v dostatečné vzdálenosti od sebe dle doporučení.

V učebnách a hernách družiny jsou navrženy podhledy s perforovaným povrchem vhodné pro snížení doby dozvuku a zlepšení tak akustické pohody v místnostech.

PODHLEDY

Ve všech prostorách nástavby jsou navrženy podhledy pro zakrytí rozvodů instalací a umístění svítidel. Jde o SDK podhledy zavěšené na nosné konstrukci na dvojitých roštech s opláštěním SDK deskou tloušťky 12,5 mm. V učebnách a družinách akusticky pohltivý podhled s perforovanými deskami. Ve vlhkých provozech deska impregnovaná. Světlá výška místností je 3300 mm, pouze v hygienickém zázemí je možno snížit. V podhledu bude umístěna řada prvků jako světlovody, vyústky VZT, chlazení, svítidla, detektory kouře. V místnostech nástavby, tam kde není nutné splint požární odolnost bude okolo stěn vynechána spára a nebude podhled přímo spojen s stěnou tmelem.

V místnosti 2.01 bude stejný podhled jako v ostatních prostorech ,ale bude s dvojitým opláštěním 2x12,5mm bílou SDK deskou. Podhled musí splňovat požární odolnost EI 30 zdola – viz PBŘS.

OBKLADY

Keramické obklady v interiéru budou použity v hygienickém zázemí a v učebnách a herách družiny pak obecně za umyvadly. Rozsah použití je patrný z výkresové dokumentace. Obklad bude proveden až minimálně do výšky 1500 mm. Formát obkladů budou upřesněn v prováděcí dokumentaci. Obklady budou lepeny na systémové lepidlo.

OMÍTKY

V interiéru nástavby jsou navrženy vápenocementové omítky na ŽB a zděné konstrukce v tloušťce cca 10 mm a následně bude vyrovnána štukem v tloušťce cca 3 mm.

SDK konstrukce budou opatřeny pouze stěrkou a malbou.

Obvodový plášť je řešen systémem kontaktního zateplovacího systému s tenkovrstvou silikátovou probarvenou omítkou. Bude použita probarvená škrábaná omítka v bílé barvě (RAL 9010 – čistě bílá) se zrnitostí 1,5mm.

Na části stávajícího objektu kde bude opravováno zateplení a omítka bude použita shodná omítka jako je na stávajícím objektu včetně barevnosti.

Nově izolovaný sokl objektu bude opatřen minerální omítkou v barvě a zrnitosti dle stávající.

Přechody mezi nestejnými podklady budou opatřeny výstužnou síťkou s přesahy min.500mm přes přechod.

V místech kde je uvažováno s keramickým obkladem bude provedena pouze základní jádrová omítka (vápenocementová) bez jakékoliv finální úpravy, např. štuku.

Pod vrstvu omítek bude na cihelné, nebo betonové zdivo aplikována penetrace, ta sjednotí nasákavost podkladu a zároveň zajišťuje lepší přilnavost k nanášenému povrchu.

MALBY A NÁTĚRY

Obvodový plášť je řešen systémem kontaktního zateplovacího systému s tenkovrstvou silikátovou probarvenou omítkou. Není nutné probarvenou omítku dále natírat.

Malba interiéru - ve všech místnostech dotčených stavbou budou provedeny dvojnásobné malby  - prodyšný, otěruvzdorný nátěr na očištěný vyhlazený povrch. Malby budou jak na stropech, tak na stěnách.

Povrch SDK podhledu je upraven malbou.

Dřevěné prvky budou ošetřeny proti hnilobě, plísním a škůdcům vhodným fungicidním nátěrem.

Ocelové prvky budou opatřeny 1x základním nátěrem a 2x finální barvou, případně pouze 2x základním nátěrem – podrobněji viz tabulka zámečnických výrobků.

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

Všechny klempířské prvky budou řešeny z pozinkovaného plechu kotvenému k podkladové desce nebo pomocí příponek. Tloušťka plechu bude upřesněna dodavatelem oplechování dle obecných standardů a systémových řešení. Všechny klempířské prvky budou provedeny dle ČSN 73 3610. Podrobněji viz tabulka klempířských výrobků.

Pozinkované oplechování římsy a parapety ze strany exteriéru budou v břidlicově šedé barvě.

Pozinkované oplechování atiky bude v bílé barvě RAL 9010 – čistě bílá.

TRUHLÁŘSKÉ A TESAŘSKÉ PRVKY

Interiérové parapety oken budou na bázi dřeva vykázané v tabulce truhlářských výrobků.

ZÁMEČNICKÉ PRVKY

Podrobně viz tabulka zámečnických výrobků.

Madla na obou stranách rampy budou ocelová s odsazením od svislé nosné konstrukce o 60 mm.

Pro přístup na střechu slouží v současnosti žebřík, ten bude odstraněn (pouze žebřík umístěn výše, nižší zůstane stávající)  a nahrazen novým o požadované délce pro výstup až na střechu nástavby.

Na šikmé rampě jsou navržena madla na obou stranách ve výšce 900 mm a 750 mm s odsazením od svislé nosné konstrukce o 60 mm – madlo viz truhlářské prvky.

OSTATNÍ PRVKY

Podrobně viz Tabulka ostatních výrobků.

Na okenní rámy bude u nízkých parapetů z exteriéru kotveno skleněné zábradlí v požadované výšce – viz tabulka výplní okenních otvorů.

Nad okny heren družiny budou v exteriéru umístěny žaluzie ve vodících lištách. Boxy žaluzií budou přiznány.

Revizní dvířka budou umístěny v podhledech a předstěrách dle potřeb rozvodů TZB.

Havarijní přepady ze střech jsou řešeny bezpečnostními přepady, půjde o typizované výrobky chrličů napojených na hydroizolační souvrství.

SCHODIŠTĚ A RAMPY

V objektu jsou stávající hlavní schodiště, které nebudou měněny. V projektu je navržena pouze jedna šikmá rampa pro spojení stávajícího objektu s navrženou nástavbou. Rampa je ve sklonu 1:16 (6,25 %) a délce 6400 mm, vyrovnává převýšení 400 mm. Rampa je opatřena na obou stranách madly ve výšce 900 mm a 750 mm s odsazením od svislé nosné konstrukce o 60 mm.

VÝTAHY

V objektu je pouze jeden stávající nákladní výtah v rámci školní kuchyně. Není projektem dotčeno.

OPLOCENÍ

Oplocení pozemku školy bude zachováno, pokud stavba oplocení poškodí, bude nutná jeho oprava pro navrácení do vyhovujícího původního stavu.

VENKOVNÍ ÚPRAVY

V rámci projektu bude revitalizován pozemek ZŠ dotčený staveništěm. Po výkopu dešťové kanalizace bude zpevněná plocha nově vydlážděna. Tzn. bude vybourán stávající asfaltový koberec a bude nahrazen souvrstvím pojezdové zámkové dlažby. Skladba podrobně viz Tabulka skladeb konstrukcí. Zpevněné plochy budou realizovány ve stejném rozsahu, jako jsou stávající plochy. Rozsah je patrný z koordinační situace – C.3.

Pro rekultivaci zeleně a její ochrany jsou navrženy sadové úpravy viz D.1.6 – Sadové úpravy.

Stavební fyzika

- Tepelná technika

Tepelně technické vlastnosti navržených stavebních materiálů, výplní otvorů a konstrukcí jsou v souladu s ČSN 73 0540 - 2 změna Z1 a Vyhl. 78/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tepelně izolační obálka budovy bude zateplena minimálně na požadované hodnoty součinitele prostupu tepla, spíše na doporučené, tak aby splnila požadavek na součinitel prostupu tepla. Podrobněji v průkazu energetické náročnosti budovy.

Důsledně jsou řešeny styky konstrukcí, tak aby nedocházelo ke kondenzaci vodních par v interiéru.

Osvětlení, oslunění

Viz studie denního osvětlení.

Oslunění okolních budov bylo přikládáno k umístění stavby.

Akustika – hluk

Akustické vlastnosti navržených stavebních konstrukcí a výplní otvorů jsou v souladu s ČSN 73 0532.

Vzduchová neprůzvučnost

Příčky oddělující od sebe jednotlivé učebny či herny družiny od ostatních prostor musí splnit akustické požadavky na tyto konstrukce R’W=47dB. Proto musí být důsledně řešeny i detaily jako napojení příček na podlahu, stěny, stropy apod. Zásuvky a jiné prvky, které narušují celistvost příčky je nutné umísťovat v dostatečné vzdálenosti od sebe dle doporučení.

Dle Hlukového posouzení z dubna 2018 zodpovědného pracovníka Ing. Vladimíra Zúbera – AKMEST pro objekt Rozšíření školní družiny je navržena potřebná stavební neprůzvučnost RW‘ [dB] – tzn. výsledná neprůzvučnost okna zabudovaného do obvodového pláště budovy. Záleží tedy na zhotoviteli stavby, aby bylo dosaženo kvalitní instalace a dosažení požadované stavební neprůzvučnosti.

V objektu je nutné dodržet stavební neprůzvučnost oken RW‘ = 30 dB(A). To znamená okna v třídě zvukové izolace 2, současně s kvalitním zabudováním do obvodového pláště.

Kročejová neprůzvučnost

Podlahové konstrukce v nástavbě jsou navrženy se vzduchovou dutinou mezi podlahou a stropem nižšího podlaží. V dutině bude položen hlukově pohltivý materiál v podobě minerální vlny. přenos vibrací je tak omezen. Zároveň je nosná konstrukce podlahy zhotovena z oceli s pískovým zásypem, kde je hutný písek, proti vzniku vibrací a dunění podlahy.

Doba dozvuku

V učebnách a hernách družiny jsou navrženy zvukově pohltivé perforované podhledy. Přiznivě působí i vybavení učeben mobiliářem, nástěnkami, apod.

Akustika - vibrace

Strojní zařízení uložené na střešní konstrukci bude uloženo na ocelové konstrukci se silentbloky, které zamezí šíření vibrací do navrženého i stávajícího objektu.

Seznam použitých norem

ČSN 73 0540-2 vč. změny Z1 – Tepelná ochrana budov - požadavky

ČSN 73 0532 - Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky

ČSN 73 0802 vč. změny Z1 a Z2 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 2902 – Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) – Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem

ČSN 73 3610 – Navrhování klempířských konstrukcí vč. změny Z1

ČSN 74 3282 - Pevné kovové žebříky pro stavby

ČSN 74 3305 - Ochranná zábradlí

ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace

Dodržení obecných požadavků na výstavbu

V oblasti dodržení obecných požadavků na výstavbu a životní prostředí zadavatel a zhotovitel stavby při realizaci všech činností na staveništi bude postupovat s maximální šetrností k životnímu prostředí a bude dodržovat příslušné právní předpisy v platném znění, zejména:

-	zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů

-	zákon č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů,

-	Vyhláška č. 279/2009 Sb., o předcházení emisím regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů

-	zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, – zejména . §7 – 8 o ochraně a kácení dřevin

-	nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku (vymezuje mj. max. požadavky na emise hluku stavebních strojů v příloze č. 4)

-	zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (zejména musí vést evidenci o nakládání s odpady,tato evidence je součástí dokumentace předkládané k přejímacímu řízení)

-	zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) ve znění pozdějších předpisů

-	Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů

Nařízení č. 10/2016 Sb. Hl. M. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy)

Dále budou respektována všechna ochranná pásma podzemních vedení ve smyslu ČSN 73 6005. Do jiných ochranných pásem či chráněných území není zasahováno. Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní přilehlé pozemky v průběhu provozu.

V případě změny podkladů, či vzniku nových skutečností, si projektant vyhrazuje právo posouzení dopadu těchto změn na řešení a eventuelně doplnění nebo úpravu projektu.

Veškeré konstrukce musí splňovat platné české zákony, technické normy, hygienické předpisy a nařízení, a kde je uvedeno, normy DIN, resp. EN.

Dodavatel stavby musí dbát montážních a technologických pokynů příslušných výrobců stavebních prvků a konstrukcí uvedených v této dokumentaci.

Dokumentaci lze užívat ve smyslu příslušné smlouvy o dílo. Výkres, či jeho část, může být kopírován nebo jiným způsobem rozšiřován pouze po předchozím souhlasu autora.

Projektová dokumentace splňuje požadavky obecně technických požadavků na stavby v hlavním městě.

Dokumentace je členěna dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Vypracoval: Ing. Martin Vávra	V Praze, prosinec 2018