OBSAH

- Úvod											2

- Stávající stav kanalizace								2

- Navrhovaný stav kanalizace								2

- Akumulace dešťových vod								2

- Bilance odpadních vod									2

- Návrh akumulační nádrže								3

- Stávající stav vnitřního vodovodu							4

- Navrhovaný stav vnitřního vodovodu							4

- Bilance potřeby vody									4

- Závěr											4

- rozšíření školní družiny – nástavba zš jeseniova

- praha 3 - Žižkov

D.1.4.1  Zdravotně technické instalace

### Úvod

Předkládaná projektová dokumentace řeší rozšíření školní družiny ZŠ Jeseniova v ulici Jeseniova 96/2400 Praze 3 - Žižkov z pohledu likvidace dešťových vod.

Jedná se o východní křídlo objektu s jedním podzemním podlažím a jedním nadzemním podlažím, který bude rozšířen o druhé nadzemní podlaží. V nástavbě budou umístěny herny, učebny a hygienické zázemí.

### Stávající stav kanalizace

Stávající prostory školní kuchyně a jídelny, včetně bytu školníka jsou napojeny na stávající stoupačky a ležatý rozvod. Ležatý rozvod je veden oddílně pro tukovou a pro dešťovou se splaškovou kanalizací. Za stávajícím lapolem jsou vody propojeny a společnou přípojkou napojeny do veřejné stoky v ulici Jeseniova.

Druhá část objektu přilehlá k ulici Jeseniova má druhou samostatnou přípojku, která je napojeny do stoky v ulici Jeseniova.

### Navrhovaný stav kanalizace

Splaškové vody z nově navrženého hygienického zázemí budou svedeny novými stoupačkami a napojeny na kanalizaci v 1.NP respektive 1.PP. Odpadní vody  z nově navržených umyvadel budou napojeny na nejbližší kanalizační potrubí v 1.NP.

Materiálem připojovacího, svislého a ležatého odpadního potrubí vedeného v objektu budou HT trubky. Minimální spád připojovacího potrubí je  3%. Úchyty potrubí a jejich rozmístění bude provedeno v souladu s požadavky výrobců potrubí. K uchycení kanalizačního potrubí bude použito kotevních prvků dle montážních pokynů výrobce. Ležaté potrubí splaškové kanalizace bude vedeno ve sklonu min. 2%. Ležaté potrubí dešťové kanalizace bude vedeno ve sklonu min. 1%. Na stoupačkách, před převedením do ležatého rozvodu a na vytipovaných místech, budou osazeny čistící kusy 1,0m nad čistou podlahou. Stoupačky splaškové kanalizace budou vyvedeny nad střechu a ukončeny ventilační hlavicí. Dešťové svody budou realizovány jako vnější.

Veškeré prostupy kanalizačního potrubí konstrukcemi, které vymezují požární úseky budou opatřeny protipožárními manžetami.

Typy zařizovacích předmětů vycházejí z architektonického návrhu. Jejich připojení a dimenze připojení budou odpovídat standardním podmínkám a ČSN. Zařizovací předměty budou navrženy diturvitové, akrylátové a nerezové. V objektu budou použity pouze zařizovací předměty a armatury s platnou certifikací ve smyslu stavebního zákona.

### Akumulace dešťových vod

V rámci nástavby bude nově řešeno nakládání s dešťovými vodami. Dešťové vody  z větší časti střech nástavby budou nově svedeny podél objektu do nově navržené akumulační nádrže. Tyto dešťové vody budou nově využívány na závlahu a kropení sportovních ploch. Akumulační nádrž bude kruhového půdorysu o průměru 2,5 m a hloubce 2,9m. Celkový objem akumulační nádrže bude 13,92 m3. Z akumulační nádrže bude vyveden bezpečnostní přepad, který bude v nově navržené šachtě napojen do stávající kanalizační přípojky. Před šachtou bude kvůli velkému převýšení realizován spádový stupeň. Projekt obsahuje předčištění hrubých nečistot na vtoku do nádrže.

Potrubí bezpečnostního přepadu bude z PVC KG trub o dimenzi DN200 a délce 5,89 m. Potrubí dešťové kanalizace vedené do akumulační nádrže bude z PVC KG trub o dimenzi DN150 a délce 26,27 m. Minimální sklon potrubí bude 1%.

Odvodnění části objektu přilehlého přímo k ulici Jeseniova zůstane zachováno včetně přímého napojení na druhou kanalizační přípojku.

### Bilance odpadních vod

Bilance splaškových odpadních vod zůstane zachována neboť bilance potřeby vody celého objektu zůstane nezměněna. V rámci školy dochází pouze k přeskupení stejného počtu žáků a učitelů.

Bilance dešťových odpadních vod:

Stávající stav

Plocha střechy	621,5m2

Množství dešťových vod

Qd=(0,06215.0,9).205=0,055935.205=11,467 l/s

Roční bilance dešťových vod

Qr=335,6 m3/rok

Bilance dešťových vod-nový stav

Plocha střechy akumulovaná		464,5m2

Plocha střechy přímý odtok		157m2

Množství dešťových vod

Qd=(0,0157.0,9).205=0,01413.205=2,896 l/s

Roční bilance dešťových vod

Qr=84,78 m3/rok

### Návrh akumulační nádrže

| F (m2) 1 = | 464,5 |  | střechy,terasy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F (m2) 2 = | 0 |  | zelené střechy |  |  |  |  |
| F (m2) 3 = | 0 |  | Komunikace |  |  |  |  |
| F (m2) 4 = | 0 |  | chodníky |  |  |  |  |
| F (m2) 5 = | 0 |  | zeleň nad suterénem |  |  |  |  |
| F (m2) 6 = | 0 |  |  |  |  |  |  |
| F (m2) 7 = | 0 |  |  |  |  |  |  |
| F (m2) 8 = | 0 |  |  |  |  |  |  |
| koef. 1 | 0,9 |  |  |  |  |  |  |
| koef. 2 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| koef. 3 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |
| koef. 4 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |
| koef. 5 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
| koef. 6 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |
| koef. 7 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
| koef. 8 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| odtok (l/s) | 0 |  |  |  |  |  |  |
| n-letý déšť | 10 | (zadávat dešťě 1,2,5,10,20,50,100) |  |  |  |  |  |
| Fr (m2) = | 418,05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | odtok = | 0 |
| Doba trvání deště (min) | Intenzita deště (l/s.ha) | Obj. srážky v čase m3/ha | Odvodňovací plocha (Pred celkem) m2 | Odtok množství l/s | Obj. srážky v čase na Pred m3 | Odtok z ret. nádrže (20l/s) m3 | Prázdnění nádrže m3 |
| 10 | 308 | 185 | 418 | 13 | 8 | 0,00 | 7,7 |
| 15 | 247 | 222 | 418 | 10 | 9 | 0,00 | 9,3 |
| 20 | 204 | 245 | 418 | 9 | 10 | 0,00 | 10,2 |
| 25 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 30 | 153 | 275 | 418 | 6 | 12 | 0,00 | 11,5 |
| 35 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 40 | 124 | 298 | 418 | 5 | 12 | 0,00 | 12,4 |
| 45 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 50 | 104,5 | 314 | 418 | 4 | 13 | 0,00 | 13,1 |
| 55 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 60 | 91,1 | 328 | 418 | 4 | 14 | 0,00 | 13,7 |
| 70 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 80 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 90 | 65,4 | 353 | 418 | 3 | 15 | 0,00 | 14,8 |
| 100 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 |

Jako akumulační jímka je navržena nádrž průměru 2,5m, hloubky 2,9m, o objemu 13,92m3 s havarijním přepadem do kanalizace.

### Stávající stav vnitřního vodovodu

Ve stávajícím objektu jsou řešeny nové rozvody vody, které jsou napojeny na centrální rozvod v suterénu objektu. Je zde vedena SV, TV a CV.

### Navrhovaný stav vnitřního vodovodu

Nově navržené hygienické zázemí bude napojeno novou stoupačkou  z prostoru suterénu. V souběhu bude vedena SV, TV a CV, která bude ve 2.NP propojena  s TV. Na patě stoupačky budou navrženy kulové kohouty pro možnost odpojení částí rozvodů v případě jejich poruchy. Na cirkulačním okruhu bude osazen mezi dvojicí kulových kohoutů multifunkční termostatický cirkulační ventil, který slouží k regulaci. Ostatní umyvadla umístěná v nově navržené dispozici budou napojena na nejbližší rozvod v 1.NP.

Tento projekt neřeší způsob přípravy TV, protože vychází z předpokladu shodných požadavků na množství TV. Bude využit stávající způsob ohřevu TV v kotelně, který má dostatečnou kapacitu.

Rozvod pitné vody a TV bude proveden z plastových trubek PP-RCT. Veškeré prostupy vodovodního potrubí konstrukcemi, které vymezují požární úseky budou vyplněny protipožárním tmelem popř. opatřeny protipožárními manžetami.

Veškeré potrubí rozvodu studené, teplé a cirkulační vody bude izolováno. Budou izolovány připojovací systémy, stoupací potrubí. Izolace bude přesahovat vždy i přes spojovací tvarovky tak, aby byl celý systém dokonale tepelně ochráněn.

Umyvadlové baterie budou stojánkové a výlevkové budou v nástěnném provedení. Veškeré vodovodní baterie budou uzemněny. Závěsná WC a stojánkové baterie umyvadel budou napojeny pomocí kulových rohových ventilů.

### Závlahy

Dešťové vody budou nově využívány pro závlahy a kropení sportovních ploch. V akumulační nádrži bude umístěn plovoucí sací filtr a plovákový spínač. Sací potrubí DN25 bude z nádrže vedeno v ochranné trubce DN110 do strojovny VZT v 1.PP. Zde bude na stěně osazena provozní a monitorovací jednotka na využití dešťových vod s integrovaným čerpadlem a systémem pro připojení pitné vody, pokud dojde dešťová voda v akumulační nádrži. Z jednotky bude vyvedeno potrubí DN20 s užitkovou vodou pro závlahy , které vyústí na fasádě objektu, kde bude osazen mrazuvzdorný ventil s připojením na hadici.

### Bilance potřeby vody

Bilance potřeby vody celého objektu zůstane nezměněna. V rámci školy dochází pouze  k přeskupení stejného počtu žáků a učitelů.

### Závěr

Ostatní náležitosti jsou patrné z výkresové dokumentace, s kterou tvoří tato technická zpráva nedílnou součást.

Projekt je zpracován na základě podkladů, platných v listopadu 2018, v případě pozdějších změn dojde i ke změně navrženého technického řešení.