OBSAH

Úvod	2

Stávající stav kanalizace	2

Zemní práce	2

Bilance dešťových vod	3

Návrh akumulační nádrže	3

- rozšíření školní družiny – nástavba zš jeseniova

- praha 3 - Žižkov

# D.2.1 Areálové rozvody ZTI – Akumulační nádrž

### Úvod

Předkládaná projektová dokumentace řeší rozšíření školní družiny ZŠ Jeseniova v ulici Jeseniova 96/2400 Praze 3 - Žižkov z pohledu likvidace dešťových vod.

Jedná se o východní křídlo objektu s jedním podzemním podlažím a jedním nadzemním podlažím, který bude rozšířen o druhé nadzemní podlaží. V nástavbě budou umístěny herny, učebny a hygienické zázemí.

### Stávající stav kanalizace

Stávající střechy jsou odvodněny stoupacím potrubím napojeným v suterénu na ležatý rozvod vedený pod budovou oddílně pro tukovou a pro dešťovou se splaškovou kanalizací. Za stávajícím lapolem jsou vody propojeny a společnou přípojkou napojeny do veřejné stoky v ulici Jeseniova.

Druhá část objektu přilehlá k ulici Jeseniova má druhou samostatnou přípojku, která je napojeny do stoky v ulici Jeseniova. Do přípojky jsou napojeny stávající dešťové svody.

Akumulace dešťových vod

V rámci nástavby bude nově řešeno nakládání s dešťovými vodami. Dešťové vody  z větší časti střech nástavby budou nově svedeny podél objektu do nově navržené akumulační nádrže. Tyto dešťové vody budou nově využívány na závlahu a kropení sportovních ploch. Akumulační nádrž bude kruhového půdorysu o průměru 2,5 m a hloubce 2,9m. Celkový objem akumulační nádrže bude 13,92 m3. Z akumulační nádrže bude vyveden bezpečnostní přepad, který bude v nově navržené šachtě napojen do stávající kanalizační přípojky. Před šachtou bude kvůli velkému převýšení realizován spádový stupeň. Projekt obsahuje předčištění hrubých nečistot na vtoku do nádrže.

Potrubí bezpečnostního přepadu bude z PVC KG trub o dimenzi DN200 a délce 5,89 m. Potrubí dešťové kanalizace vedené do akumulační nádrže bude z PVC KG trub o dimenzi DN150 a délce 26,27 m. Minimální sklon potrubí bude 1%.

Odvodnění části objektu přilehlého přímo k ulici Jeseniova zůstane zachováno včetně přímého napojení na druhou kanalizační přípojku.

### Závlahy

Dešťové vody budou nově využívány pro závlahy a kropení sportovních ploch. V akumulační nádrži bude umístěn plovoucí sací filtr a plovákový spínač. Sací potrubí DN25 bude z nádrže vedeno v ochranné trubce DN110 do strojovny VZT v 1.PP. Zde bude na stěně osazena provozní a monitorovací jednotka na využití dešťových vod s integrovaným čerpadlem a systémem pro připojení pitné vody, pokud dojde dešťová voda v akumulační nádrži. Z jednotky bude vyvedeno potrubí DN20 s užitkovou vodou pro závlahy , které vyústí na fasádě objektu, kde bude osazen mrazuvzdorný ventil s připojením na hadici.

### Zemní práce

Areálové rozvody dešťové kanalizace budou vedeny  v zemi v rýze s  kolmými  stěnami  široké 80-100cm. Výkop při hloubce větší jak 1,2m bude doplněn pažením proti možnému sesuvu zeminy. Hloubka výkopu  je  patrná  z  výkresu  "Podélný  profil". Kanalizační potrubí bude obsypáno pískem – viz podélný řez. Kanalizace bude kladena do otevřeného výkopu opatřeného příložným bedněním. Pažený výkop pro akumulační nádrž a bude proveden dle pokynů výrobce. Při provádění výkopových prací budou respektována všechna známá i předpokládaná podzemní vedení. Výkopové práce v místech předpokládaného křížení s podzemními sítěmi budou  prováděny ručně. Před zahájením výkopových prací požádá dodavatel stavby majitele sítí o jejich vytýčení. Hloubka uložení bude provedena kopanými sondami. Zásyp bude proveden prohozenou zeminou a hutněn po vrstvách podle normy ČSN 73 3550 "Zemní práce" na 96% P.S.. Kladení potrubí bude respektovat ČSN 73 6005 o souběhu a křížení sítí. Nevhodný materiál bude odvezen na deponii. Materiál na zásyp bude dovezen, část zeminy bude prohozena na místě. Přebytečný výkopek bude odvezen na skládku, nebo použit pro terénní úpravy.

Před záhozem rozvodů bude provedena zkouška těsnosti potrubí. Při práci bude nutno dodržovat: ČSN 73 3550-Zemní práce, ČSN 73 67 01-Stokové sítě a kanalizační přípojky, ČSN 73 6005 o souběhu a křížení sítí a další související normy a předpisy.

### Bilance dešťových vod

Stávající stav

Plocha střechy	621,5m2

Množství dešťových vod

Qd=(0,06215.0,9).205=0,055935.205=11,467 l/s

Roční bilance dešťových vod

Qr=335,6 m3/rok

Bilance dešťových vod-nový stav

Plocha střechy akumulovaná		464,5m2

Plocha střechy přímý odtok		157m2

Množství dešťových vod

Qd=(0,0157.0,9).205=0,01413.205=2,896 l/s

Roční bilance dešťových vod

Qr=84,78 m3/rok

### Návrh akumulační nádrže

| F (m2) 1 = | 464,5 |  | střechy,terasy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F (m2) 2 = | 0 |  | zelené střechy |  |  |  |  |
| F (m2) 3 = | 0 |  | Komunikace |  |  |  |  |
| F (m2) 4 = | 0 |  | chodníky |  |  |  |  |
| F (m2) 5 = | 0 |  | zeleň nad suterénem |  |  |  |  |
| F (m2) 6 = | 0 |  |  |  |  |  |  |
| F (m2) 7 = | 0 |  |  |  |  |  |  |
| F (m2) 8 = | 0 |  |  |  |  |  |  |
| koef. 1 | 0,9 |  |  |  |  |  |  |
| koef. 2 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| koef. 3 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |
| koef. 4 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |
| koef. 5 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
| koef. 6 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |
| koef. 7 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
| koef. 8 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| odtok (l/s) | 0 |  |  |  |  |  |  |
| n-letý déšť | 10 | (zadávat dešťě 1,2,5,10,20,50,100) |  |  |  |  |  |
| Fr (m2) = | 418,05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | odtok = | 0 |
| Doba trvání deště (min) | Intenzita deště (l/s.ha) | Obj. srážky v čase m3/ha | Odvodňovací plocha (Pred celkem) m2 | Odtok množství l/s | Obj. srážky v čase na Pred m3 | Odtok z ret. nádrže (20l/s) m3 | Prázdnění nádrže m3 |
| 10 | 308 | 185 | 418 | 13 | 8 | 0,00 | 7,7 |
| 15 | 247 | 222 | 418 | 10 | 9 | 0,00 | 9,3 |
| 20 | 204 | 245 | 418 | 9 | 10 | 0,00 | 10,2 |
| 25 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 30 | 153 | 275 | 418 | 6 | 12 | 0,00 | 11,5 |
| 35 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 40 | 124 | 298 | 418 | 5 | 12 | 0,00 | 12,4 |
| 45 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 50 | 104,5 | 314 | 418 | 4 | 13 | 0,00 | 13,1 |
| 55 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 60 | 91,1 | 328 | 418 | 4 | 14 | 0,00 | 13,7 |
| 70 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 80 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 90 | 65,4 | 353 | 418 | 3 | 15 | 0,00 | 14,8 |
| 100 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 |

Jako akumulační jímka je navržena nádrž průměru 2,5m, hloubky 2,9m, o objemu 13,92m3 s havarijním přepadem do kanalizace.