## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka a montáž | 0
Lešení | 0
Hodinové zůčtovací sazby | 0
Demontáže | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% ze základních nákladů celkem |  | 0
Provozní vlivy 0,00% ze základních nákladů celkem |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem bez DPH |  | 0
Součty odstavců | Cena | Hmotnost [kg]
724 - Strojní zařízení | 0 | 531
735 - Otopná tělesa | 0 | 3920
733 - Rozvod potrubí | 0 | 212.6
713 - Izolace tepelné | 0 | 135.8
Ostatní náklady | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
724 - Strojní zařízení
TEPELNÉ ČERPADLO
1 | Tepelné čerpadlo 16kW. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104 | 104
vč. kompletní MaR
Topný výkon 16kW, Chladicí výkon 13kW
Regulovaný topný výkon 5 - 16 kW, Automatický provoz.
Hladina akustického tlaku v 5m - max. 40 dB(A)
2 | Hydromodul s vestavěným elektrokotlem 10kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41 | 41
v ceně položky 1
vč. vestavěného oběhového čerpadla s výtlakem min. 8m
Dálkové ovládání přes aplikaci v tabletu popř. mobilním telefonu
Oběhové čerpadlo např. WILO STRATOS PARA 25, ovl. 0-10V
Oběhové čerpadlo s řízenými otáčkami
Hladina akustického tlaku v 1m - max. 35 dB(A)
Čidlo pro měření a hlídání tlaku, kalorimetr
Ekvitermní regulace, vestavěný webový server pro dálový přístup
Dotykový displej, Chladivo R32, EER 4,3, COP 3,8, průtok vzduchu 6180m3/hod, průtok topné vody 2700 l/hod
Teplota vody při chlazení 19/22°C,
Teplota vody při vytápění 45/35°C.
Propojení chladiva - Cu 10/16, Připojení vody G1"
Rozměry 650x570x300 mm
KONZOLE pro tepelné čerpadlo
3 | Konzole pro TČ, výška 620mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28 | 28
Konzole pod venkovní část TČ
PRYŽOVÝ MONOBLOK
4 | Pryžový monoblok 1000mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 28
VANIČKA POD VENKOVNÍ JEDNOTKU
1.01 | Vanička pod venkovní jednotku s vyhřívacím kabelem 3m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
Route
1.02 | Neota Route | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
EXTERNÍ DISPLEJ
2.01 | Externí dotykový displej k TČ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
2.01.1 | kabeláž k externímu displeji vč. instalečního materiálu | bm | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 10
umístěno dle požadavku investora při montáži
Ostatní instalační materiál
5 | Expanzní nádoba 80l, PN6 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26 | 26
5.01 | Propojovací sada expanzní nádoby | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
5.02 | "Servisní ventil se zajištěním 1""" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6 | Změkčovací zařízení filsoft vč. náplně | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
7 | Pojistný ventil 3bar 1/2" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Manometr 0-5 bar | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
8 | Automatický odplyňovací ventil např. EXVOIT 1 1/2" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
9 | Magnetický filtr s odkalovačem např. Ultima SafeCleaner 1" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
10 | Rozdělovač / sběrač - 10 smyček vč. skříně | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 40
a uzavíracích armatur, nastavitelné průtokoměry,
automatickým odvzdušněním, vypouštěním a teploměry
10.1 | Revizní dvířka 800x400 bílá, kovová | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 40
11 | Čidlo rosného bodu - prostorové | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
11.1 | kabeláž k čidlu rosného bodu vč. instalečního materiálu | bm | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 10
12 | Čidlo venkovní teploty ekvitermní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
12.1 | kabeláž k čidlu venkovní teploty vč. instalečního materiálu | bm | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 5
13 | Čidlo vnitřní teploty | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
13.1 | kabeláž k čidlu vnitřní teploty vč. instalečního materiálu | bm | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 10
| Napouštěcí armatura s krytkou a napojením na hadici 1/2" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Vypouštěcí armatura s krytkou a napojením na hadici 1/2" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
MĚDĚNÉ TRUBKY PRO CHLADIVO R32
14 | Cu potrubí předizolované 10/16mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 10
ve venkovním prostředí opatřena krytím izolace
odolnou vůči povětrnostním vlivům
MONTÁŽNÍ MATERIÁL
15 | Montážní, pomocný a instalační materiál | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 150
| 724 - Strojní zařízení - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 531
735 - Otopná tělesa
STROPNÍ PROFIL PRO VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ
16 | Systém stropního chlazení, rozteč 125mm pro SDK, 16/2 | bm | 2800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3920
Princip sálavého vytápění, rychlá odezva bez výkyvů teplot
Pro zimní vytápění a letní chlazení
složení: odrazivá izolace, nosný profil a topné potrubí
poloměr zaoblení min. 250mm
16kW, 300m2, 1 smyčka max. 70m
Konstrukční výška systému 60mm
Speciální profily o délce 4m pro potrubí PEX/AL/PEX 16/2
Potrubí PEX/AL/PEX 16/2
SDK dodá profese STAVBA
| 735 - Otopná tělesa - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3920
733 - Rozvod potrubí
SYSTÉM PRSS Z UHLÍKOVÉ OCELI POZINKOVANÉ
30 | TRUBKY A TVAROVKY Z LISOVNÉ UHLÍKOVÉ OCELI
30% Tvarovek, vč. šroubení apod.
Alternativně lisované Cu potrubí
30.1 | 54x1,5 | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 26
30.2 | 42x1,5 | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 63
30.3 | 35x1,5 | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 43.2
30.4 | 28x1,5 | m | 44 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 70.4
ODPADNÍ TRUBKA S NÁSTRČNÝM HRDLEM
40 | DN 40 Odpadní potrubí HT vč. Tvarovek 40% | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 8
Zaústěno do kanalizace
41 | Topný kabel samoregulační pro odvod kondenzátu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
| 733 - Rozvod potrubí - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 212.6
713 - Izolace tepelné
TEPELNÁ IZOLACE KAUČUKOVÁ Tloušťka izolace 10,0 mm Vnější průměr potrubí mm
60 | Izolace s vyskoým difúzním odporem např. kaučuk (pěna)
60.1 | 54 | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 16
60.2 | 42 | m | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 44.8
60.3 | 35 | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 28
60.4 | 28 | m | 44 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 44
Izolační páska
60.5 | Izolační páska 3mm, 50m | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3
| 713 - Izolace tepelné - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 135.8
Ostatní náklady
70.1 | Tlaková zkouška | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70.2 | Topná zkouška | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70.3 | Zprovoznění a zaregulování systému | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70.4 | Zvedací mechanizmy - jeřáb, montážní plošina apod. | sa | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70.5 | Doprava | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70.6 | Kompletační činnost | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70.7 | Vnitrostaveništní přesuny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70.8 | Přidružené a pomocné výkony (blíže nespicifikované, ale potřebné práce nutné ke zhotovení díla) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70.9 | Proškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70.10 | Dodavatelská dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70.11 | Předávací dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70.12 | Projekt skutečného provedení stavby | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ostatní náklady - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pozn:
Projektované výrobky jsou jako technické vzory

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek
Akce | Půdní prostory ZŠ Dambořice, Družina, Výtvarný ateliér, Kabinety
Projekt | VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ
Investor | Obec Dambořice, Pod kostelem 69, 69635 Dambořice
Z. č. | 2118028
A. č. | 2118028
Smlouva
Vypracoval | ING. IVO ONDROVČÍK
Kontroloval
Datum | 30.04.2021
Zpracovatel | KLIMABOTT
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
GZS % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 1,00
Kompletační činnost - k2 | 1,00
Roční nárůst cen 1 | 0,00
Roční nárůst cen 2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 10