stavební úpravy – úspory vody ve společnosti bepof, spol. s r.o.

HRANICE, K. Ú. HRANICE U AŠE, č. parc. 3134/1, Č. STAV. 522/1

Architektonicko-stavební řešení

- Technická zpráva

Dokumentace pro územní a stavební řízení

Investor	BEPOF spol. s r.o.

Zahradní 492, 351 42 Hranice

Zpracovatel	Ing. Jan Džugan

Náměstí 5. května 357

Bečov nad Teplou

Paré č.

V Bečově nad Teplou, listopad 2022		Počet stran: 6

D.1.1	technická zpráva

d.1.1.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Jedná se o stavbu pro technologické zázemí výroby s dočasným pracovištěm pro údržbu

Zastavěná plocha stavby	cca 250 m2

Obestavěný prostor stavby	cca 1 800 m3

Užitná plocha	379,19 m2

Počet funkčních jednotek a jejich velikosti	1

Počet uživatelů	4 osoby údržby

d.1.1.2	celkové urbanistické a architektonické řešení

a)	Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Územní regulace – Z platného ÚP vyplývá, že dotčené pozemky stavby jsou vedeny v zastavěném území s účelem „plochy výroby a skladování – lehký průmysl - VL“. Stavba svým účelem a umístěním odpovídá platnému územnímu plánu. Rozsah zpevněných ploch se oproti současnosti nezmění, původní zpevněné plochy na nádvoří budou vyspraveny.

VL – VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – lehký průmysl

Hlavní využití :

- lehký průmysl a skladování, které mohou snižovat kvalitu prostředí a pohodu bydlení, jsou neslučitelné s bydlením a svým charakterem a kapacitou mohou zvyšovat dopravní zátěž v území.

Přípustné využití :

- zařízení pro související administrativu,

- zařízení vědy a výzkumu,

- čerpací stanice pohonných hmot,

- účelové komunikace, pěší cesty,

- hromadné a řadové garáže,

- parkoviště pro nákladní a osobní automobily,

- související technické vybavení,

- ochranná zeleň.

Nepřípustné využití :

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro těžký průmysl a energetiku, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na obsluhu (hypermarkety, supermarkety) a dopravní terminály.

Podmíněně přípustné využití :

- byty služební a pohotovostní, jako součást zařízení hlavního a přípustného využití,

- maloobchodní a stravovací služby,

- ubytovací služby (hotely, penziony),

- zdravotnická zařízení,

- sportovní a relaxační zařízení,

- kulturní a zábavní zařízení.

Podmínky prostorového uspořádání :

- koeficient míry využití území KZP=0,6

- maximální podlažnost = 3 nadzemní podlaží k hlavní římse objektu.

b)	Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Kompozice tvarového řešení – upravovaná část leží v jihovýchodní části celého výrobního areálu firmy BEPOF spol. s r.o. je dvoupodlažní (suterén a patro – v úroveni haly), tvaru obdélníku, zastřešený plochou pultovou střechou o sklonu 5 %. Půdorysná velikost je 41,65 x 6,00 m. V současné době je v suterénu část technologie pro rozvod technologické vody a v patře zázemí pro výrobu. V novém stavu bude změněno využití části stavby. Bude sem umístěna nová technologie pro recyklaci technologické vody, část zázemí pro výrobu pak jako prostor údržby v přízemí a jako sklady v prostoru suterénu.

Materiálové řešení – je podřízeno konstrukčnímu řešení stavby.

Kompozice tvarového řešení – stavba dotčená úpravou je dvoupodlažní, podsklepená, tvaru obdélníku, zastřešená plochou pultovou střechou o sklonu 5%. Půdorysná velikost je 41,65 x 8,00 m. Úroveň podlahy suterénu ca. 1,550 pod úrovní terénu. Úroveň 1.NP je 3,050 m od úrovně suterénu a 1,500 m nad terénem. Tvarově a barevně bude provedena ve shodě s Etapou I.

Materiálové řešení – je podřízeno konstrukčnímu řešení stavby, odpovídající době výstavby

Základy – zůstanou stávající a předpokládají se převážně bez zásahu. Předpokládá se směs kamene, betonu, případně cihel, odpovídající době výstavby. Hloubka se předpokládá cca 0,5 metrů pod úroveň podlahy v suterénu, bude zjištěno kopanou sondou, nebo při odstraňování původní podlahy. Při odstraňování staré podlahy a zjištění degradace v suterénu budou dle situace základy posíleny podbetonávkou, nebo mikropilotami. Tloušťka odtěžované vrstvy se předpokládá na 0,5 až 0,8 metrů pod úroveň stávající podlahy, což může být až na hranu základové spáry. Rozsah bude určen dle situace, v místech s nižším a nekvalitním podložím bude provedena silnější vrstva podsypu, případně podkladního betonu. Na místo odstraněné desky bude provedena nová se štěrkovým podsypem frakce 16-32 mm, podkladním betonem C12/15, hydroizolací 2x SBS a vyztuženou nosnou základovou deskou s betonem C20/25 XC3 pod nádržemi 470 mm silným, pod filtry 350 mm silným, jinak v ostatních prostorech 150 mm. Výztuž KARI 100x100/6 mm pod nádržemi 2x, jinak jednou. Krytí KARI výztuže 50 mm z dolní strany, 120 mm z horní strany u silnější desky a 80 mm u slabší desky kvůli dilataci do 1/3 tloušťky.

Dilatace bude volena tak, aby byly dodrženy dilatační úseky 6x6 metrů. Dilatace bude tedy provedena v místě PROSTORU 1 a 3. V místě prostoru 1 mezi nádržemi dekoncentrátorů, aby neprobíhaly pod budoucími patkami. Vzhledem k tloušťce desky 470 + 50 mm bude dilatační spára vyříznuta do hloubky 100 mm a nezasáhne tak výztuž. U prostoru 3 pak do hloubky 50 mm při desce 150 mm. Zde bude vedena uprostřed místnosti. Ostatní místnosti jsou menších rozměrů a dilataci nevyžadují.

Vodotěsné izolace – navržena je hydroizolace z SBS modifikovaných pásů mezi podkladní beton a betonovou desku. U stěny bude folie vytažena 150 mm do výšky. Tato izolace slouží zároveň i jako ochrana proti radonu. Jedná se o oblast se středním rizikem. Stejná folie je navržena i z vnější strany zdiva. Je vhodné jí opatřit přizdívku z plných cihel jako ochranu. Paty stávajících nosných stěn budou v případě degradace opraveny, nebo opatřeny sanací pomocí infuzní clony proti vzlínající vlhkosti.

Svislé nosné konstrukce – stávající stěny jsou cihelné, případně kamenné. Zásahy se budou týkat v případě vybourávání nových dveřních otvorů a zazdívání okenních a dveřních otvorů a sanování pat zdí proti vlhkosti dle situace. Zároveň budou vystavěny nové zhlaví zdí s věnci a atikou z pálených keramických děrovaných cihel, například typu POROTHERM, nebo HELUZ. Věnec bude proveden z betonu C20/25, výška 250 mm, nebo 280 mm. Výztuž 4xR10 mm, třmínky R6 po 200 mm. V rámci nových vnitřních ocelových konstrukcí stropů jsou provedeny na několika místech sloupy Jäckel 100x100/4, kotvené do základové desky kotvami HILTI.

Nad vybourané dveřní otvory jsou navrženy ocelové překlady IPE 140, vsazené do kapes v nosné zdi a dozděné cihelnými klínky.

Vodorovné nosné konstrukce – Strop nad suterénem je proveden z valených cihelných kleneb do válcovaných I-nosníků, osazených v nosných zdech.

Je navrženo odstranění tohoto stropu a jeho nahrazení.

V části půdorysu ocelobetonovým stropem – IPE nosníky o dimenzi IPE 300 mm, trapézový plech TR 150/280 a nadbetonávka z betonu C20/25 XC2 tloušťky max 300 mm s KARI sítí 100x100/6 mm s krytím 80 mm a sítí 2x R12 v každém žebru trapézového plechu. Spodní část dle PBŘ chráněna SDK požárním podhledem, například červený SDK tl. 2x15 mm, s odolností REI 60 DP1. Uložení nosníků na plech PL10 a podlití z betonu C30/37.

Vzhledem k ploše stropní konstrukce je navrženo provedení dilatace, zejména v prostoru lisu a manipulace a dále předpokládaného zázemí. Dilatace bude volena tak, aby byly dodrženy dilatační úseky 6x6 metrů. Hloubka dilatačního zářezu 50 mm, což je 1/3 plné části desky. Žebra v trapézovém plechu jsou o dalších 150 mm silnější.

V další části půdorysu s nádržemi ocelovým stropem z nosníků IPE 200 a Jäckelů 70x40/3, kde je pochozí vrstvou pororošt.

Překlady nad otvory v obvodovém plášti jsou navrženy železobetonové prefabrikované, například typu BEST. Dimenze ve výkresu přízemí dle světlé šířky otvoru.

Nenosné konstrukce (příčky) – Vnitřní příčky provedeny jako sádrokartonové, nebo z cihel plných. Je navrženo odstranění některých z těchto příček.

Střecha – Stávající je plochá, pultová o sklonu 5 %. Krytina je plechová na bednění, nosnou část tvoří krokve. Dimenze je vzhledem k podhledu neznámá. Je navrženo odstranění této původní střechy, včetně vrchních částí nosných stěn.

Nová konstrukce je navržena z předpjatých panelů SPIROLL tloušťky 200 mm a rozpětí 5,5 m. Do spár mezi panely bude navíc uložena výztuž R12 po 1ks, přičemž konce budou ohnuty vzhůru a zakotveny do zálivky ztužující vrstvy betonu nad panely tloušťky 80 mm z betonu C20/25. Vrstva bude vyztužena KARI sítí 100x100/6 mm. Se zálivkou bude současně vylit i věnec v úrovni spirollů.

Panely budou ukládány na podlití z betonu C30/37, případně na nosné ŽB překlady. Věnec bude proveden z betonu C20/25 v rovině stropu, výška všude 280 mm. Výztuž 4xR10 mm, třmínky R6 po 200 mm. Zateplení EPS 100 F z vnější strany.

Nad zmonolitňující vrstvu bude natavena SBS modifikovaná hydroizolace. Spádová vrstva z tepelné izolace polystyrenu, vrchní vrstva tepelné izolace z PIR. Mezi izolaci a krytinu bude umístěna separační vrstva z geotextilie, například FILTEK 300 g/m2. Krytinou bude povlaková hydroizolace ve spádu 2 %. Dešťová voda bude odváděna okapovými svody stávajícími napojeními.

Odvod dešťových vod z pilové střechy stávající haly bude zvýšenou částí střechy narušen. Je navrženo provedení zaatikového žlabu a svedení vod na nižší plochou část upravované části střechy.

Tepelné izolace – Střecha bude zateplena polystyrenem EPS 100S Stabil pro spádovou vrstvu o minimální tloušťce 140 mm a maximální tloušťce 340 mm, spád 2%, PIR tloušťky 100 mm pak pro vrchní vrstvu. Věnce a sokl suterénu budou zatepleny XPS 100 mm. Fasáda od úrovně přízemí pak polystyrenem EPS 100F tloušťky 150 mm. Další typy XPS budou použity v detailech atiky, věnce a uložení stropu. Výkresy D.1.15 až D.1.17.

Povrchové úpravy – stávající omítka vápenná, předpokládá se odstranění vzhledem k rozsahu úprav a stavu dle degradace.

Nová omítka interiéru strojní vápenocementová, vyztužená výztužnou tkaninou, jak pro interiér. Pro exteriér pak fasádní silikátová omítka. Barva provedení ve shodě s omítkou Etapy I.

Podlaha v suterénu v místnostech s dekoncetrátory bude vytvořena ve skladbě směrem od rubu následně: štěrková podkladní deska fr. 16-32 mm, podkladní beton C12/15 tloušťky 100 mm, 2x hydroizolace z SBS modifikovaných asfaltových pásů tl. 4 mm, betonová deska tloušťky 470 mm se třemi vrstvami KARI sítí 100x100/6 mm a s betonem C20/25 XC3 a cementový potěr 50 mm jako nášlapná vrstva.

Podlaha v suterénu v místnostech s filtry bude vytvořena ve skladbě směrem od rubu následně: štěrková podkladní deska fr. 16-32 mm, podkladní beton C12/15 tloušťky 100 mm, 2x hydroizolace z SBS modifikovaných asfaltových pásů tl. 4 mm, betonová deska tloušťky 350 mm se třemi vrstvami KARI sítí 100x100/6 mm a s betonem C20/25 XC3 a cementový potěr 50 mm jako nášlapná vrstva.

Podlaha v suterénu v ostatních prostorech bude vytvořena ve skladbě směrem od rubu následně: štěrková podkladní deska fr. 16-32 mm, podkladní beton C12/15 tloušťky 100 mm, 2x hydroizolace z SBS modifikovaných asfaltových pásů tl. 4 mm, betonová deska tloušťky 150 mm jednou vrstvou KARI sítě 100x100/6 mm a cementový potěr se vsypem 50 mm jako provozní vrstva s aplikací živý do živého.

Podlaha na ocelobetonovém stropě v patře v bude vytvořena ve skladbě směrem od rubu následně: IPE 300, trapézový plech TR 150/280, nadbetonávka z betonu C20/25 XC2 + 2xR12 v každém žebru + 2x KARI 100x100/6 mm v případě a cementový potěr se vsypem 50 mm jako provozní vrstva s aplikací živý do živého. Zarovnání nejprve ručně, následně dohlazení strojně.

Požadavky pro požární odolnost povrchů obvodových stěn viz D.3 Požárně bezpečnostní řešení.

Výplně otvorů – rámy vnějších oken a dveří stávající ocelové. Budou provedeny nové výplně okenních otvorů s plastovým provedením s Uw = 1,2 W/m2K. Vnitřní dveře budou plastové, garážová vrata v místě lisu jsou navržena jako sekční výsuvná, ovládaná elektromotorem bez požární odolnosti. Zavěšení kolejnic na stěně a stropní konstrukci. Veškeré otvory s průchodem do hlavní části haly budou s požární odolností.

Klempířské prvky – Klempířské prvky z titanzinku, event. poplastovaný plech. Jsou navrženy na atice, zaatikovém žlabu a jako okenní parapetní plechy.

Schodiště – jsou navrženy celkem dvě schodiště. Jedno přímé v interiéru v sousedství filtrů, a druhé v exteriéru na betonových patkách vedle sekčních vrat, sloužící jako úniková cesta a jako přímý přístup na nádvoří. Schodiště budou shodně ze schodnic z ocelových válcovaných profilů a pororoštů jakožto stupňů. Konstrukce bude žárově zinkovaná. Detailní návrh provede dodavatelská firma. Schodiště lze osadit jako výrobek, provedený firmou s příslušnou specializací na ocelová schodiště.

Zábradlí – Zábradlí jsou provedena jako dvoutyčová do průmyslových provozů s výškou 1,0 metrů nad pochozí vrstvou, vzhledem k výškovému rozdílu suterén a patro většímu než 3,0 metrů. Kolem všech otevřených ploch budou osazeny okopové lišty z profilů L100x50/4 mm s výškou 100 mm proti pádu předmětů.

Venkovní bazén – Jedná se o železobetonový krytý bazén půdorysného rozměru 4,32 x 3,60 a výšky 2,60 metru. Je z větší části zapuštěn v terénu, podobně jako akumulační nádrž na dešťovou vodu. Bazén není otevřený, je zakryt betonovou deskou. Bazén slouží k přívodu použité vody z výroby a jejímu zpětnému čerpání do vnitřní filtrační technologie. Přístup je kruhovou šachtou o průměru 1,2 metru. Neustálé proudění vody a energie vnitřního prostředí zajistí nezamrznutí vody, nicméně přívodní potrubí a nezakrytou část bazénu lze zaizolovat.

Barevné řešení

barva fasády:	světle žlutá

střešní krytina	povlaková šedá

barva okenních a dveřních rámů: 	bílá

klempířské prvky:	antracit

sokl základů:	marmolit šedý

D.1.1.3	celkové provozní řešení

Dispoziční řešení – dotčené území je přístupné vjezdovou bránou ze silnice z městského pozemku 3766/2. Vjezd je na pozemek 3134/1. Zde jsou provedeny zpevněné i zatravnění plochy na pozemku. V současnosti není mezi nimi často jasná hranice. Dotčená stavba je přístupná buďto únikovým schodištěm právě z pozemku 3134/1, nebo z hlavních prostorů haly. Je předpoklad využívání nádvoří pro odvoz odpadního materiálu při výrobě. Bude se jednat o výlisky z produkce tabulového skla.

V současné sobě se v suterénu nacházejí nevyužité sklepní prostory, nebo část technologie oběhu a recyklace technologické vody. V patře se nalézají prostory zázemí výroby – údržba, sklady, archivy, kancelář a denní místnosti. V novém stavu bude převážná část těchto prostorů zrušena a přesune se do stávajících prostor se stejným využitím v rámci areálu firmy BEPOF. Na místo toho jsou navrženy prostory pro novou technologii oběhu a recyklaci vody v souladu s udržitelným rozvojem a šetrným hospodařením. Celý provoz je automatický, v nových prostorech se bude pohybovat převážně údržba. Jedná se tedy o dočasné pracoviště s omezeným přístupem pouze pro školené pracovníky, kde tito pracovníci nebudou trávit více, než 4 h denně.

Hygienické zázemí pro zaměstnance a šatny je stávající v areálu a vzhledem k nenavyšování kapacit zaměstnanců nevyžaduje ani toto zázemí další úpravy. Rušená denní místnost přímo v sousedství výroby bude nahrazena stávajícími prostory. Stávající denní místnost I a denní místnost II je umístěna v přízemí areálu v jeho severní části a vzhledem k nejsilnější směně o cca 20 zaměstnancích bylo shledáno, že má dostatečnou kapacitu pro stávající osazenstvo, aniž by bylo nutné dělat další úpravy.

D.1.1.4	TECHNOLOGIE

V současném stavu se recyklační zařízení pro technologickou vodu nachází v budově na p.č. 1238 jihovýchodně od areálu. Viz situace C.2. Je málo účinné a bude odstaveno, nicméně zůstane zachováno, včetně tras pro případ zálohy při odstávce nově navrhovaného zařízení přímo v areálu.

Navrhované prostory jsou součástí přípravy pro umístění nové technologie pro čištění a recyklaci vody s efektivitou 80 %. Systém se skládá ze dvou vysokých nádrží – dekoncentrátorů, kam je přečerpávána použitá technologická / šedá voda z venkovního prefabrikovaného bazénu pro osazování hrubých nečistot, které jsou potom čerpány do dehydratační stanice – Lisu, voda po vylisování pak zpět do bazénu. Přečištěná voda z dekoncentrátorů je dále čerpána z horní části nádrží do filtračních stanic. Produktem těchto filtrů je jednak čistá technologická voda pro část výroby a šedá voda z jemnými nečistotami, které putují zpět do venkovního prefabrikovaného bazénu. Ve výrobě je voda čistá voda rozvedena k jednotlivým strojům, které ji vyžadují, kde je po použití odvedena zpět jako šedá voda betonovými žlaby ke svodnému potrubí z KG profilů a do bazénu. Kromě čisté vody z filtrů jsou navrženy rozvody šedé vody přímo z bazénu ke strojům, které přímo čistou vodu nevyžadují.

Výlisky z dehydratační stanice jsou produktem, který může být dále využíván, například jako přísada do betonu.

Systém čištění a recyklace vyžaduje napájecí zdroj 3PH+N+PE s absorbcí 63 A a internetovou linku kategorie 5 pro vzdálený přístup. Je dále vyžadováno připojení stlačeného vzduchu s minimálním tlakem 6 barů. Systém vyžaduje stálou elektřinu a stlačený vzduch 24 hodin denně po 365 dnů v roce, jinak hrozí riziko zavápnění nádrží. Uzemnění žluto zeleným kabelem průřezu 16 mm2 pro odvod případných galvanických proudů vzniklých pohybem vody.

- Realizací technologické linky na recyklaci technologické vody bude v ideálním případě dosažena 100% recyklace technologické vody v podniku, což povede k úspoře vody cca 9000 m3/rok. Z důvodu předpokládaných provozních odstávek recyklační technologie (čištění, servis technologie), ztrát vody v podobě odparu a vlhkosti tuhého odpadu, není pro splnění indikátoru uvažován režim nulové spotřeby užitkové technologické vody.

- Úspora vody ve výrobním procesu ve výši min. 80 %, tj. roční úspora vody minimálně 8000 m3/rok z celkových 10000 m3/rok včetně hygienického zázemí.

Voda se volně vyskytuje v rámci výrobní části v rámci strojů na opracování skla. Tato výrobní část je stávající beze změny a není předmětem řešení. Žlaby, kterými voda odtéká do recyklačního systému jsou také stávající a budou dle stavu případně rekonstruovány. V rámci řešené části stavby je celý systém již uzavřený a nedochází k volnému výskytu vody v prostředí pracoviště. Únik vody by zde byl považován za havarijní stav.

Prováděcí dokumentace rozvodů technologie bude upřesněna vybraným dodavatelem během stavby.

Dopouštění vody bude zachováno stávající z vodovodní přípojky. Bilance pro hygienické provozy zůstane beze změny. V budoucnu je počítáno s využitím dešťové vody ze střešních ploch areálu pro technologii místo dopouštění vody z přípojky.