stavební úpravy – úspory vody ve společnosti bepof, spol. s r.o.

HRANICE, K. Ú. HRANICE U AŠE, č. parc. 3134/1, Č. STAV. 522/1

Zdravotně technické instalace

- Technická zpráva

Dokumentace pro územní a stavební řízení

Investor	BEPOF spol. s r.o.

Zahradní 492, 351 42 Hranice

Zpracovatel	Ing. Jan Džugan

Náměstí 5. května 357

Bečov nad Teplou

Paré č.

Listopad 2022		Počet stran: 3

D.4.1	technická zpráva

A.	všeobecně

Tato část projektové dokumentace řeší rozvody zdravotní techniky pro modernizaci části zázemí výrobního podniku v Hranicích u Aše. Území stavby se nachází v intravilánu města Hranice, v katastrálním území Hranice u Aše, okres Cheb areálu firmy BEPOF spol. s r.o. Vlastní stavba je navržena na pozemcích č. parc. p.č. 522/1, 3134/1. Pozemek leží v rovném terénu nádvoří v jihovýchodní části areálu. Obsahem je nové řešení svodu dešťových vod v upravované části střechy a popis rozvodů technologické vody. Splašková kanalizace, rozvody pitné vody a příprava TUV není součástí projektu, neboť do ní není v rámci tohoto projektu zasahováno. Počet zaměstnanců se také nezmění, obsluhu bude provádět stávající údržba, a proto zde nejsou požadavky pro navyšování kapacit hygienického zařízení v areálu. Pracoviště upravované části je navrženo jako dočasné, bez trvalé přítomnosti osob.

b.	DEŠŤOVÁ KANALIZACE, NAKLÁDÁNÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI

Půdorysný průmět střechy se stavební úpravou nezmění, tudíž není třeba řešit dodatečnou likvidaci přebytečných dešťových vod oproti starému stavu. Nicméně stavební úpravy přístavby vyžadují úpravu tvaru a výšky střechy, zejména v případě střechy nad dekoncentrátory, kde by nově vzniklé zvýšení budovy vedlo k zamezení odtoku dešťových vod z prostoru střechy nad výrobní částí – brusírnou. Je proto navrženo provedení nových vpustí a interiérového vedení dešťové kanalizace, které bude ústit chrliči do stávajících svodů. Tyto svody budou rekonstruovány dle stavu. Napojení na dešťovou kanalizaci a její odvod bude beze změny.

Jímaný půdorysný průmět střechy jednou vpustí je 80 mm, dohromady pak cca 160 mm

Q80=0,03*80*1=2,4 l/s

Q160=0,03*160*1=4,8 l/s

https://voda.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/76-navrh-a-posouzeni-svodneho-kanalizacniho-potrubi

Je navrženo svodné dešťové potrubí o dimenzi DN 125.

C.	vnitřní vodovod

Stanovení potřeby požární vody:

Dle PBŘ zde vzniká požadavek na potřebu požární vody. Požární hydrant s hadicí s dosahem 25 metrů je navržen v prostoru suterénu u vstupu do skladu. Nerezové ocelové potrubí dn25 bude napojeno z nejbližšího bodu, což je požární rozvod vody v prostoru modernizované výroby. Pro další ochranu jsou v PBŘ navrženy přenosné hasicí přístroje. Více v D.3 – PBŘ.

Technologická voda:

V současném stavu se recyklační zařízení pro technologickou vodu nachází v budově na p.č. 1238 jihovýchodně od areálu. Viz situace C.2. Je málo účinné a bude odstaveno, nicméně zůstane zachováno, včetně tras pro případ zálohy při odstávce nově navrhovaného zařízení přímo v areálu a případného odvodu části vod z technologie do splaškové kanalizace podle současného schématu.

Navrhované prostory jsou součástí přípravy pro umístění nové technologie pro čištění a recyklaci vody s efektivitou 80 %. Systém se skládá ze dvou vysokých nádrží – dekoncentrátorů, kam je přečerpávána použitá technologická / šedá voda z venkovního prefabrikovaného bazénu pro osazování hrubých nečistot, které jsou potom čerpány do dehydratační stanice – Lisu, voda po vylisování pak zpět do bazénu. Přečištěná voda z dekoncentrátorů je dále čerpána z horní části nádrží do filtračních stanic. Produktem těchto filtrů je jednak čistá technologická voda pro část výroby a šedá voda z jemnými nečistotami, které putují zpět do venkovního prefabrikovaného bazénu. Ve výrobě je voda čistá voda rozvedena k jednotlivým strojům, které ji vyžadují, kde je po použití odvedena zpět jako šedá voda betonovými žlaby ke svodnému potrubí z KG profilů a do bazénu. Kromě čisté vody z filtrů jsou navrženy rozvody šedé vody přímo z bazénu ke strojům, které přímo čistou vodu nevyžadují.

Výlisky z dehydratační stanice jsou produktem, který může být dále využíván, například jako přísada do betonu.

Systém čištění a recyklace vyžaduje napájecí zdroj 3PH+N+PE s absorbcí 63 A a internetovou linku kategorie 5 pro vzdálený přístup. Je dále vyžadováno připojení stlačeného vzduchu s minimálním tlakem 6 barů. Systém vyžaduje stálou elektřinu a stlačený vzduch 24 hodin denně po 365 dnů v roce, jinak hrozí riziko zavápnění nádrží. Uzemnění žluto zeleným kabelem průřezu 16 mm2 pro odvod případných galvanických proudů vzniklých pohybem vody.

- Realizací technologické linky na recyklaci technologické vody bude v ideálním případě dosažena 100% recyklace technologické vody v podniku, což povede k úspoře vody cca 9000 m3/rok. Z důvodu předpokládaných provozních odstávek recyklační technologie (čištění, servis technologie), ztrát vody v podobě odparu a vlhkosti tuhého odpadu, není pro splnění indikátoru uvažován režim nulové spotřeby užitkové technologické vody.

- Úspora vody ve výrobním procesu ve výši min. 80 %, tj. roční úspora vody minimálně 8000 m3/rok z celkových 10000 m3/rok včetně hygienického zázemí.

Voda se volně vyskytuje v rámci výrobní části v rámci strojů na opracování skla. Tato výrobní část je stávající beze změny a není předmětem řešení. Žlaby, kterými voda odtéká do recyklačního systému jsou také stávající a budou dle stavu případně rekonstruovány. V rámci řešené části stavby je celý systém již uzavřený a nedochází k volnému výskytu vody v prostředí pracoviště. Únik vody by zde byl považován za havarijní stav.

Prováděcí dokumentace rozvodů technologie bude upřesněna vybraným dodavatelem během stavby.

Dopouštění vody bude zachováno stávající z vodovodní přípojky, u technologické vody pak z potoka. Nesmí dojít k mísení technologické vody s pitnou vodou pro využití v hygienických prostorech. Je to možné pouze v případě technologické vody pro výrobu. Bilance pro hygienické provozy zůstane beze změny. V budoucnu je počítáno s využitím části dešťové vody ze střešních ploch areálu pro doplnění technologické vody místo dopouštění vody z přípojky. Nicméně ani tato voda, která se stane součástí technologické vody už nesmí být vypouštěna do dešťové kanalizace.

Venkovní záložní jímka – Jedná se o železobetonový krytou nádrž, navrženou o objemu 14 m3 pro případ nutnosti odpuštění vody z části systému. (Údržba jednoho z dekoncentrátorů, filtrů atd.) Bude vybavena možností osazení čerpadla pro přečerpání zpět do bazénu po skončení údržby.

čerpací kalová jímka:

Technologický provoz je automaticky fungující uzavřený systém, kde nedochází během provozu k úniku vody, nebo jejímu volnému výskytu v prostředí řešeného pracoviště. Nicméně přesto je navržena čerpací kalová jímka v případě havarijního úniku vody, neboť část provozu se nalézá v suterénu a docházelo by k hromadění vody v případě havárie. V čerpací jímce bude osazeno ponorné kalové čerpadlo, například GRUNDFOS Unilift AP12.40. Výtlak je 11 m, průtok 3,88 l/s. Ponor pod hladinou 7 metrů, výkon 0,7 kW, připojovací napětí 230 V. Čerpadlo má plovákový spínač a v případě havárie se spustí automaticky. Odvod vody do prostoru venkovního bazénu a odtud přepadem do stávající kanalizace.

D.	bezpečnost práce

Při montáži, zkoušení, provozu včetně obsluhy a oprav musí být dodržena ustanovení příslušných ČSN a právních předpisů. Provádění stavebních a montážních prací a pohyb po staveništi se musí řídit požadavky na zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Realizaci stavby bude provádět jen kvalifikovaná a odborná forma. Na stavbě budou použity materiály a výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky, ve znění dalších předpisů. Za bezpečnost práce a technických zařízení při výstavbě zodpovídá dodavatel stavby a zařízení. Dodavatel stavby bude vybrán výběrovým řízením. Životní prostředí nebude narušeno.

Konec technické zprávy

Vypracoval: Ing. Jan Džugan

V Bečově nad Teplou, listopad 2022