stavební úpravy – úspory vody ve společnosti bepof, spol. s r.o.

HRANICE, K. Ú. HRANICE U AŠE, č. parc. 3134/1, Č. STAV. 522/1

Vytápění

D.6.1 Technická zpráva

Dokumentace pro územní a stavební řízení

Investor	BEPOF spol. s r.o.

Zahradní 492, 351 42 Hranice

Zpracovatel	Ing. Jan Džugan

Náměstí 5. května 357

Bečov nad Teplou

Paré č.

Březen 2022		Počet stran: 2

- Všeobecně

Tato část projektové dokumentace řeší vytápění stavebně upravované části areálu BEPOF spol. s.r.o.

- Potřeba tepla

Vnitřní teploty byly určeny dle ČSN EN 12831. Venkovní výpočtová teplota pro léto byla uvažována +32°C, vnitřní +26. Venkovní výpočtová teplota pro zimu -18°C. Vnitřní minimální teplota pro prostor FILTRŮ, LISŮ A DEKONCENTRÁTORŮ je +5°C. V prostoru se nachází automatický systém na recyklaci vody bez stálé údržby. Dále pak místnost 1.03 ÚDRŽBA pro výrobní část haly s třídou práce IIa – teplota minimálně 18°C, maximálně 26°C. V části suterénu se nacházejí nevytápěné prostory skladů.

Veškerá pracoviště jsou vedena jako dočasná. Případný pohyb údržby na technologii FILTRŮ, LISŮ, DEKONCENTRÁTORŮ, MANIPULACE nástrojářská údržba pro zařízení výrobní části haly v místnosti 1.03 ÚDRŽBA a obsluha skladů.

TEPELNÉ ZTRÁTY

Tepelná ztráta technologické části			8,75 kW

Výkon vytápěcí jednotky				15 kW

Tepelná ztráta místnosti ÚDRŽBY			2,66 kW

Výkon radiátorů na ÚDRŽBĚ				3 kW

- Zdroje tepla

Jako zdroj tepla pro technologickou část je navržena nástěnná plynová vytápěcí jednotka. Jedná se o teplovzdušnou jednotku o příkonu 15 kW a výkonu 13,7 kW. Spotřeba zemního plynu je 1,6 m3/h, přívod pomocí flexohadic s uzavírací armaturou, napojených na NTL rozvod. Průtok vzduchu je 2000 m3/h. Jednotka je napojena na spínací termostat, který jednotku sepne dle nastavení, které bude drženo na minimální hodnotě 5°C. Přívod spalovacího vzduchu je zajištěn samostatným potrubím s nerezovou komínovou hlavou ze střechy. Spaliny ze spotřebiče jsou odvedeny nuceně nerezovou komínovou hlavu nad střechu objektu. Výška vyvedení minimálně 500 mm nad rovinu střechy. Jedná se tedy o spotřebič typu C, kde je přítah čerstvého vzduchu a odtah spalin veden z exteriéru. Jednotka bude umístěna v blízkosti nádrží dekoncentrátorů ve výšce 3,0 m nad úrovní podlahy přízemí. Umístění je provedeno dle požadavků investora pro zajištění teplot nad 5°C v blízkosti technologie na recyklaci. Prostory dekoncentrátorů, filtrů, lisů a manipulace tvoří jeden prostor, který není stavebně oddělen.

Pro prostor údržby, který je stavebně oddělen od předchozích prostorů je navržena trojice radiátorů s napojením na nově navrhovaný plynový kotel.

V současné době se zde nalézá stávající nefunkční kotel PROTHERM 50 KLO (rok výroby 2002) s maximálním příkonem 46,5 kW a výkonem 42 kW, kategorie II 2H3P s přítahem a odtahem ve fasádě. Spotřeba zemního plynu 5,2 m2/hod. Tento kotel bude společně s radiátory a rozvody odstraněn.

Je navržený nový plynový kondenzační kotel o výkonu 2,8 až 33,8 kW s napojením na stávající vnitřní plynovod. Spotřeba plynu 3,60 m3/hod. Přítah bude stávající z fasády, odtah bude nově vyveden nuceně nad střechu do výšky 500 mm nad její rovinu. Opět se tak jedná o spotřebič typu C. Nově budou provedeny radiátory RADIK VK pro teplotní spád 50°C/40°C. Rozměr 700x1200x100 mm, návrh v počtu 3 ks pod okny. Otevřená je možnost napojení dalších radiátorů v rámci areálu při dodržení prostupů dle PBŘ.

Vzhledem k bilanci spotřeby odstraňovaného plynového spotřebiče – plynového kotle o spotřebě 5,2 m3/hod a součtu nově osazovaných spotřebičů – kondenzační plynový kotel 3,6 m3/hod a teplovzdušná jednotka 1,6 m3/hod) není třeba žádat o navýšení odběru plynu v rámci areálu. Ostatních částí areálu se změny netýkají.

Samostatné prostory skladů v suterénu nebudou vytápěny.

- Příprava teplé vody

Pro dotčenou část stavby není uvažována. Hygienické zázemí s TUV se nachází v areálu výrobního podniku a nebude součástí stavebních úprav.

- Plynovodní zařízení

Dokumentace byla zpracovaná na základě zjištění skutečného stavu stávajících rozvodů a konzultace s investorem.

Přívod, plynoměrná stanice, regulátor, rozdělovač a stávající rozvody NTL plynu DN25 a DN50 budou beze změny.

Plynovod je navržen o tlaku 2 kPa zemního plynu, tlaková ztráta max 2 Pa/m potrubí, připojovací tlak spotřebiče 1,8 kPa.

Při realizaci a uvádění nových částí do provozu se musí dodržet normy a předpisy pro průmyslové plynovody TPG 703 01, TPG 70201, TD 70001, TPG 80003, ČSN EN 12007-1,2,4, TPG 702 02, ČSN 386420 a související normy a právní předpisy. Dále vyhl.č.85/1978Sb a č.18/1979Sb ve znění pozdějších předpisů a vyhl.č.91/1993Sb., podmínky provozovatele plynárenského zařízení RWE.

Pro novou teplovzdušnou jednotku je navržena odbočka NTL plynovodu o dimenzi DN15 ze stávajícího potrubí DN50. Délka odbočky 8,0 m. Zavěšení na konzolách na stěně, případně pod stropem. Před spotřebičem bude osazena uzavírací plynová armatura, ke spotřebiči je dotažena flexohadice.

Pro nový kondenzační plynový kotel o výkonu 2,8 až 33,8 kW je provedena větev DN20. Větev je stávající pro stávající odstraňovaný nefunkční kotel PROTHERM 50 KLO, nicméně je předpokládána výměna během stavebních úprav. Průtok plynu 3,6 m3.

Všechna ocelová potrubí jsou opatřena dvojnásobným základním syntetickým nátěrem a vrchním nátěrem tak, že poslední vrstva respektuje označení plynovodu dle ČSN 13 0072 až 13 0074 – barva chromové žluti.

- Regulace

Výkon vytápění bude řízen ekvitermní regulací, na základě venkovní teploty vzduchu, zvolené ekvitermní křivky a vnitřní teplotě.

- Větrání

Větrání všech stávajících prostor je uvažováno jako přirozené. Jedná se o dočasná pracoviště bez výskytu nebezpečných látek.

- Poznámka

Tato dokumentace slouží pouze pro potřeby stavebního řízení a nemůže být podkladem pro montáž zařízení. Veškeré práce musí být provedeny dle příslušných platných norem a předpisů!

- Potřeby a spotřeby médií a hmot

  - Elektřina ze sítě	cca 810 MWh/rok pro celý areál

  - Plyn	cca 10 000 m3/rok pro celý areál

Nedojde ke změně bilancí ve vztahu k celému areálu.

Vypracoval: Ing. Jan Džugan

V Bečově nad Teplou, březen 2023