## REKAPITULACE
Tepelné ztráty byly stanoveny dle ČSN 06 0210
Název stavby: | Rodinný dům
Místo stavby: | Holoubkov p.č. 334
te (°C)
-15
Místnosti | Tepelné ztráty (W) | ti (°C)
1.01 VERANDA
1.02 SCHODIŠTĚ | 250 | 21
1.03 CHODBA | 250 | 21
1.04 KUCHYŇ | 850 | 21
1.05 OBÝVACÍ POKOJ | 850 | 21
1.06 POKOJ + PRACOVNA | 1000 | 21
1.07 KOUPELNA | 550 | 24
2.01 WC | 100 | 21
2.01 SCHODIŠTĚ | 320 | 21
2.02 CHODBA | 300 | 21
2.03 POKOJ II | 750 | 21
2.04 POKOJ I | 750 | 21
2.05 LOŽNICE | 820 | 21
2.06 KOUPELNA + WC II | 700 | 24
2.07 KOUPELNA + WC III | 700 | 24
2.08 TERASA
CELKOVÉ ZTRÁTY | 8750 | W

## ZTRÁTY
VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT OBJEKTU – Q0
|  | Plochy |  |  |  |  | Základní tepelná ztráta |  |  |  |  | přirážky
Dělící konstrukce | Součinitel prostupu tepla | šířka konstrukce | výška konstrukce | plocha dělící konstrukce s otvory | plocha dělící konstrukce bez otvorů | Plocha otvorů | Výpočtová teplota vnitřní | Výpočtová teplota vnější | Rozdíl teplot | Tepelná ztráta na metr čtvereční | Základní tepelná ztráta konstrukcí | Součin plochy a rozdílu teplot | Přirážka na vyrovnání chladných stěn | Přirážka na urychlení zátopu | Přirážka podle světové strany | Součet přirážek
| Uj | š | dl | Sj | Sj |  | tij | teij | Δt | U*Δt | Qj | kc | p1 | p2 | p3 | 1+p1+p2+p3
(druh) | (W/(m2*K)) | (m) | (m) | (m2) | (m2) | (m2) | (°C) | (°C) | (°C) | (W/m2) | (W) | (m2*K) | (-) | (-) | (-) | (-)
SO1 | 0.19536 | 10.7 | 9.35 | 86.62 | 100.045 | 13.425 | 5 | -18 | 23 | 4.4933 | 389.2107 | 1992.26
SO1 | 0.19536 | 30.5 | 6.2 | 166.08 | 189.1 | 23.02 | 5 | -18 | 23 | 4.4933 | 746.2494 | 3819.84
SO1 | 0.2 | 5.1 | 6.2 | 31.62 | 31.62 |  | 5 | -18 | 23 | 4.6 | 145.452 | 727.26
SO1 | 0.19536 | 5.1 | 2.5 | 12.75 | 12.75 |  | 5 | -18 | 23 | 4.4933 | 57.2897 | 293.25
SO1 | 0.19536 | 10.7 | 2.5 | 26.75 | 26.75 |  | 5 | -18 | 23 | 4.4933 | 120.1961 | 615.25
OO1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 |  |  | 5 | -18 | 23 | 27.6 | 82.8 | 69
OO2 | 1.2 | 1 | 1.35 | 1.35 |  |  | 5 | -18 | 23 | 27.6 | 37.26 | 31.05
OO3 | 1.2 | 1.35 | 3.5 | 4.725 |  |  | 5 | -18 | 23 | 27.6 | 130.41 | 108.675
OO4 | 1.2 | 1.35 | 1.9 | 2.565 |  |  | 5 | -15 | 20 | 24 | 61.56 | 51.3
OO5 | 1.2 | 1.15 | 1.35 | 1.5525 |  |  | 5 | -15 | 20 | 24 | 37.26 | 31.05
DO1 | 1 | 1.1 | 2.25 | 2.475 |  |  | 5 | -15 | 20 | 20 | 49.5 | 49.5
DO2 | 1 | 3.5 | 2.9 | 10.15 |  |  | 5 | -15 | 20 | 20 | 203 | 203
STR | 0.16519 |  |  | 214 |  |  | 5 | -15 | 20 | 3.3039 | 707.0275 | 4280
PDL | 1.7673 |  |  | 214 |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | jihovýchod
[8 empty] | CELKOVÁ ZTRÁTA PROSTUPEM – Q0 |  |  | 2767.2155 |  | 0.033825 | 0 | 0 | 1.0338
[7 empty] | násobná výměra vzduchu |  | n | 0.5 |  | Tepelná tráta prostupem vč. přirážek |  |  | Qp | 2860.8168 | W
[7 empty] | objem místnosti |  | Vm | 1630.25 |  | Tepelná ztráta větráním |  |  | Qv | 5887.0139 | W
[7 empty] | Objem výměny vzduchu |  | Vv,v | 0.22642 |  | Celková tepelná ztráta místnosti |  |  | Q | 8750 | W
1.03 CHODBA
PDL | 1.7673 |  |  | 2.43 |  |  | 20 | 5 | 15 | 26.5096 | 64.4183 | 36.45
[8 empty] | CELKOVÁ ZTRÁTA PROSTUPEM – Q0 |  |  | 64.4183 |  | 0.2651 | 0 | 0 | 1.2651
[7 empty] | násobná výměra vzduchu |  | n | 0.5 |  | Tepelná tráta prostupem vč. přirážek |  |  | Qp | 81.4953 | W
[7 empty] | objem místnosti |  | Vm | 6.6825 |  | Tepelná ztráta větráním |  |  | Qv | 42.2297 | W
[7 empty] | Objem výměny vzduchu |  | Vv,v | 0.00092813 |  | Celková tepelná ztráta místnosti |  |  | Q | 130 | W
1.04 KUCHYŇ
PDL | 1.7673 |  |  | 3.24 |  |  | 20 | 5 | 15 | 26.5096 | 85.891 | 48.6
[8 empty] | CELKOVÁ ZTRÁTA PROSTUPEM – Q0 |  |  | 85.891 |  | 0.2651 | 0 | 0 | 1.2651
[7 empty] | násobná výměra vzduchu |  | n | 1 |  | Tepelná tráta prostupem vč. přirážek |  |  | Qp | 108.6604 | W
[7 empty] | objem místnosti |  | Vm | 8.91 |  | Tepelná ztráta větráním |  |  | Qv | 112.6125 | W
[7 empty] | Objem výměny vzduchu |  | Vv,v | 0.002475 |  | Celková tepelná ztráta místnosti |  |  | Q | 230 | W
1.05 OBÝVACÍ POKOJ
SO1 | 0.19536 | 5.52 | 2.75 | 14.055 | 1 | 1.125 | 20 | -15 | 35 | 6.8376 | 96.1032 | 491.925
SO1 | 0.19536 | 3 | 2.75 | 2.4 | 1 | 5.85 | 20 | -15 | 35 | 6.8376 | 16.4104 | 84
OO1 | 0.7 | 1.5 | 0.75 | 1.125 |  |  | 20 | -15 | 35 | 24.5 | 27.5625 | 39.375
DO1 | 1.1 | 2.6 | 2.25 | 5.85 |  |  | 20 | -15 | 35 | 38.5 | 225.225 | 204.75
PDL | 1.7673 |  |  | 16.56 |  |  | 20 | 5 | 15 | 26.5096 | 438.9985 | 248.4 |  |  | VÝCHOD
[8 empty] | CELKOVÁ ZTRÁTA PROSTUPEM – Q0 |  |  | 804.2996 |  | 0.11292 | 0 | 0.05 | 1.1629
[7 empty] | násobná výměra vzduchu |  | n | 0.5 |  | Tepelná tráta prostupem vč. přirážek |  |  | Qp | 935.3327 | W
[7 empty] | objem místnosti |  | Vm | 45.54 |  | Tepelná ztráta větráním |  |  | Qv | 287.7875 | W
[7 empty] | Objem výměny vzduchu |  | Vv,v | 0.006325 |  | Celková tepelná ztráta místnosti |  |  | Q | 1230 | W
1.06 POKOJ + PRACOVNA
SO1 | 0.19536 | 1.77 | 2.75 | 4.8675 |  |  | 20 | -15 | 35 | 6.8376 | 33.2823 | 170.3625
PDL | 1.7673 |  |  | 4.46 |  |  | 20 | 5 | 15 | 26.5096 | 118.2327 | 66.9
[8 empty] | CELKOVÁ ZTRÁTA PROSTUPEM – Q0 |  |  | 151.515 |  | 0.095789 | 0 | 0.05 | 1.1458
[7 empty] | násobná výměra vzduchu |  | n | 1 |  | Tepelná tráta prostupem vč. přirážek |  |  | Qp | 173.6042 | W
[7 empty] | objem místnosti |  | Vm | 12.265 |  | Tepelná ztráta větráním |  |  | Qv | 155.016 | W
[7 empty] | Objem výměny vzduchu |  | Vv,v | 0.0034069 |  | Celková tepelná ztráta místnosti |  |  | Q | 330 | W
1.07 KOUPELNA
SO1 | 0.19536 | 1.72 | 2.75 | 4.13 | 1 | 0.6 | 24 | -15 | 39 | 7.6191 | 31.4669 | 161.07
SN2 | 1.5036 | 2.47 | 2.75 | 6.7925 |  |  | 24 | 20 | 4 | 6.0145 | 40.8538 | 27.17
SN2 | 1.5036 | 1.72 | 2.75 | 3.351 | 1 | 1.379 | 24 | 20 | 4 | 6.0145 | 20.1547 | 13.404
SN2 | 1.5036 | 2.47 | 2.75 | 6.7925 |  |  | 24 | 20 | 4 | 6.0145 | 40.8538 | 27.17
OO1 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.6 |  |  | 24 | -15 | 39 | 27.3 | 16.38 | 23.4
NO1 | 2.5 | 0.7 | 1.97 | 1.379 |  |  | 24 | 20 | 4 | 10 | 13.79 | 5.516
PDL | 1.7673 |  |  | 4.15 |  |  | 24 | 5 | 19 | 33.5788 | 139.352 | 78.85 |  |  |  |  | W
[8 empty] | CELKOVÁ ZTRÁTA PROSTUPEM – Q0 |  |  | 302.8511 |  | 0.13497 | 0 | 0 | 1.135 | W
[7 empty] | násobná výměra vzduchu |  | n | 1.5 |  | Tepelná tráta prostupem vč. přirážek |  |  | Qp | 343.7264
[7 empty] | objem místnosti |  | Vm | 11.4125 |  | Tepelná ztráta větráním |  |  | Qv | 241.0891
[7 empty] | Objem výměny vzduchu |  | Vv,v | 0.0047552 |  | Celková tepelná ztráta místnosti |  |  | Q | 590
2.01 WC
SO1 | 0.19536 | 6.26 | 2.3 | 12.523 | 1 | 1.875 | 20 | -15 | 35 | 6.8376 | 85.6279 | 438.305
OO1 | 0.7 | 1.5 | 1.25 | 1.875 |  |  | 20 | -15 | 35 | 24.5 | 45.9375 | 65.625
STK01 | 0.14857 |  |  | 13 |  |  | 20 | -15 | 35 | 5.2 | 67.6003 | 455 |  |  | jih
[8 empty] | CELKOVÁ ZTRÁTA PROSTUPEM – Q0 |  |  | 199.1657 |  | 0.031154 | 0 | -0.05 | 0.98115
[7 empty] | násobná výměra vzduchu |  | n | 0.5 |  | Tepelná tráta prostupem vč. přirážek |  |  | Qp | 195.4123 | W
[7 empty] | objem místnosti |  | Vm | 29.9 |  | Tepelná ztráta větráním |  |  | Qv | 188.9514 | W
[7 empty] | Objem výměny vzduchu |  | Vv,v | 0.0041528 |  | Celková tepelná ztráta místnosti |  |  | Q | 390 | W
2.01 SCHODIŠTĚ
SO1 | 0.19536 | 8.89 | 2.3 | 18.572 | 1 | 1.875 | 20 | -15 | 35 | 6.8376 | 126.9888 | 650.02
OO1 | 0.7 | 1.5 | 1.25 | 1.875 |  |  | 20 | -15 | 35 | 24.5 | 45.9375 | 65.625
STK01 | 0.14857 |  |  | 16.47 |  |  | 20 | -15 | 35 | 5.2 | 85.6444 | 576.45 |  | neurčuje se | severovýchod
[8 empty] | CELKOVÁ ZTRÁTA PROSTUPEM – Q0 |  |  | 258.5707 |  | 0.030018 | 0 | 0.05 | 1.08
[7 empty] | násobná výměra vzduchu |  | n | 1 |  | Tepelná tráta prostupem vč. přirážek |  |  | Qp | 279.2609 | W
[7 empty] | objem místnosti |  | Vm | 37.881 |  | Tepelná ztráta větráním |  |  | Qv | 478.7737 | W
[7 empty] | Objem výměny vzduchu |  | Vv,v | 0.010522 |  | Celková tepelná ztráta místnosti |  |  | Q | 760 | W
2.02 CHODBA
SO1 | 0.19536 | 1.5 | 2.3 | 3.45 |  |  | 20 | -15 | 35 | 6.8376 | 23.5899 | 120.75
STK01 | 0.14857 |  |  | 4.51 |  |  | 20 | -15 | 35 | 5.2 | 23.4521 | 157.85 |  | neurčuje se | severovýchod
[8 empty] | CELKOVÁ ZTRÁTA PROSTUPEM – Q0 |  |  | 47.042 |  | 0.025328 | 0 | 0.05 | 1.0753
[7 empty] | násobná výměra vzduchu |  | n | 1 |  | Tepelná tráta prostupem vč. přirážek |  |  | Qp | 50.5856 | W
[7 empty] | objem místnosti |  | Vm | 10.373 |  | Tepelná ztráta větráním |  |  | Qv | 131.1032 | W
[7 empty] | Objem výměny vzduchu |  | Vv,v | 0.0028814 |  | Celková tepelná ztráta místnosti |  |  | Q | 190 | W
2.03 POKOJ II
SO1 | 0.19536 | 8.1 | 2.3 | 16.755 | 1 | 1.875 | 20 | -15 | 35 | 6.8376 | 114.5648 | 586.425
OO1 | 0.7 | 1.5 | 1.25 | 1.875 |  |  | 20 | -15 | 35 | 24.5 | 45.9375 | 65.625
STK01 | 0.14857 |  |  | 16.23 |  |  | 20 | -15 | 35 | 5.2 | 84.3964 | 568.05 |  |  | sever
[8 empty] | CELKOVÁ ZTRÁTA PROSTUPEM – Q0 |  |  | 244.8987 |  | 0.030108 | 0 | -0.1 | 0.93011
[7 empty] | násobná výměra vzduchu |  | n | 0.5 |  | Tepelná tráta prostupem vč. přirážek |  |  | Qp | 227.7822 | W
[7 empty] | objem místnosti |  | Vm | 32.46 |  | Tepelná ztráta větráním |  |  | Qv | 205.1292 | W
[7 empty] | Objem výměny vzduchu |  | Vv,v | 0.0045083 |  | Celková tepelná ztráta místnosti |  |  | Q | 440 | W
2.04 POKOJ I
SO1 | 0.19536 | 4.925 | 2.3 | 9.4525 | 1 | 1.875 | 20 | -15 | 35 | 6.8376 | 64.6329 | 330.8375
SO1 | 0.19536 | 5.3 | 2.3 | 10.0025 | 1 | 2.1875 | 20 | -15 | 35 | 6.8376 | 68.3936 | 350.0875
OO1 | 0.7 | 1.5 | 1.25 | 1.875 |  |  | 20 | -15 | 35 | 24.5 | 45.9375 | 65.625
OO1 | 0.7 | 1.75 | 1.25 | 2.1875 |  |  | 20 | -15 | 35 | 24.5 | 53.5938 | 76.5625
STK01 | 0.14857 |  |  | 19 |  |  | 20 | -15 | 35 | 5.2 | 98.8004 | 665 |  | neurčuje se | západ
[8 empty] | CELKOVÁ ZTRÁTA PROSTUPEM – Q0 |  |  | 331.3582 |  | 0.033401 | 0 | -0.25 | 0.7834
[7 empty] | násobná výměra vzduchu |  | n | 0.5 |  | Tepelná tráta prostupem vč. přirážek |  |  | Qp | 259.5862 | W
[7 empty] | objem místnosti |  | Vm | 43.7 |  | Tepelná ztráta větráním |  |  | Qv | 276.1597 | W
[7 empty] | Objem výměny vzduchu |  | Vv,v | 0.0060694 |  | Celková tepelná ztráta místnosti |  |  | Q | 540 | W
2.05 LOŽNICE
STK01 | 0.14857 |  |  | 2.22 |  |  | 20 | -15 | 35 | 5.2 | 11.5441 | 77.7
[8 empty] | CELKOVÁ ZTRÁTA PROSTUPEM – Q0 |  |  | 11.5441 |  | 0.022286 | 0 | 0 | 1.0223
[7 empty] | násobná výměra vzduchu |  | n | 1 |  | Tepelná tráta prostupem vč. přirážek |  |  | Qp | 11.8013 | W
[7 empty] | objem místnosti |  | Vm | 5.106 |  | Tepelná ztráta větráním |  |  | Qv | 64.5342 | W
[7 empty] | Objem výměny vzduchu |  | Vv,v | 0.0014183 |  | Celková tepelná ztráta místnosti |  |  | Q | 80 | W
2.06 KOUPELNA + WC II
SO1 | 0.19536 | 2 | 2 | 2.125 | 1 | 1.875 | 24 | -15 | 39 | 7.6191 | 16.1906 | 82.875
SN3 | 1.5036 | 6.94 | 2.3 | 13.992 | 1 | 1.97 | 24 | 20 | 4 | 6.0145 | 84.1555 | 55.968
OO1 | 0.7 | 1.5 | 1.25 | 1.875 |  |  | 24 | -15 | 39 | 27.3 | 51.1875 | 73.125
NO1 | 2.5 | 0.7 | 1.97 | 1.379 |  |  | 24 | 20 | 4 | 10 | 13.79 | 5.516
STK01 | 0.14857 |  |  | 4.94 |  |  | 24 | -15 | 39 | 5.7943 | 28.6239 | 192.66 |  | neurčuje se | západ |  | W
[8 empty] | CELKOVÁ ZTRÁTA PROSTUPEM – Q0 |  |  | 193.9474 |  | 0.070931 | 0 | 0.05 | 1.1209 | W
[7 empty] | násobná výměra vzduchu |  | n | 1.5 |  | Tepelná tráta prostupem vč. přirážek |  |  | Qp | 217.4018
[7 empty] | objem místnosti |  | Vm | 9.88 |  | Tepelná ztráta větráním |  |  | Qv | 208.715
[7 empty] | Objem výměny vzduchu |  | Vv,v | 0.0041167 |  | Celková tepelná ztráta místnosti |  |  | Q | 430

## SKLADBY
VÝPIS SKLADEB
SO1 - NOSNÁ ZEĎ OBVODOVÁ - STĚNA VNĚJŠÍ |  |  |  |  | PDL - PODLAHA BETONOVÁ |  |  |  |  | STR - STROPNÍ KONSTRUKCE - STROP NAD 2.NP |  |  |  |  | SN2 - STĚNA NOSNÁ VNITŘNÍ |  |  |  |  | SN3 - PŘÍČKA NENOSNÁ VNITŘNÍ |  |  |  |  | STK01 - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE |  |  |  |  | STK02 - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NAD GARÁŽÍ
Vrstvy | tloušťka (m) | součinitel tepelné vodivosti (W/m)*K | tepelný odpor (m2*K)/W |  | Vrstvy | tloušťka (m) | součinitel tepelné vodivosti (W/m)*K | tepelný odpor (m2*K)/W |  | Vrstvy | tloušťka (m) | součinitel tepelné vodivosti (W/m)*K | tepelný odpor (m2*K)/W |  | Vrstvy | tloušťka (m) | součinitel tepelné vodivosti (W/m)*K | tepelný odpor (m2*K)/W |  | Vrstvy | tloušťka (m) | součinitel tepelné vodivosti (W/m)*K | tepelný odpor (m2*K)/W |  | Vrstvy | tloušťka (m) | součinitel tepelné vodivosti (W/m)*K | tepelný odpor (m2*K)/W |  | Vrstvy | tloušťka (m) | součinitel tepelné vodivosti (W/m)*K | tepelný odpor (m2*K)/W
VPC jádrová omítka | 0.02 | 0.39 | 0.051282 |  | Cementový potěr | 0.015 | 1.2 | 0.0125 |  | Keramická dlažba + lepidlo | 0.015 | 1.01 | 0.014851 |  | VPC omítka | 0.005 | 0.7 | 0.0071429 |  | Tenkovrstvá omítka | 0.005 | 0.7 | 0.0071429 |  | Sádrokarton | 0.012 | 0.5 | 0.024 |  | PIR DESKA | 0.1 | 0.022 | 4.5455
zdivo CP | 0.75 | 0.75 | 1 |  | Betonová mazanina | 0.4 | 1.2 | 0.33333 |  | Fermacell desky | 0.025 | 0.32 | 0.078125 |  | Zdivo CP | 0.3 | 0.75 | 0.4 |  | POROTHERM 11,5 | 0.125 | 0.26 | 0.48077 |  | PIR izolace | 0.1 | 0.022 | 4.5455 |  | Polystyren EPS 100 | 0.14 | 0.037 | 3.7838
Polystyren | 0.15 | 0.039 | 3.8462 | [6 empty] | Polystyren EPS | 0.07 | 0.039 | 1.7949 |  | VPC omítka | 0.005 | 0.7 | 0.0071429 |  | Tenkovrstvá omítka | 0.005 | 0.7 | 0.0071429 |  | Minerální vata + krokve | 0.2 | 0.037 | 5.4054 |  | SPIROLL | 0.2 | 1.1 | 0.18182
VPC jádrová omítka | 0.02 | 0.39 | 0.051282 | [6 empty] | ŽB deska | 0.2 | 1.5 | 0.13333 |  |  |  |  | 0.41429 |  |  |  |  | 0.49505
4.9487
[8 empty] | 0.34583 |  |  |  |  | 2.0212 |  | tepelný odpor při prostupu tepla na vnitřní straně konstrukce – Rsi |  |  | 0.13 |  | tepelný odpor při prostupu tepla na vnitřní straně konstrukce – Rsi |  |  | 0.13 |  |  |  |  | 9.9749 |  |  |  |  | 8.5111
tepelný odpor při prostupu tepla na vnitřní straně konstrukce – Rsi |  |  | 0.13
[5 empty] | tepelný odpor při prostupu tepla na vnitřní straně konstrukce – Rsi |  |  | 0.05 |  | tepelný odpor při prostupu tepla na vnitřní straně konstrukce – Rsi |  |  | 0.13 |  | tepelný odpor při prostupu tepla na vnější straně konstrukce – Rse |  |  | 0.04 |  | tepelný odpor při prostupu tepla na vnější straně konstrukce – Rse |  |  | 0.04 |  | tepelný odpor při prostupu tepla na vnitřní straně konstrukce – Rsi |  |  | 0.13 |  | tepelný odpor při prostupu tepla na vnitřní straně konstrukce – Rsi |  |  | 0.13
tepelný odpor při prostupu tepla na vnější straně konstrukce – Rse |  |  | 0.04
[5 empty] | tepelný odpor při prostupu tepla na vnější straně konstrukce – Rse |  |  | 0.17 |  | tepelný odpor při prostupu tepla na vnější straně konstrukce – Rse |  |  | 0.04 |  |  |  | TEPELNÝ ODPOR CELKEM | 0.58429 | (m2*K)/W |  |  | TEPELNÝ ODPOR CELKEM | 0.66505 | (m2*K)/W | tepelný odpor při prostupu tepla na vnější straně konstrukce – Rse |  |  | 0.04 |  | tepelný odpor při prostupu tepla na vnější straně konstrukce – Rse |  |  | 0.04
|  | TEPELNÝ ODPOR CELKEM | 5.1187 | (m2*K)/W
[7 empty] | TEPELNÝ ODPOR CELKEM | 0.56583 | (m2*K)/W |  |  | TEPELNÝ ODPOR CELKEM | 2.1912 | (m2*K)/W |  |  | SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA | 1.7115 | W/(m2*K) |  |  | SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA | 1.5036 | W/(m2*K) |  |  | TEPELNÝ ODPOR CELKEM | 10.1449 | (m2*K)/W |  |  | TEPELNÝ ODPOR CELKEM | 8.6811 | (m2*K)/W
|  | SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA | 0.19536 | W/(m2*K) | [22 empty] | Přirážka tepelné mosty | 0.05 | W/(m2*K) |  |  | Přirážka tepelné mosty | 0.05 | W/(m2*K)
|  | NORMOVÁ POŽADOVANÁ HODNOTA | 0.25 | W/(m2*K) |  |  | SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA | 1.7673 | W/(m2*K) |  |  | SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA | 0.45637 | W/(m2*K) | [12 empty] | SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA | 0.14857 | W/(m2*K) |  |  | SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA | 0.16519 | W/(m2*K)
[7 empty] | NORMOVÁ DOPORUČENÁ HODNOTA | 0.3 | W/(m2*K) |  |  | NORMOVÁ DOPORUČENÁ HODNOTA | 0 | W/(m2*K) | [12 empty] | NORMOVÁ DOPORUČENÁ HODNOTA | 0.16 | W/(m2*K) |  |  | NORMOVÁ DOPORUČENÁ HODNOTA | 0.16 | W/(m2*K)