## TG-CERPANI
VÝKAZ VÝMĚR TECHNOLOGIE
DODAVATEL:
INVESTOR
AGRO - Měřín a.s. | [5 empty] | 2025-08-01
HORNÍ RADSLAVICE - FARMA PRO CHOV PRASAT
TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ JÍMEK
OBSAH | MN. | JEDN. | CENA ZA KUS (Kč bez DPH) | CENA DODÁVKY (Kč bez DPH) | CENA MONTÁŽE (Kč bez DPH) | CENA CELKEM (Kč bez DPH)
01 VYBAVENÍ ČERPACÍ JÍMKY 1
Ponorné čerpadlo 13,5 kW - ponorné čerpadlo s elektromotorem min. 13,5 kW, max průtor 74 l/s, max výtlačná výška 23 m, průměr výstupního potrubí DN 100, indikace průsaku, rozběh Y/D | 1 | KS |  | 0
Koleno samoup.100/4 m - NEREZ vedení čerpadla - koleno se samoupínacím vedením pro čerpadlo s přírubou DN100 umožňující jednoduchou manipulaci s čerpadlem - délka 4 m | 1 | KS |  | 0
Jeřábek pro čerpadlo s navijákem - otočný naviják pro manipulaci (spouštění a vytahování ) s čerpadlem v jímce. Žárově zinkované provedení, otočný sloup a naviják NEREZ, rameno 1000 mm | 1 | KS |  | 0
Potrubí od samoup. kolena ø108/3000 - nerezové potrubí pr. 108 mm tl. 2 mm, 1x příruba DN 100, délka 3000 mm | 1 | KS |  | 0
Nerezové propojovací potrubí - 1x redukce DN100/150 NEREZ, 1x koleno DN150 NEREZ, 1x příruba DN 150 NEREZ | 1 | KPL |  | 0
Vrtulové míchadlo 7,5 kW vrtule NEREZ - ponorné vrtulové míchadlo s elektomotorem min. 7,5 kW, průměr nerezové vrtule min. 670 mm, 310 ot/min, indikace průsaku, rozběh Y/D | 1 | KS |  | 0
Konzola míchadla NEREZ - nerezová konzola pro uchcení míchadla na závěsné zařízení | 1 | KS |  | 0
Zařízení závěsné pro míchadlo - 5,5 m - NEREZ - závěsné zařízení pro míchadlo s nerezovým navijákem, nerezovým lankem umožňující vertikální posun a horizontální natáčení míchadla. Sloup 100x100x4 mm v nerezovém provedení - délka 5,5 m | 1 | KS |  | 0
Ultrazvukové čidlo - ultrazvukové čidlo s dosahem 10 m, včetně vyhodnocovací jednotky | 1 | KS |  | 0
Držák čidla - držák pro ultrazvukové čidlo 1000 x 600 mm nerezový, včetně 3 ks ocelových kotev 15/10 G | 1 | KS |  | 0
Elektrorozvaděč - elektrorozvaděč pro ovládaní čerpadla a míchadla, ruční a automatický provoz, zpracování signálu ultrazvukového čidla, signalizace mezních stavů a poruchy, blokání spuštění strojů minimální hladinou v jímce, blokování čerpadla maximální hladinou v nádrži na kejdu | 1 | KS |  | 0
Držák rozvaděče - držák se stříškou 1170 x 2170 v žárově zinkovaném provedení s NEREZOVOU stříškou pro ovládací elektorozvaděč čerpání, včetně montážního materiálu a 4 ks ocelových kotev 15/10 G | 1 | KS |  | 0
Montážní materiál - těsnění, šrouby, matice, kotvy, svorky, barva | 1 | KPL |  | 0
CENA CELKEM |  |  |  | 0 | 0 | 0
02 VYBAVENÍ ČERPACÍ JÍMKY 2
Ponorné čerpadlo 13,5 kW - ponorné čerpadlo s elektromotorem min.13,5 kW, max průtor 74 l/s, max výtlačná výška 23 m, průměr výstupního potrubí DN 100, indikace průsaku, rozběh Y/D | 1 | KS |  | 0
Koleno samoup.100/4 m - NEREZ vedení čerpadla - koleno se samoupínacím vedením pro čerpadlo s přírubou DN100 umožňující jednoduchou manipulaci s čerpadlem - délka 4 m | 1 | KS |  | 0
Jeřábek pro čerpadlo s navijákem - otočný naviják pro manipulaci (spouštění a vytahování ) s čerpadlem v jímce. Žárově zinkované provedení, otočný sloup a naviják NEREZ, rameno 1000 mm | 1 | KS |  | 0
Potrubí od samoup. kolena ø108/3000 - nerezové potrubí pr. 108 mm tl. 2 mm, 1x příruba DN 100, délka 3000 mm | 1 | KS |  | 0
Nerezové propojovací potrubí - 1x redukce DN100/150 NEREZ, 1x koleno DN150 NEREZ, 1x příruba DN 150 NEREZ | 1 | KPL |  | 0
Vrtulové míchadlo 7,5 kW vrtule NEREZ - ponorné vrtulové míchadlo s elektomotorem min. 7,5 kW, průměr nerezové vrtule 670 mm, 310 ot/min, indikace průsaku, rozběh Y/D | 1 | KS |  | 0
Konzola míchadla NEREZ - nerezová konzola pro uchcení míchadla na závěsné zařízení | 1 | KS |  | 0
Zařízení závěsné pro míchadlo - 5,5 m - NEREZ - závěsné zařízení pro míchadlo s nerezovým navijákem, nerezovým lankem umožňující vertikální posun a horizontální natáčení míchadla. Sloup 100x100x4 mm v nerezovém provedení - délka 5,5 m | 1 | KS |  | 0
Ultrazvukové čidlo - ultrazvukové čidlo s dosahem 10 m, včetně vyhodnocovací jednotky | 1 | KS |  | 0
Držák čidla - držák pro ultrazvukové čidlo 1000 x 600 mm nerezový, včetně 3 ks ocelových kotev 15/10 G | 1 | KS |  | 0
Elektrorozvaděč - elektrorozvaděč pro ovládaní čerpadla a míchadla, ruční a automatický provoz, zpracování signálu ultrazvukového čidla, signalizace mezních stavů a poruchy, blokání spuštění strojů minimální hladinou v jímce, blokování čerpadla maximální hladinou v nádrži na kejdu | 1 | KS |  | 0
Držák rozvaděče - držák se stříškou 1170 x 2170 v žárově zinkovaném provedení s NEREZOVOU stříškou pro ovládací elektorozvaděč čerpání, včetně montážního materiálu a 4 ks ocelových kotev 15/10 G | 1 | KS |  | 0
Montážní materiál - těsnění, šrouby, matice, kotvy, svorky, barva | 1 | KPL |  | 0
CENA CELKEM |  |  |  | 0 | 0 | 0
03 VYBAVENÍ NÁDRŽE NA KEJDU
Ponorné čerpadlo 13,5 kW - ponorné čerpadlo s elektromotorem min. 13,5 kW, max průtor 74 l/s, max výtlačná výška 23 m, průměr výstupního potrubí DN 100, indikace průsaku, rozběh Y/D, provedení do výbušného prostředí, certifikace ATEX. | 1 | KS |  | 0
Koleno samoup.100/10 m - NEREZ vedení čerpadla - koleno se samoupínacím vedením pro čerpadlo s přírubou DN100 umožňující jednoduchou manipulaci s čerpadlem - délka 9 m | 1 | KS |  | 0
Jeřábek pro čerpadlo s navijákem - otočný naviják pro manipulaci (spouštění a vytahování ) s čerpadlem v jímce. Žárově zinkované provedení, otočný sloup a naviják NEREZ, rameno 1000 mm | 1 | KS |  | 0
Potrubí od samoup. kolena ø108/10000 - nerezové potrubí pr. 108 mm tl. 2 mm, 1x příruba DN 100, délka 10000 mm | 1 | KS |  | 0
Potrubí pro plnění nádrže - nerezové potrubí pr. 154 mm tl. 2 mm - 14 mb, 4x koleno DN 150 NEREZ, 4x držák potrubí NEREZ, 2x příruba DN150 NEREZ | 1 | KPL |  | 0
Hradítko DN 150 včetně ovládací páky - nožové hradítko DN 150 mezipřírubové, materiál hradítka mosaz, materiál páky ocel žárově zinkovaná | 2 | KS |  | 0
Potrubí pro vyprazdňování nádrže - nerezové potrubí pr. 154 mm tl. 2 mm - 16 mb, 4x koleno DN 150 NEREZ, 1x redukce 154/108, 3x držák potrubí NEREZ, 1x T-kus 154/2 x 108/2 NEREZ, 4x příruba DN 150 NEREZ k hradítku, 1x trubka přisávání NEREZ, 1x koncovka pro připojení hadice PERROT DN 150 | 1 | KPL |  | 0
Potrubí do vypouštění zbytků kejdy - nerezové potrubí pr. 108 mm tl. 2 mm, včetně 2x koleno DN 100 NEREZ | 1 | KPL |  | 0
Vrtulové míchadlo 15 kW vrtule NEREZ - ponorné vrtulové míchadlo s elektomotorem min. 15 kW, průměr nerezové vrtule min. 810 mm, rozběh Y/D, 340 ot/min, indikace průsaku, provedení do výbušného prostředí, certifikace ATEX | 3 | KS |  | 0
Konzola míchadla NEREZ - nerezová konzola pro uchcení míchadla na závěsné zařízení | 3 | KS |  | 0
Zařízení závěsné pro míchadlo - 11,5 m - NEREZ - Závěsné zařízení pro míchadlo s nerezovým navijákem, nerezovým lankem umožňující vertikální posun a horizontální natáčení míchadla. Sloup 100x100x4 mm v nerezovém provedení - délka 11,5 m, dělený | 3 | KS |  | 0
Plošina na jímku 800x1000 - žárově zinkovaná obslužná plošina 800 x 1000 mm se závěsem na horní hranu jímky, dvě podpěry, samozavírací bezpečnostní branky | 2 | KS |  | 0
Plošina na jímku 800x2000 - žárově zinkovaná obslužná plošina 800 x 2000 mm se závěsem na horní hranu jímky, dvě podpěry, samozavírací bezpečnostní branky | 1 | KS |  | 0
Žebříky k plošinám - žárově zinkované ocelový žebříky s ochranným košem a uzamykatelnou mříží, 3 ks délky 7,8 m | 1 | KPL |  | 0
Radarové čidlo - radarové čidlo s dosahem 20 m | 1 | KS |  | 0
Držák čidla - držák pro radarového čidla otočný provedení nerez, včetně 4 ks ocelových kotev 15/10 G | 1 | KS |  | 0
Elektrorozvaděč - elektrorozvaděč pro ruční ovládaní čerpadla a jednoho míchadla, jištění přívodu k ovládacím skříňkám dvou míchadla, zpracování signálu radarového čidla, zabudovaný displej radarového čidla, světelná signalizace mezních stavů a poruchy | 1 | KS |  | 0
Držák rozvaděče - držák 1170 x 1380 mm v žárově zinkovaném provedení, plechová stříška NEREZ včetně montážního materiálu a 4 ks ocelových kotev 15/10 G | 1 | KS |  | 0
Ovládací skříňka míchadla - elektroovládací skříňka pro ruční ovládání míchadla, signalizace poruchy a průsaku | 2 | KS |  | 0
Držák ovládací skříňky - držák 600 x 1540 mm v žárově zinkovaném provedení, plechová stříška NEREZ, včetně montážního materiálu a ocelových kotev pro uchycení na stěnu nádrže | 2 | KS |  | 0
Montážní materiál - těsnění, šrouby, matice, kotvy, svorky, zinková barva, | 1 | KPL |  | 0
CENA CELKEM |  |  |  | 0 | 0 | 0
CENA CELKEM |  |  |  | 0 | 0 | 0
POZNÁMKY:
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.
Cena za dopravu technologie na stavbu je součástí ceny montáže.
Jeřábnické práce jsou součástí ceny montáže.
V ceně montáže je technologická elektroinstalace včetně výchozí revize.
V ceně nabídky nejsou rozvody tlakové kanalizace a stavební elektroinstalace jímek včetně uzemnění a hromosvodů.
Za dodavatele: