Příloha č.3


POPIS ČERPÁNÍ   Z ČS DOLANY
ČS DOLANY
Režimy provozu: 

Režim A  : čerpání  z nátoku KSKM (nátok min. 30 m.v.sl.) 

Režim B  : čerpání z akumulace ČS DOLANY (nátok min. 5 m.v.sl.)
Režim A  

čerpání  z nátoku KSKM 
Čerpání je realizováno jedním ze dvou instalovaných čerpadel M20 a M40, souběh není možný. Každé z čerpadel je otáčkově regulováno pomocí frekvenčního měniče. Probíhá současné napouštení akumulace armaturou M10. Tlak na nátoku čerpadel je min. 30 m.v.sl. (je ovlivněn napouštěním akumulace).
Kontrola stavu:  - čerpadel M20 až M40
                               - zavodnění čerpadel a vstupní tlak do čerpadel (PIA3339)
      - armatur  M22 , M42 ,, M21  , M41 , M51 , Š8 , Š9 , Š10 , Š13 , Š21 


      - ventilu CLA-VAL (CLA2,3), TLAKOVÉ NÁDOBY 


Měření:                - vstupní tlak pvst (PIA3334, armaturní komora akumulace)
      - tlak na sání čerpadel ps (PIA3339)
      - výstupní tlak pvyst  (PIA3302)


      - průtok na VDJ Kozinec  Q  (FIQ3301)


      -  hladina v akumulaci VDJ Kozinec L
Nastavení:
· běží jedno z čerpadel M20 nebo M40  (souběh není možný)
· armatura M14  na výstupu z akumulace  je zavřena 
· armatury  ŘS3  a ŘS3.1  na propoji mezi výstupem z KSKM a sací předlohou čerpadel (DN800) 

jsou otevřeny 

· armatura M10  na nátoku do akumulace je otevřena na požadovanou hodnotu 

· servo armatury na sáních čerpadel M22  nebo M42 jsou otevřeny
· servo armatury na výtlacích čerpadel M21 nebo M41 jsou otevřeny
· sekční servo armatura M51   na společném výtlaku DN600 je otevřena 

· armatura M22 na obtoku sekční armatury M51 je uzavřena
· armatury Š8 , Š9  Š10 , Š13 , Š21  na potrubí protirázové ochrany jsou otevřeny
regulace otáček běžícího čerpadla je odvozena od hladiny ve VDJ Kozinec L
  popis regulace : - otáčky čerpadla reagují na min./max. hladinu VDJ, požadavek 
                                dispečinku na čerpání do VDJ kozinec
                             - vazba na vstupní tlak z KSKM pvst
                                          - zapnutí ….  při dosažení  Lmin zapnutí čerpadla, postupný náběh čerpadla 
na nmin (fmin) armatury M21 nebo  M41 zavřeny, po dosažení nmin (fmin) postupné otevírání armatur  M21  nebo M41, dále pak postupné zvýšení dle požadavku dispečinku, hladiny ve VDJ
až  na  nmax  (fmax ) .  
     - vypnutí …. postupný pokles otáček čerpadla až na nmin (fmin)
 při dosažení Lmax , postupné zavření armatur  M21  nebo M41 , vypnutí 
                                                    čerpadla  M20 nebo M40  
                                           - provoz čerpadla.... čerpadlo M20 nebo M40 bude provozováno dle

                                                                            požadavku dispečinku (v provozní oblasti čerpadla ) 

                                                                            s ohledem na nátok (tlak) z řádu 

                                                                           KSKM
Režim B  : 

čerpání z akumulace 
Čerpání je realizováno jedním ze dvou instalovaných čerpadel M10 a M30, souběh není pravděpodobný, v případě havárie je možný. Náběh každého čerpadla je řešen pomocí soft startéru.

Probíhá současné napouštení akumulace armaturou M10, M1. Tlak na nátoku čerpadel je 5 m.v.sl. 
Kontrola stavu:  - čerpadel M10 až M30
                               - zavodnění čerpadel a vstupní tlaku do čerpadel (PIA3339)
      - armatur  M12 , M32 ,, M11  , M31 , M51 , Š8 , Š9 , Š10 , Š13 , Š21 


      - ventilu CLA-VAL (CLA2,3), TLAKOVÉ NÁDOBY 


Měření:                - vstupní tlak pvst (PIA3334)
      - tlak na sání čerpadel ps (PIA3339)
      - výstupní tlak pvyst  (PIA3302)


      - průtok na VDJ Kozinec  Q   (FIQ3301)


      -  hladina v akumulaci VDJ Kozinec L
Nastavení:

· běží jedno z čerpadel M10 nebo M30  (v případě havárie souběh čerpadel) 
· armatura M14  na výstupu z akumulace  je otevřena 
· armatury  ŘS3  a ŘS3.1  na propoji mezi výstupem z KSKM a sací předlohou čerpadel (DN800) 

jsou zavřeny 

· armatury M10 , M1 na nátoku do akumulace jsou otevřeny na požadovanou hodnotu dispečinku
· servo armatury na sáních čerpadel M12  nebo M32 jsou otevřeny
· servo armatury na výtlacích čerpadel M11 nebo M31 jsou otevřeny
· sekční servo armatura M51   na společném výtlaku DN600 je otevřena 

· armatura M22 na obtoku sekční armatury M51 je uzavřena
· armatury Š8 , Š9  Š10 , Š13 , Š21  na potrubí protirázové ochrany jsou otevřeny

provoz běžícího čerpadla je odvozen od hladiny ve VDJ Kozinec L
popis regulace : - čerpadlo je spínáno dle  poklesu/zvýšení hladiny ve VDJ
                                         - zapnutí ….  při dosažení  Lmin zapnutí čerpadla M10 nebo M30  , postupný
                                                               náběh čerpadla přes soft startér do zavřeného výtlaku,
armatury M12 nebo M32  na sání čerpadel otevřeny ,armatury na výtlaku M11 nebo  M31 zavřeny, po náběhu čerpadel M10 nebo M30  postupné otevření armatur   M11 nebo  M31 

  - vypnutí …. při dosažení Lmax na VDJ Kozinec postupné zavírání armatury 
                   M11 nebo  M31, po zavření armatur vypnutí čerpadla M10 nebo M30

                   při dosažení Lmin v akumulaci ČS Dolany postupné zavírání 

                   armatury M11 nebo  M31, po zavření armatur vypnutí
                   čerpadla M10 nebo M30
                                        - provoz čerpadla.... čerpadlo M10 nebo M30 bude provozováno dle

                                                                         současného stavu.
