Předběžná tržní konzultace – Dodávka parního elektrokotle
Tento formulář slouží k realizaci předběžné tržní konzultace dle §33 zákona 134/2016 Sb., dále jen „ZVZZ“. Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu Zákona 134/2016 Sb., a nezakládá se tímto ani nárok na uzavření smlouvy. Zadavatel si vyhrazuje právo kontaktovat potencionální dodavatele i napřímo.

1. Identifikační údaje zadavatele

	Název zadavatele
	TAMERO INVEST s.r.o.

	IČO
	24781452

	Kontaktní osoba
	Tomáš Medveď

	E-mail / telefon
	verejne.zakazky@synthosgroup.com
736 527 226

	Adresa sídla
	O. Wichterleho 81, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika


2. Předmět dodávky

Výroba a dodávka parního elektrokotle včetně příslušenství, uvedení do provozu, garanční zkoušky, školení obsluhy, průvodně technický a dodavatelský dokumentace k zařízení. Dodavatel může nabídnout vhodnou technologii za splnění níže uvedených parametrů. 
3. Požadované technické parametry
Palivo:




      elektrická energie o napětí 6,3kV
Napájecí voda:


      stávající napájecí voda 105°C 
Jmenovitý parní výkon:

      20 t/h
Minimální výkon:


      5 t/h (při jmenovitých parametrech výstupní páry)
Jmenovité parametry výstupní páry:
      kotel bude dodávat páru 1MPa 
	
	Tlak provozní
	Tlak minimální
	Tlak maximální
	Teplota provozní
	Teplota minimální
	Teplota maximální

	Pára 1,0 MPa
	0,850 až 0,865 MPag
	0,85 MPag
	0,90 MPag
	260 až 265 °C
	260 °C
	280 °C


Minimální účinnost:


98% 
Rychlost startu kotle:


do 5 min 
4. Rozsah dodávky a služeb

• výroba, doprava, supervize při montáži a uvedení kotle do provozu  

• garanční zkoušky a protokoly o nastavení

• zaškolení obsluhy

· předání průvodní technické/ dodavatelské dokumentace, vč. instalačních provozních a servisních manuálů a soupisu doporučených náhradních dílů
• záruku minimálně 24 měsíců od převzetí
5. Odpovědi dodavatele – vyplňte

	Technické parametry kotlů
	 
	 
	Poznámka

	Rozměry Š x V x H
	mm
	 
	 

	Hmotnost
	kg
	 
	 

	Účinnost při jmenovitým výkonu
	%
	 
	 

	Spotřeba elektrické energie při jmenovitým výkonu
	kWh
	 
	 

	Minimální výkon kotle při jmenovité teplotě výstupní páry 
	t/hod
	 
	 

	Minimální výkon kotle při teplotě výstupní páry nižší o 10°C než je minimální teplota páry
	t/hod
	 
	 

	Přetížitelnost kotle (množství páry nad max. výkon)
	t/hod
	 
	 

	Doba potřebná pro uvedení do provozu ze studeného stavu na jmenovitý výkon
	min
	 
	 

	Doba potřebná pro uvedení do provozu z teplého stavu na jmenovitý výkon
	min
	 
	 

	Doba potřebná pro navýšení minimálního výkonu na maximální výkon
	min
	 
	 

	Doba potřebná pro snížení z maximálního výkonu na minimální výkon
	min
	 
	 

	Klimatické podmínky - teplotní rozpětí v jakém je možno kotel provozovat, najet do provozu
	°C
	 
	 

	
	

	Provozní parametry kotlů
	Poznámka

	Regulace teploty výstupní páry +/-5°C od nastavené hodnoty
	ANO / NE
	 
	 

	Automatické najetí bez zásahu personálu ze studeného stavu včetně dodržení teplotní křivky
	ANO / NE
	 
	 

	Automatické najetí bez zásahu personálu z teplého stavu včetně dodržení teplotní křivky
	ANO / NE
	 
	 

	Automatický provoz při jmenovitém výkonu (bez zásahu personálu)
	ANO / NE
	 
	 

	Automatický provoz při minimálním výkonu (bez zásahu personálu)
	ANO / NE
	 
	 

	Příslušenství kotlů / ostatní
	Poznámka

	Napájecí čerpadlo s frekvenčním měničem 
	ANO / NE
	 
	 

	Regulační ventil napájení 
	ANO / NE
	 
	 

	Zařízení potřebné pro najetí ze studeného stavu 
	ANO / NE
	 
	 

	Autonomní řídicí systém pro řízení provozu kotle, vč. čerpadel, , ventilů, …, vč. Ovládacího panelu, umístěný v rozvaděčové skříni - pro každý kotel
	ANO / NE
	
	

	Elektro rozvaděč vlastní spotřeby kotlů pro napájení elektropříslušenství kotle/ kotlů a napájecích čerpadel
	ANO / NE
	
	

	Přenos všech měřených hodnot z řídícího systému kotle včetně ochran na řídící systém teplárny
	ANO / NE
	 
	 

	Přenos informací o stavu zařízení (armatur, čerpadel atd.) do stávajícího řídícího systému teplárny
	ANO / NE
	 
	 

	Každá ochrana kotle uvedena jako samostatná konkrétní položka (ne jako sdružená ochrana)
	ANO / NE
	 
	 

	Zařízení potřebné pro odluhování kotle 
	ANO / NE
	 
	 

	Zařízení potřebné pro odkalování kotle 
	ANO / NE
	 
	 

	Chemická úprava kotelní vody 
	ANO / NE
	 
	 

	Chemická úprava napájecí vody 
	ANO / NE
	 
	 

	Plošiny a obslužné lávky 
	ANO / NE
	 
	 


Poznámka: 

ANO - je součástí dodávky kotle (v uvedené orientační ceně) 

NE - není součástí dodávky kotle 

„prázdná buňka“ – dodavatel je schopen zajistit dle požadavku zadavatele (není v orientační ceně)

	Obchodní část 
	Poznámka

	Orientační cena (bez DPH) dodávky dvou kotlů včetně příslušenství
	CZK
	
	 

	Dodací lhůta od podpisu smlouvy (výroba a dodání)
	měsíců
	 
	 

	Předpokládaná doba na uvedení do provozu po dokončení montáže (MC)
	týdnů
	 
	 


7. Termín a způsob doručení odpovědi

Žádáme o zaslání vyplněného formuláře do 11.02.2026. Forma doručení: e‑mail. 
8. Prohlášení zadavatele

Tento dokument slouží výhradně k průzkumu trhu. Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit parametry a rozsah plnění v následné zadávací dokumentaci. Údaje poskytnuté dodavatelem budou využity pouze k internímu vyhodnocení.
9. Podpisy

	Za zadavatele
	

	Jméno, funkce, e-mail, podpis, datum
	


	Za dodavatele
	

	Jméno, funkce, e-mail, podpis, datum
	


