Výměna technologie plynové kotelny

Kunešova 8

Seznam požadovaných dokladů

1. revizní kniha kotlů č. K 1 a K 2

2. protokol o vpuštění plynu ze dne ……….
3. zpráva o výchozí revizi plynového zařízení a protokol o zkoušce pevnosti a těsnosti plynovodů k uzávěrům před kotle, ze dne …….vypracoval revizní technik…………… 
4. revizní zpráva spalinové cesty č. ………. ze dne ……… včetně technické zprávy, vypracoval revizní technik ……….
5. zpráva o revizi elektrické instalace č. ……… ze dne …….., vypracoval revizní technik ………..
6. zápis o uvedení kotlů do provozu ze dne …….  vypracoval ………….
7. protokol o spuštění kotlů K1 a K2 ze dne …….., spuštění a měření provedl servisní technik ………., 

8. protokol o proplachu rozvodů vody ze dne ………
9. protokol o proplachu rozvodů ÚT ze dne ……….
10. protokol o tlakové zkoušce rozvodů vody ze dne …….
11. protokol o tlakové zkoušce rozvodů ÚT ze dne ……….
12. protokol o provedení topné zkouška dle „Příloha č. 1“

13. prohlášení o likvidaci a uložení odpadů ze dne ………..
14. dokumentace skutečného provedení technologie plynové kotelny

15. dokumentace skutečného provedení elektroinstalace a MaR  ze dne ……..
16. návod k obsluze plynových kotlů

17. protokol o autorizovaném měření plynných emisí CO a Nox č. 5624/213 ze dne ……., provedla zkušební laboratoř ……………
18. protokol o autorizovaném měření hluku z provozu zařízení v plynové kotelně  č. ………….. ze dne ……………, provedl ………………………
19. zápis o revizi tlakových nádob ze dne ………….., provedl revizní technik ………. včetně pasportu tlakových nádob
20. záznam o nastavení čerpadel dle projektové dokumentace ze dne ………., provedl ………….
21. zápis o proškolení obsluhy plyn. kotle ze dne …………… provedl servisní technik 

22. protokol o zaškolení obsluhy ze dne ……………….., provedl p. ……….. fi. TECONT s.r.o.

23. záruční listy, návody k použití, prohlášení shodě

Příloha č. 1
TOPNÁ ZKOUŠKA Po dokončení montážních prací je nutné systém důkladně propláchnout vodou. Ventily budou otevřené, čerpadla budou v provozu 24 hodin, jak požaduje ČSN 06 031. Potom bude provedena zkouška těsnosti dle ČSN 06 0310. Po provedení této zkoušky se přistoupí ke zkouškám provozním. Nejdříve zkoušky dilatační dle ČSN 06 0310 a potom topná zkouška včetně seřízení a zaregulování otopné soustavy dle ČSN 06 0310. Tato zkouška má trvat 72 hodin bez provozních přestávek (ne delších než 60 minut celkem). Součástí topné zkoušky je provedení hydronického vyvážení soustavy dle vyhl.193/2007 Sb. včetně vystavení příslušných protokolů. Tato činnost je povinností dodavatele a nedílnou součástí dodávky.


