## Cover
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
(pro druhou fázi zadávacího řízení)
Výstavba plynových motorů v Teplárně Komořany
PROVEDENÁ V SOULADU S POŽADAVKY zákona č.134/2016 Sb. (aktuální znění)
KNIHA „B“
ČÁST „B.1“ – TECHNICKÁ ČÁST
PŘÍLOHA Č. 1 - PŘIPOJOVACÍ BODY
ZADAVATEL:
United Energy, a.s.
se sídlem: Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ: 434 03
IČO: 273 09 959

## MECH
NAPOJOVACÍ BODY - STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST
Číslo | Název | Tlak | Teplota | Připojení | Popis | Podlaží | Obr.
NB01a | VV LITVÍNOV | - | - | DN500 materiál tř.11 | Napojení na vratnou větev oběhové vody |  | #VALUE! | #VALUE!
NB01b | VV MOST B | - | - | DN500 materiál tř.11 | Napojení na vratnou větev oběhové vody |  | #VALUE!
NB02 | Oběhová voda z HRSG před ŠO | 11 - 22 bar(a) | 58 - 105°C | DN800(DN400) | Potrubní oběhové vody ve strojovně parních turbín mezi sloupy D-3 a E-3. | nad +0,2m | #VALUE!
NB16 | Odvod do kanalizace | 1 bar(a) | max. 40°C | - | Budoucí napojovací bod vytvořený při výstavbě PPC1 u PPC1 | - | -
NB PPC1 05 | Oběhová voda z PPC1 pro ohřev plynu - přívod | rozsah 1,1 - 2,2 MPa(a) | rozsah 75 - 140°C | bude upřesněno | Budoucí napojovací bod vytvořený při výstavbě PPC1 u PPC1 | - | -
NB PPC1 06 | Oběhová voda z PPC1 pro ohřev plynu - vratná | rozsah 1,1 - 2,2 MPa(a) | rozsah 50 - 60°C | bude upřesněno | Budoucí napojovací bod vytvořený při výstavbě PPC1 u PPC1 | - | -
NB PPC1 20 | Výtlak ze stáčení reagentu SCR | - | - | - | Budoucí napojovací bod vytvořený při výstavbě PPC1 u PPC1 | - | -
NB PPC1 25 | Tlakový vzduch sušený | 8 bar(g) | - | DN80 | Budoucí napojovací bod vytvořený při výstavbě PPC1 u PPC1 | -
NB PPC1 40 | VT zemní plyn | 38 bar(a) 32 - 40 bar(a) | - | DN150 | Budoucí napojovací bod vytvořený při výstavbě PPC1 u PPC1 | - | -
NB PPC1 62 | Chladicí voda vstup | rozsah 1,6 - 7 bar (g). Max. 200t/h | 15 - 28°C | DN250 | Budoucí napojovací bod vytvořený při výstavbě PPC1 u PPC1 | - | -
NB PPC1 63 | Chladicí voda výstup | - | - | DN250 | Budoucí napojovací bod vytvořený při výstavbě PPC1 u PPC1 | - | -
NB PPC1 64 | Surová voda pro havarijní chlazení | - | - |  | Budoucí napojovací bod vytvořený při výstavbě PPC1 u PPC1 | - | -

## ELE
NAPOJOVACÍ BODY - ELEKTRO ČÁST
Označení rozváděče | Číslo napojovacího bodu | Název napojovacího bodu | Parametry napojovacích bodů |  |  |  | Popis napojovacího bodu
| Označení | Označení | Napětí | Jmenovitá hodnota | Systém napojení | Frekvence | Označení
|  |  | (kV) | (A) | - | (Hz)
R6KYII (00BCB) k. č. 19 | E_VN_001 | vysokonapěťový rozvaděč | 6.3 | 2500 | přípojnice | 50 | úpravy na stávajícím poli dle potřeby
R110, pole č.18 | E_VVN_001 | trubková rozvodna velmi vysokého napětí | 123 | 2000 | přípojnice | 50 | v poli jsou odpojovače Q11 a Q13, jejich výstupní praporce jsou napojovací body
panel APEL | E_NN_001 | panel 00CWA bude doplněn | - | - | - | - | panel APEL bude doploněn o rozšířenou soustavu teplárny
MicroSCADA | E_SL_0001 | Detailní informace bude předána uchazeči po podpisu smlouvy o utajení (NDA).
PpS | E_SL_0002
U/Q | E_SL_0003
Optika | E_SL_0004
Elektroměr | E_SL_0005
napojení na systém měření elektrické energie | E_SL_0006

## I+C
NAPOJOVACÍ BODY - ČÁST MaR
Číslo napojovacího bodu | Název napojovacího bodu | Popis napojovacího bodu | Doplňující informace
Označení | Označení | Označení | Označení
IC_001 | ŘS- komunikace | Detailní informace bude předána uchazeči po podpisu smlouvy o utajení (NDA).
IC_002 | 230V napájení
IC_003 | Připojení kamerového systému do stávajíícho okruhu
IC_004 | Připojení nových čidel EPS do stávajíícho systému EPS
IC_005 | Připojení nových čidel GDS do systému GDS