## PpS
Příloha č.9 - Předpokládaný rozsah činností nutných pro zajištění PpS a komunikace s ČEZ Distribuce
Položka | Popis | Zajišťuje | Poskytuje součinnost | Poznámka
1 | Zpracování Studie Poskytovatele PpS ve smyslu rozšíření stávající technologie Teplárny Komořany o nové generátory pro poskytování PpS (FCR, aFRR, mFRR) v rámci agregačních bloků | Zhotovitel | UE
2 | Činnosti pro část Terminál jednotky PpS - FCR, aFRR, mFRR
2.1 | Komunikační rozhraní pro připojení ŘS k TE. | Zhotovitel/UE | Zhotovitel/UE | Zhotovitel zajistí přenosové cesty signálů, UE zajistí návaznosti v SW
2.2 | Stanovení požadavků na komunikační rozhraní pro připojení ŘS k TE. Pro přenos dat mezi ŘS a TE se předpokládá komunikace SIEMENS S7 (Ethernet) po stávajícíh nebo nových optických komunikačních linkách. | Zhotovitel/UE | Zhotovitel/UE | Zhotovitel zajistí přenosové cesty signálů, UE zajistí návaznosti v SW
2.3 | Vytvoření komunikačního rozhraní na straně ŘS a kabelové propojení potřebné pro novou komunikační trasu pro připojení do stávající komunikace PCS na TE | Zhotovitel/UE | Zhotovitel/UE | Zhotovitel zajistí přenosové cesty signálů, UE zajistí návaznosti v SW
2.4 | Kabelové propojení nutné pro přenos příslušných HW signálů z ŘS do TE. | Zhotovitel
3 | Činnosti pro část SRU (regulace U/Q)
3.1 | Komunikace SRU s ŘS (protokolem Modbus TCP musí být chráněna firewallem i na straně SRU) | Zhotovitel/UE | Zhotovitel/UE | Zhotovitel zajistí přenosové cesty signálů, UE zajistí návaznosti v SW
3.2 | Dodávka vnějších návazností rozvaděče SRU, tzn. komunikační trasa mezi SRU a ŘS | Zhotovitel
3.3 | Komunikace SRU s ŘS elektro MicroSCADA | Zhotovitel
3.4 | Na straně ŘS elektro MicroSCADA je potřeba zajistit:
3.4.1 | Stavy vypínacích prvků (vypínačů a odpojovačů) - DI do SRU: - ze skříně gen. Vypínače signály vypínače QM01 a odpojovače QD01 - z rozvodny VN stavy vypínačů - spínací prvky z pole 110 kV | Zhotovitel
3.4.2 | Měření – AI do SRU: - Sdružené měření U v rozvodně VN - Aktuální číslo odbočky regulačního výkonového transformátoru | Zhotovitel
4 | Ostatní komunikace
4.2 | Provedení potřebného kabelového propojení pro nové komunikační trasy mezi Terminálem jednotky PpS (TE) a ŘS, SRU a ŘS (předpokládají se optické kabely) a kabelového propojení pro přenos HW signálů do TE (předpokládají se vícežilové signální kabely) | Zhotovitel
4.3 | Úprava a doplnění ŘS pro přenos požadovaných signálů a povelů směrem z/do TE, jednak pro přenos signálů po komunikaci (komunikační rozhraní pro SIEMENS S7 Ethernet) a jednak záložní HW přenos po kabelech (příslušné IO rozhraní) | Zhotovitel/UE | Zhotovitel/UE | Zhotovitel zajistí přenosové cesty signálů, UE zajistí návaznosti v SW
4.4 | Úprava a doplnění ŘS pro přenos požadovaných signálů a povelů směrem z/do SRU (pro přenos po komunikaci) | Zhotovitel/UE | Zhotovitel/UE | Zhotovitel zajistí přenosové cesty signálů, UE zajistí návaznosti v SW
4.5 | Úpravy a doplnění ŘS elektro MicroSCADA pro přenos požadovaných signálů směrem do TE a SRU | Zhotovitel
4.6 | Zajištění tabulky telemetrie, přenosu informací v této tabulce z Micro Scada UE, a.s. do Dispečinků ČEZ Distribuce | Zhotovitel