	[image: image2.png][~ N7 L rrovxr




	  EMC PROJEKT, spol. s r.o.




	EMC PROJEKT, spol. s r.o.
[image: image1.png][~ N7 L rrovxr




	Počet stran:

6

	Jitra s.r.o.
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE pro STAVEBNÍ POVOLENÍ
  D.1           DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

  D.1.4        TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

  D.1.4.g     Ochrana před bleskem
Akce:  


Rekonstrukce střechy historické budovy ZŠ Otokara Březiny Jaroměřice nad Rokytnou

Stavba:  

ZŠ Jaroměřice nad Rokytnou  -  k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou, parc. č.  st. 203

Objekt:

SO 01  -  Historická budova ZŠ
Investor:

Město Jaroměřice nad Rokytnou  -  nám. Míru 2, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou  

OCHRANA PŘED BLESKEM - ŘÍZENÍ RIZIKA


	Datum vydání:        

Květen 2022

	Archivní číslo: 

PD20220501-003
	Revize:
00
	Číslo výtisku:

	
	Jméno:
	Podpis:
	Datum:

	Vypracoval:
	Ing. Milan Špaček
	
	05/2022

	Kontroloval:
	Ing. Miroslav MIKULKA
	
	05/2022

	Schválil:
	Ing. Miroslav MIKULKA
	
	05/2022

	Stavba
	Zakázka č.
	Typ
	Zhotovitel
	 SO
	 Profese
	Datum vydání
	List               

	ZŠ Jaroměřice n/R
	ZAK20220501
	PDSP
	EMC PROJEKT
	01
	Ochrana před bleskem
	05/2022
	1


ŘÍZENÍ RIZIKA

PODLE ČSN EN 62305-2, ed. 2

Analyzovaná budova pro výpočet rizika  -  školní budova

SO 01  -  Historická budova ZŠ
1)  VÝPOČET SBĚRNÉ PLOCHY
1.1) Sběrná plocha byla vypočítána z rozměrů budovy

délka     L  = 48,8m

šířka     W = 32,9m

AD = 24 368,70m2
        (pro údery do stavby)

výška    H  = 21m

AM = 867 098,16m2      (pro údery v blízkosti stavby)

Stavba je chráněná pomocí LPS III.

Je použita kovová střecha a jímací soustava s kompletní ochranou jakýchkoli střešních instalací proti přímým zásahům blesku

SPD pro ekvipotenciální pospojování: LPL I

Hustota úderů blesků do země je stanovena na  2,24 na km2 za rok.

Stavba je situována jako: stavba obklopena objekty stejné výšky nebo nižšími.

1.2) Počet nebezpečných událostí

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Počet nebezpečných událostí způsobených údery do stavby

 ND = 0,02729
Počet nebezpečných událostí způsobených údery v blízkosti stavby
 NM = 1,9423
V okolí budovy se nachází sousední budova tělocvičny a jídelny zvyšující rizika škod.

2)  INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

2.1) Přípojka NN - připojovací silnoproudé elektrické vedení 

a) Sekce 1

Typ vnějšího vedení: nestíněné kabelové vedení

· délka sekce vedení........   1 000m

Spojení na vstupu: není definováno


Sběrná oblast pro připojenou síť (Sekce 1) sítě 

· AL = 40 000m2       (údery zasahující síť)

· AI = 4 000 000m2   (údery do země v blízkosti sítě)


Činitel instalace vedení: v zemi


Činitel prostředí pro vedení: venkovské


Činitel typu vedení: silové NN

b) Počet nebezpečných událostí

Počet nebezpečných událostí způsobených údery v blízkosti stavby
     NL = 0,0448
Počet nebezpečných událostí způsobených údery v blízkosti inženýrské sítě     NI = 4,48


2.2) Připojené zařízení k vedení 

a) Elektrická zařízení NN k budově
Impulzní výdržné napětí chráněného systému   Uw = 1kV

Použité vnitřní vedení:

· nestíněný kabel 

· žádné opatření při trasování, pro vyloučení velkých smyček (plocha smyčky řádu 50m2)

Použita koordinovaná ochrana kategorie LPL I.

Vnitřní systémy vyhovují odolností a hladinou výdržných napětí uvedenou v příslušných předmětových normách.

Byla provedena koordinovaná ochrana splňující IEC 62305-4.

Pro ekvipotenciální pospojování byla použita SPD podle IEC 62305-3.

3)  ZÓNY 

3.1) Venkovní prostory
Zóna se nachází vně stavby.

Typ povrchu půdy nebo podlahy: betonová

Riziko požáru: požár - nízké

Nejsou známá žádná zvláštní rizika.

Ztráta lidského života (L1)

· Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)
LT = 0,01

Nepřijatelná ztráta veřejné služby (L2)

· Hmotná škoda (D2)



LF = 0,1

· Porucha vnitřních systémů (D3)

             LO = 0,01

Ztráta nenahraditelného kulturního dědictví (L3)

· Hmotná škoda (D2)



LF = 0 (ztráta není uvažována)

Ekonomická ztráta (L4)

· Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)
LT = 0,01

· Hmotná škoda (D2)



LF = 0,5


· Porucha vnitřních systémů (D3)

             LO = 0,001

Pravděpodobnost škody

PA
    PB
   PC
  PM
 PU
 PV
 PW
 PZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0
     0
    0
   0
  0
  0
  0
  0

Následné ztráty

LA
     LB
    LC
   LM
   LU
    LV
    LW
    LZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_
10-4
      0
    0
    0
   10-4
     0
      0
     0

---  
      0
   10-2
   10-2
    ---           0
    10-2
    10-2

  
---  
      0
    ---  
    ---  
    ---  
     0
     ---  
     ---  

10-4
         0         10-4
   10-4
   10-4
     0           10-4
    10-4

                    ________________________________________________________________________________________________________________________________________
Součásti rizika  (hodnoty 10-5)


  RA
  RB
  RC
  RM
  RU
  RV
  RW
  RZ
   Celkové riziko

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R1 |
  0,0273
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0
|      0,0273
R2 |
  ---  
   0
   0
   0
  ---
   0
   0
   0
|      0

R3 |
  ---  
   0
  ---  
  ---  
  ---  
   0
  ---  
  ---  
|      0

R4 |
  0,0273
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0
|      0,0273
3.2)  Vnitřní prostory
Zóna se nachází uvnitř stavby a nemá žádnou nadřazenou zónu.

V zóně jsou umístěna zařízení: elektrická zařízení NN v budově
Vnitřní systémy:
· je provedena mřížová soustava pospojování.

Typ povrchu půdy nebo podlahy: betonová
Riziko požáru: požár - vysoké
Opatření ke zmenšení následků požáru: 
· jedno z - hasicí přístroje, pevná ručně ovládaná hasící instalace, ruční poplachové instalace, hydranty, ohnivzdorné úseky, chráněné únikové cesty
Je známa nízká úroveň paniky.

Použitá ochranná opatření - kroková a dotyková napětí - údery do stavby: 

· účinné ekvipotenciální propojení v půdě

Použitá ochranná opatření - kroková a dotyková napětí - údery do vedení: 

· výstražné nápisy

· elektrická izolace

· fyzické zábrany

Ztráta lidského života (L1)

· Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)
LT = 0,01

· Hmotná škoda (D2)



LF = 0,01
· Porucha vnitřních systémů (D3)

            LO = 0

Nepřijatelná ztráta veřejné služby (L2)

· Hmotná škoda (D2)



LF = 0,1
· Porucha vnitřních systémů (D3)

            LO = 0,01
Ztráta nenahraditelného kulturního dědictví (L3)

· Hmotná škoda (D2)



LF = 0  (ztráta není uvažována)

Ekonomická ztráta (L4)

· Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)
LT = 0,01

· Hmotná škoda (D2)



LF = 0,5
· Porucha vnitřních systémů (D3)

            LO = 0,001

Pravděpodobnost škody

  PA
    PB
 PC
 PM
 PU
 PV
 PW
 PZ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   0         0
0,01
0,01
  0
0,01
0,01
0,01

Následné ztráty


                    ________________________________________________________________________________________________________________________________________

LA
       LB             LC
   LM
   LU
   LV
   LW
  LZ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10-5
    2*10-4
      0
    0
  10-5       2*10-4
    0
    0

 ---           10-4
    10-2
  10-2
   ---           10-4
  10-2
  10-2
 ---  
         0
     ---  
   ---  
   ---  
     0
   ---  
   ---  

10-5             10-4
    10-4
  10-4
  10-5             10-4
  10-4
  10-4
Součásti rizika (hodnoty 10-5)

           RA
   RB
  RC
  RM
  RU
  RV
  RW
  RZ
     Celkové riziko     Přípustná hodnota

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R1 |
0,0027   0,0546
   0
   0
   0         0,009
   0
   0
   |        0,0663
   |   1

R2 |
   ---       0,0273   0,2729  19,423
  ---        0,0045
0,448
 44,8
   |      64,9757        |   100

R3 |
   ---
   0
  ---
   ---
  ---
   0
  ---
   ---
   |        0                 |   100

R4 |
    0        0,0273
0,0027
0,1942
   0        0,0045
0,0045
 0,448
   |        0,6839
   |   100

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Součásti rizika (hodnoty 10-5)

           RA
   RB
  RC
  RM
  RU
  RV
  RW
  RZ
     Celkové riziko     Přípustná hodnota

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R1 |
0,03
0,0546
   0
   0
   0        0,009
   0
   0
   |        0,0663
   |   1

R2 |
   ---
0,0273   0,2729
19,423
  ---        0,0045
0,448
 44,8
   |      64,9757
   |   100

R3 |
   ---
   0
  ---
   ---
  ---
   0
  ---
   ---
   |        0                 |   100

R4 |
0,03
0,0273
0,0027
0,1942
   0
0,0045
0,0045
 0,448       |        0
,6839
   |   100

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RD |
0,03
0,0546     0
  ---
  ---
   ---
  ---
  ---
   |        0,0846
RI |
   ---
   ---
  ---
   0
   0
0,009
   0
   0
   |        0,009
RS |
0,03
   ---
  ---
  ---
   0
   ---
  ---
  ---
   |        0,03
RF |
   ---
0,0546
  ---
  ---
  ---
0,009
  ---
  ---
   |        0,0635
RO |
   ---
   ---
   0
   0
  ---
   ---
   0
   0
   |        0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------__

4) NÁVRH POUŽITÝCH PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN SPD

4.1) Hlavní rozváděč
SPD - typ 1 (kombinovaný B+C)

Typ:   FLP-B+C MAXI V/3

vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, možnost blokace modulu, třípólový výkonný kombinovaný svodič bleskových proudů, určený k instalaci do rozvodů NN, na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1, především do hlavních rozváděčů, k ochraně proti účinkům přepětí při přímém i nepřímém úderu blesku, vhodný pro rodinné domy, administrativní, průmyslové a zemědělské objekty
4.2) Podružné rozváděče 

SPD - typ 2 (C)

Typ:   SLP-275 V/4

vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, možnost blokace modulu, čtyřpólový varistorový svodič přepětí, určený k instalaci do rozvodů NN pro sítě TN-S do podružných rozváděčů v objektech, k ochraně rozvodů a zařízení proti účinkům indukovaného přepětí při úderu blesku a proti spínacímu přepětí

5)  Celkové zhodnocení výpočtu řízení rizika

Všechna vypočtená rizika jsou nižší než nastavené přípustné hodnoty. Stavba je dostatečně chráněna proti přepětí způsobenému úderem blesku.

6)  POUŽITÉ POJMY
Koordinovaná ochrana SPD

Vybraná SPD vytvoří koordinovaný systém, který snižuje selhání elektrických a elektronických systémů.
Izolační rozhraní 

Zařízení, která mohou snížit rázové vlny ve vedeních, které vstupují do LPZ. Tato zařízení zahrnují oddělovací transformátory s uzemněným stíněním mezi vinutími, nekovové kabely z optických vláken a optočleny. Izolační odpor těchto zařízení musí být v souladu s vyhláškou nebo normou.
LEMP - Elektromagnetický impulz vyvolaný bleskem [en: lightning electromagnetic impulse]

Všechny elektromagnetické účinky proudu blesku, který prostřednictvím galvanické, indukční nebo kapacitní vazby vytvoří spoje pro průchod rázové vlny a elektromagnetického pulzního pole.
LP - Ochrana před bleskem [en: lightning protection]

Kompletní systém pro ochranu staveb, včetně jejich vnitřních systémů a obsahu a osob před účinky blesku. Skládá se z vnějšího systému ochrany před bleskem (LPS) a opatření na ochranu proti LEMP.
LPL  - Hladina ochrany před bleskem [en: lightning protection level]

Číselná hodnota, která je založena na parametrech bleskových proudů a pravděpodobnosti jejich výskytu, které nepřekročí odpovídající maximální a minimální mezní hodnoty uvažovaných blesků.

LPS - Systém ochrany před bleskem [en: lightning proctection system]
Kompletní systém, který se používá ke snížení rizika poškození budovy nebo konstrukce přímými údery blesku.
EB - Ochrana před bleskem pospojováním proti blesku (en: lightning equipotential bonding)

Pospojení oddělených kovových částí a LPS přímým připojením nebo připojením přes zařízení pro ochranu proti přepětí na snížení škod způsobených bleskovými proudy případným rozdílem potenciálů.
SPD - Přepěťové ochranné zařízení [en: surge protective device]

Zařízení, které je určeno k omezení přechodného přepětí a svedení impulzních proudů. Obsahuje alespoň jeden nelineární prvek.
Uzel

Uzel na přívodním vedení lze zanedbat při šíření rázové vlny: Příklady uzlu jsou distribuční bod na vedení ve VN/NN transformátoru nebo v rozvodně, spínač nebo telekomunikačním zařízení (např. multiplexery nebo xDSL zařízení), v telekomunikačním vedení.

Fyzické poškození

Poškození budovy nebo stavby (nebo jejího obsahu) v důsledku mechanického, tepelného, chemického a výbušného důsledku úderu blesku.
Úraz živých bytostí

Trvalé zranění nebo smrt lidí či zvířat prostřednictvím elektrického proudu v důsledku nebezpečného dotykového nebo krokového napětí způsobeného bleskem.
R - Riziko škod

Pravděpodobná, průměrná roční ztráta (osob a zboží) v důsledku úderu blesku, na základě celkové hodnoty (zboží a osob), chráněné budovy.
ZS - Zóna budovy

Část budovy se shodnými vlastnostmi parametrů pro posouzení rizikové složky.

LPZ - Zóna ochrany před bleskem [en: lightning protection zone]

Oblast, ve které je elektromagnetické prostředí definováno z hlediska nebezpečí od blesku. Hranice zón LPZ nejsou nutně fyzické hranice (např. stěny, podlaha nebo strop).
Magnetické stínění 
Uzavřené kovové mřížky, nebo opláštění, které obklopuje stavební prvky, které mají být chráněny, nebo jejich část, za účelem snížení ztrát z elektrických a elektronických zařízení.
Kabel pro ochranu před bleskem

Speciální kabel s vysokou dielektrickou pevností, stínění je kovové připojeno přímo nebo prostřednictvím povlaku vodivého plastu, který je připojen k potenciálu země.
Ochrana před bleskem - kabelový kanál

Kabelový kanál s nízkým odporem (např. beton s ocelovou výztuží, nebo propojený kovový kanál) v trvalém kontaktu se zemí.
	Zpracoval:    Ing. Milan Špaček
	Ochrana před bleskem 
	Zakázka č.:   ZAK20220501
	Listů:   6

	Datum:         Květen 2022
	Řízení rizika 
	Archivní č.:    PD20220501-003
	List:     6



[image: image2.png]