| ZHOTOVITEL: | AFRY CZ s.r.o. |  |  | OBJEDNATEL: | ŠKO-ENERGO, s.r.o. Tř. Václav Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 www.afry.com |  |  |  |  |  |
| NÁZEV PROJEKTU: | Modernizace teplárny Mladá Boleslav |  |  |  |  |  |
| ČÁST/NÁZEV DOKUMENTU: | D.1.4. Technika prostředí staveb IO 307 ESI TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |
| STUPEŇ: | Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) |  |  |  |  |  |
| PROFESE/ PŘÍLOHA: | Elektro |  |  |  |  |  |
| DATUM: | 07/2023 | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | Ing. Urbánek |  |  |  |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | 0404T21 | VYPRACOVAL: | Kolektiv |  |  |  |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: | 0404T21-TI307-402 | KONTROLOVAL: |  |  |  |  |
| REVIZE: | 0 | SCHVÁLIL: |  |  |  |  |

Revize

| ČÍSLO REVIZE | DATUM | DOTČENÉ LISTY | POČET LISTŮ PŘED ZMĚNOU | POČET LISTŮ PO ZMĚNĚ | POPIS ZMĚNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Obsah

1	Popis projektu	3

2	Seznam použitých podkladů	3

2.1	Seznam zkratek	3

3	Účel, popis a základní parametry	5

3.1	Přípojky	5

3.2	Přeložky elektro	5

3.3	Příkony nových spotřebičů	6

3.4	Elektroinstalace silnoproud	7

3.5	Bezpečnost práce	7

3.6	Použité předpisy a normy	7

3.7	Parametry elektrických zařízení	8

4	Seznam připojovacích míst	8

5	Seznam strojů a zařízení a technické specifikace	8

# Popis projektu

Část EIS 307 Přeložky elektro a nové přípojky řeší přeložky, který budou nutné provést před započetím výkopových prací nových objektů SO 101, SO 102, SO 103, SO 104, SO 105, SO 106, SO 109, SO 112, SO 113, SO 201, SO 202, SO 203, SO 204, SO 205.

Projekt byl zpracován na základě podkladů předaných hlavním projektantem stavby a podkladů od projektantů jednotlivých profesí zúčastněných na akci.

Napěťová soustava: 3 PEN AC 400/230V, 50 Hz / TN – C

3 PNE AC 400/230V, 50 Hz / TN – C-S

Ochrana před úrazem el. proudem podle ČSN 33 2000-4-41“

automatickým odpojením od zdroje (doba do 0,4s)

proudovými chrániči (vybavovací proud 30mA)

pospojováním

Ochrana před nebezpečným dotykem:

Základní ochrana je provedena izolací a kryty.

Ochrana při poruše před nebezpečným dotykem neživých částí bude provedena samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C-S dle ČSN 33 2000-4-41, ed.3.

Hlavní pospojování: V objektu je nutno pospojovat:

nový základový zemnič,

ochranný vodič,

přípojnici PE v rozváděči,

rozvodní kovové potrubí: vodu, topení atd.,

kovové konstrukční části budovy.

Doplňující pospojování:

Pospojovat je nutno všechny neživé části elektrického zařízení, k tomuto se připojí všechny cizí vodivé části okolí, které lze při dotyku překlenout. Ochranné pospojování bude provedeno vodičem Cu 10 mm2.

# Seznam použitých podkladů

Technologické výkresy

Stavební výkresy

Požadavky investora

## Seznam zkratek

| Zkratka | Význam zkratky |
| --- | --- |
| AC | Střídavý proud (alternate current) |
| ASŘTP | Automatizovaný systém řízení technologického procesu |
| APZ | automatický přepínač zdrojů |
| AZR | Automatický záskok rezervy |
| BI | Vstup binárního signálu (binary input) |
| Cu | Měď |
| ČSN | Česká státní norma |
| DC | Stejnosměrný proud (direct current) |
| DG | Dieselgenerátor |
| EMC | Elektromagnetická kompatibilita (Electromagnetic Compatibility) |
| EN | Evropská norma |
| EPS | Elektrická požární signalizace |
| F/F | izolační třída F/F |
| FM | Frekvenční měnič |
| GE | Název výrobce - General electric |
| HAZOP | Riziková analýza (Hazard and Operability Study) |
| HOP | Hlavní ochranná přípojnice |
| IEC | Evropská mezinárodní norma |
| I/O | Vstup/výstup (input/output) |
| KKS | Systém kódového označení zařízení v elektrárnách (Kernkrftwerk Kennzeichen Systém) |
| LED | Světelná dioda (Light-Emitting Diode) |
| LPS | Hromosvodní systém (lightning protection systém) |
| MaR | Měření a regulace |
| NN | Nízké napětí |
| NO | Nouzové osvětlení |
| PBŘ | Požárně bezpečnostní řešení |
| PLC | Programovatelný logický automat (Programmable Logic Controller) |
| PoUVV | Protokol o určení vnějších vlivů |
| ŘS | Řídící systém |
| SIL | Stupeň integrity bezpečnosti (Safety Integrity Level) |
| SKŘ | Systém kontroly a řízení |
| TMB/TMB | Teplárna Mladá Boleslav |
| TZL | Tuhé znečisťující látky |
| (U, I, P, Q) | Napětí, proud, výkon činný, výkon jalový |
| UPS | Zdroj nepřerušovaného napájení (Uninterruptible Power Supply/Source) |
| VF | Vysokofrekvenční |
| VN | Vysoké napětí |
| VO | Venkovní osvětlení |
| VZT | Vzduchotechnika |

# Účel, popis a základní parametry

## Přípojky

Projekt řeší elektrické připojení nových objektů kabely převážně ve výkopech a kde to bude vhodné po dopravníkových mostech. Kabely budou vedeny v trasách, které jsou patrné na výkrese 0404T21-DC307-406_HLAVNÍ_KAB_TRASY.

## Přeložky elektro

V rámci přeložek inženýrských sítí bude provedeno několik přeložek kabelových zemních vedení NN elektro a uzemňovací soustavy, viz. výkres 0404T21-DC307-407_generel_el_prelozky.

Stávající kabely v prostoru budoucích objektů SO 201, SO 101 a SO 102 byly prověřeny a část z nich je pod napětím. Ale protože je nyní plocha zarovnaná paletami, není možné trasu řádně vytyčit. Na ploše se nachází veřejné osvětlení a drobné stavby pro logistiku – to vše bude v rámci výstavby SO 101 atd. zrušeno a většina kabeláže nebude potřebná. Po provedení ručně kopaných sond v rámci přípravy staveniště bude kabeláž identifikována a dle skutečnosti zrušena nebo přeložena.

Jedná se o následující NN a SLP:

| pozice | vedení | umístění |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1)Kabel CYKY 3x240+120 obnažen na této trase a vyměněn novým kabelem CYKY 3x120+70, který bude uložen na nové trase, kabel CYKY 4x16 zrušit, kabel CYKY 4x10 po odkopání a zjištění stavu zřejmě bude zrušen | pod SO 102 |
| 2 | Kabel 1x0,4 kV zrušit | pod SO 102 |
| 3 | Kabel 1x0,4 kV zrušit, kabel CYKY 4x25 zrušit | pod SO 104, podél SO 109 |
| 4 | 2xSLP kabely kopoflex 50 obnaženy na této trase a uloženy na nové trase | pod SO 109 a SO 101 |
| 5 | Všechny kabely vedoucí pod SO 101, SO106 zrušit | pod SO 101 a SO106 |
| 6 | Kabel CYKY 4x16 HDPE40 FeZn zrušit | pod SO 101 a SO 112 |
| 7 | 2x0,4 kV T,S,R kabely zrušit | pod SO 113 a SO 103 |
| 8 | Kabel 1x0,4 kV zrušit | pod SO 113 |
| 9 | Všechny kabely vedoucí pod SO 201, SO202 zrušit | pod SO 201 a SO 202 |
| 10 | Kabel VO včetně rozvaděče RVO15 v prostoru zpevněné plochy pro novou retenční nádrž přeložit viz. 0404T21-DC303-401_generel_el_VO, ostatní stávající kabely v prostoru zpevněné plochy pro novou retenční nádrž zrušeny | v prostoru zpevněné plochy pro novou retenční nádrž |

Přeložka drážního telekomunikačního kabelu TCEPKPFLE 10x4x0,8 zaústěného do objektu D2

| 11 | 2x SLP telekomunikace kabely přeloženy | pod SO 102 |
| --- | --- | --- |

Vynucená přeložka (místního charakteru) drážního telekomunikačního kabelu TCEPKPFLE 10x4x0,8

Technický popis

V souvislosti s realizací stavby skladu dřevní štěpky bude nutné přeložit stávající drážní telekomunikační kabel typu TCEPKPFLE 10x4x0,8, který je zakončen v objektu D2.

Stávající kabel bude přerušen v části jeho nadzemní trasy na energomostě kde bude instalována přepojovací svorkovnicová skříň (min 45 svorek) s krytím min IP66 pro ukončení stávajícího telekomunikačního kabelu TCEPKPFLE 10x4x0,8 a napojení nového telekomunikačního kabelu stejného typu TCEPKPFLE 10x4x0,8 (Prakab) v délce cca 200m do objektu D2.

Technická specifikace přepojovací skříně: AX 1033.000 (300x300x210mm) IP66, výrobce Rittal. Skříň bude vybavena DIN lištou pro upevnění přepojovací svorkovnice (45 svorek) a 2 ks kabelových průchodek GP21. Na dveřích skříně bude plastový štítek s označením skříně dle KKS metodiky.

Pro instalaci přepojovací svorkovnicové skříně bude zhotovena na energomostě podpůrná ocelová konstrukce. Nově instalovaný kabel bude uložen v části energomostu v ocelové ochranné trubce P25 a jeho další kabelová trasa bude pokračovat v zemi novým kabelovým výkopem až do objektu D2.

Nová kabelová trasa v zemi bude provedena podle ČSN 2000-5-52 a pro křížení a souběh bude provedena podle ČSN 736005.

Před započetím prací vytýčí správci sítí všechny známé inženýrské sítě, kabelová trasa bude umístěna ve vzdálenosti min 500mm od vozovky.

Pro uložení telekomunikačního kabelu v zemi bude zhotoven kabelový výkop min do hloubky 800mm a min šířce 350mm. Nová kabelová trasa bude umístěna v zeleném pásu vedle vozovky.

Do výkopu bude zhotoveno pískové lože (d+2xPv)

d…. průměr kabelu TCEPKPFLE 10x4x0,8=18mm

Pv… písková vrstva 80mmm pro kabely do 52kV včetně

Do výkopu bude bude uložena 200-300mm nad telekomunikačním kabelem modrá ochranná folie (slaboproudé rozvody) podle ČSN 736006.

Při křižování vozovky bude telekomunikační kabel uložen v korugované ochranné trubce Kopoflex 40/32 v hloubce min 1000mm.

V objektu D2 bude kabel veden po stávajících trasách až do stávajícího připojovacího místa.

Telekomunikační kabel TCEPKPFLE 10x4x0,8 bude označen kabelovými štítky v místě napojení na svorkovnicovou skříň a na konci kabelu v objektu D2.

V případě souběhu se silovým vedením bude telekomunikační kabel uložen v celé délce podzemní trasy v korugované chráničce Kopoflex 40/32 (ČSN 60050-614 a ČSN EN 50341-1 ed.2.

## Příkony nových spotřebičů

N/A- přeložky stávajících kabelů

## Elektroinstalace silnoproud

Všeobecně

Část EIS 307 elektrických přeložek řeší přeložky, který budou nutné provést před započetím výkopových prací nových objektů SO 201, SO 101, SO 102, SO 105.

Elektroinstalace bude provedena kabely CYKY. Vně objektu budou kabely uloženy ve výkopech. Je nutno dodržet minimální vzdálenosti pro křížení a souběh s ostatními inženýrskými sítěmi.

Inženýrské sítě

Vně objektu budou kabely uloženy v zemi v ochranných trubkách KOPOFLEX pod zpevněnými plochami v hl. min. 1m, ve volném terénu v hl. min. 0,7m. Je nutno dodržet minimální vzdálenosti pro křížení a souběh s ostatními inženýrskými sítěmi, zejména s ohledem na ČSN 73 6005- Prostorové uspořádání vedení technického vybavení a ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 (332000)- Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení.

Řešení ochran proti zkratu, přetížení, selektivita

Ochrana proti zkratu a přetížení je provedena jištěním vývodů jističi.

## Bezpečnost práce

Provedení prací musí odpovídat platným normám a předpisům. Veškeré práce musí být prováděny s pomocí předepsaných pracovních a ochranných pomůcek při respektování všech příslušných norem a předpisů ČSN týkajících se provádění prací a bezpečnosti práce.

Bezpečnost práce se řídí převážně ČSN EN 50110-1,ed.3 a souvisejícími předpisy. Pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě i provádění stavebních a montážních prací je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení.

Ochrana proti vlivům prostředí je zajištěna konstrukcí použitých zařízení, jejich povrchovou úpravou a způsobem uložení.

Všechny výrobky a zařízení, která budou použita při realizaci stavby, musí splňovat technické požadavky jakosti výrobků v souladu s harmonizovanými českými technickými normami.

Před uvedením elektrického zařízení do provozu musí být na toto zařízení provedena výchozí revize a výsledek doložen revizní zprávou.

## Použité předpisy a normy

Závazné normy ČSN, zejména:

ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 44: Ochrana před přepětím - Oddíl 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace budov - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5 : Výběr a stavba el. zařízení. Kapitola 52 : Výběr soustav a stavba vedení  + EP ESČ 33.01.02 Kabelové kanály, šachty, mosty a prostory – výstroj, vybavení a ochranná opatření

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

ČSN EN 60721-1 Klasifikace podmínek prostředí

ČSN EN 61000-4 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-: Zkušební a měřicí technika

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty

ČSN EN 60079-14 Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru

## Parametry elektrických zařízení

Parametry elektrických zařízení

Navržené materiály, přístroje a technická řešení v této projektové dokumentaci nevylučují použití jiných komponentů, které zajistí stejné parametry rozvodu při dodržení všech elektrotechnických a jiných předpisů. Jinou kvalitu si může dohodnout odběratel se zhotovitelem montáží ve smlouvě. Pokud se objednatel a zhotovitel montáže dohodnou na změnách, které zásadním způsobem mění navržené řešení, je nutno zamýšlené změny předem projednat s projektantem.

# Seznam připojovacích míst

Rozvodna NN kotle K80/90 v objektu E1A, rozvodna Irodel.

# Seznam strojů a zařízení a technické specifikace

Nová rozvodna VN v objektu SO 102.

Nové rozvodny NN v objektech SO 201, SO 101, SO 102, SO 103.