## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 1324 | Úprava laboratoří XUViR, Fyzikální ústav AV ČR
| Objekt: |  | 01 | Architektonicko-stavební řešení
1683 | Rozpočet: |  | 1 | Architektonicko-stavební řešení
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | 01 | Architektonicko-stavební řešení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Architektonicko-stavební řešení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 1324 - Úprava laboratoří XUViR, Fyzikální ústav AV ČR
#POPO | Popis objektu: 01 - Architektonicko-stavební řešení
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - Architektonicko-stavební řešení
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## ASŘ
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 1324 | Fyzikální ústav - laboratoře | [25 empty] | STA
O: | 01 | Architektonicko-stavební řešení | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Architektonicko-stavební řešení | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 5237.14 |  | 3029.47 |  | 0 |  | 1.31 |  | 0 |  |  |  |  | 6.06 | [6 empty] | DIL
1 | 310236241RT1 | Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm | kus | 2 |  | 0 | 191.65 | 383.3 | 115.35 | 230.7 | 21 | 0 | 0.04542 | 0.09 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.23374 | 0.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
|  | 86 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 87 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
2 | 310237241RT1 | Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm | kus | 7 |  | 0 | 450.52 | 3153.64 | 275.48 | 1928.36 | 21 | 0 | 0.11122 | 0.78 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.5582 | 3.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
|  | 88E : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 87 : 2+2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 88B : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
3 | 310238211RT1 | Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou | m3 | 0.09075 |  | 0 | 6276.74 | 569.61 | 2413.26 | 219 | 21 | 0 | 1.6284 | 0.15 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 4.89 | 0.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
|  | 88E : 0,55*0,55*0,3 |  | 0.09075 | [23 empty] | VV | 0
4 | 340238212RT2 | Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm | m2 | 1.2 |  | 0 | 942.16 | 1130.59 | 542.84 | 651.41 | 21 | 0 | 0.23976 | 0.29 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.033 | 1.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
|  | 86 : 0,8*1,5 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 2310.15 |  | 4218.97 |  | 0 |  | 0.2 |  | 0 |  |  |  |  | 7.77 | [6 empty] | DIL
5 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm, Fólie hladká separační | m2 | 10 |  | 0 | 19.31 | 193.1 | 38.49 | 384.9 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.078 | 0.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [25 empty] | SPI |  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
6 | 610991002R00 | Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm | m | 5.6 |  | 0 | 29.02 | 162.51 | 24.68 | 138.21 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.05 | 0.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nalepení a odříznutí po dokončení omítek | [25 empty] | SPI
7 | 612401291RT2 | Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 6 |  | 0 | 96.74 | 580.44 | 200.26 | 1201.56 | 21 | 0 | 0.00867 | 0.05 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.35974 | 2.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | 88E : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 87 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 88B : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
8 | 612401391RT2 | Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 4 |  | 0 | 306.44 | 1225.76 | 497.56 | 1990.24 | 21 | 0 | 0.03562 | 0.14 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.88293 | 3.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | 88E : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 87 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
9 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi | m | 5.6 |  | 0 | 26.49 | 148.34 | 90.01 | 504.06 | 21 | 0 | 0.00238 | 0.01 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.18233 | 1.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 88A : 1,4+2,1*2 |  | 5.6 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 4379.84 |  | 5256.16 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 9.36 | [6 empty] | DIL
10 | 622397112R00 | Oprava kontaktního zateplovacího systému plochy do 0,09 m2, polystyrenovou fasádní deskou, se silikonovou omítkou, Penetrace funkce: proti tvorbě skvrn, zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní) | kus | 2 |  | 0 | 130.67 | 261.34 | 353.33 | 706.66 | 21 | 0 | 0.00195 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.6279 | 1.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
11 | 622397122R00 | Oprava kontaktního zateplovacího systému plochy do 0,25 m2, polystyrenovou fasádní deskou, se silikonovou omítkou, Penetrace funkce: proti tvorbě skvrn, zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní) | kus | 6 |  | 0 | 308.39 | 1850.34 | 489.61 | 2937.66 | 21 | 0 | 0.00449 | 0.03 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.8719 | 5.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 88E : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 87 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 88B : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
12 | 622397132R00 | Oprava kontaktního zateplovacího systému plochy do 1 m2, polystyrenovou fasádní deskou, se silikonovou omítkou, Penetrace funkce: proti tvorbě skvrn, zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní) | kus | 2 |  | 0 | 1134.08 | 2268.16 | 805.92 | 1611.84 | 21 | 0 | 0.01544 | 0.03 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.435 | 2.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 88E : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 87 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 311.75 |  | 350.24 |  | 0 |  | 0.27 |  | 0 |  |  |  |  | 0.7 | [6 empty] | DIL
13 | 631312141R00 | Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách | m3 | 0.0705 |  | 0 | 2734.38 | 192.77 | 2565.62 | 180.88 | 21 | 0 | 2.5 | 0.18 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 5.33 | 0.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, | [25 empty] | SPI
|  | 86 - doplnění podlahy : (1,2+1,15)*0,3*0,1 |  | 0.0705 | [23 empty] | VV | 0
14 | 632451024R00 | Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm | m2 | 0.705 |  | 0 | 168.77 | 118.98 | 240.23 | 169.36 | 21 | 0 | 0.1231 | 0.09 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.45 | 0.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, | [25 empty] | SPI |  | na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,
|  | 86 - doplnění podlahy : (1,2+1,15)*0,3 |  | 0.705 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 1706.47 |  | 2876.93 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 5.82 | [6 empty] | DIL
15 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 30 |  | 0 | 51.06 | 1531.8 | 87.44 | 2623.2 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.04 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.177 | 5.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
16 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 2.4 |  | 0 | 72.78 | 174.67 | 105.72 | 253.73 | 21 | 0 | 0.00158 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.214 | 0.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 87 ETICS : 2*1,2 |  | 2.4 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 3919.24 |  | 34143.26 |  | 0 |  | 0.38 |  | 0 |  |  |  |  | 70.71 | [6 empty] | DIL
17 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 163 |  | 0 | 1.93 | 314.59 | 137.07 | 22342.41 | 21 | 0 | 0.00205 | 0.33 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.308 | 50.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 103+23+6+6+25 |  | 163 | [23 empty] | VV | 0
18 | 953941312R00 | Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje | kus | 3 |  | 0 | 15.55 | 46.65 | 76.95 | 230.85 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.17 | 0.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
19 | 913 R00 | Hzs - Stavební dělník | h | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 453.5 | 9070 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1 | 20 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nespecifikované dokončovací práce : 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
20 | 959990099R00 | Poplatek za odvoz a likvidaci odpadů stavby | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_3
21 | 44984114R1 | Přístroj hasicí práškový PHP PG6 21a | kus | 3 |  | 0 | 1186 | 3558 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0166 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 3477.59 |  | 17955 |  | 0 |  | 0.01 |  | 4.34 |  |  |  |  | 35.48 | [6 empty] | DIL
22 | 900 R01 | Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4 | h | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 445 | 4450 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1 | 10 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nespecifikované bourací práce : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
23 | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm | m2 | 9.9875 |  | 0 | 19.43 | 194.06 | 173.57 | 1733.53 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0.319 | 3.19 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.317 | 3.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | 86 : (1,2+1,15)*4,25 |  | 9.9875 | [23 empty] | VV | 0
24 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 81.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.05 | 0.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | SPI
|  | 86 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | požární dveře : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
25 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 1.4 |  | 0 | 34.17 | 47.84 | 422.83 | 591.96 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.11 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.939 | 1.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 86 : 0,7*2*1 |  | 1.4 | [23 empty] | VV | 0
26 | 970031100R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm | m | 2.1 |  | 0 | 829.93 | 1742.85 | 1775.07 | 3727.65 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01413 | 0.03 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 2.95 | 6.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,7*3 |  | 2.1 | [23 empty] | VV | 0
27 | 970031200R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 200 mm | m | 0.7 |  | 0 | 1320.24 | 924.17 | 3319.76 | 2323.83 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05652 | 0.04 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 5.5 | 3.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
28 | 970034100R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně, do D 100 mm | m | 2.1 |  | 0 | 140.34 | 294.71 | 437.66 | 919.09 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.889 | 1.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
29 | 970034200R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně, do D 200 mm | m | 0.7 |  | 0 | 233.89 | 163.72 | 741.11 | 518.78 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.54 | 1.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
30 | 970037100R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 100 mm | m | 2.1 |  | 0 | 0 | 0 | 377.5 | 792.75 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.67 | 1.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
31 | 970037200R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 200 mm | m | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 640 | 448 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.17 | 0.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
32 | 971033171R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 750 mm | kus | 1 |  | 0 | 19.43 | 19.43 | 253.57 | 253.57 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.003 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.61 | 0.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
33 | 971033331R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm | kus | 1 |  | 0 | 9.78 | 9.78 | 89.32 | 89.32 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.025 | 0.03 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.213 | 0.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
34 | 971033341R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm | kus | 3 |  | 0 | 9.78 | 29.34 | 157.72 | 473.16 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.054 | 0.16 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.381 | 1.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
35 | 971033431R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm | kus | 1 |  | 0 | 9.78 | 9.78 | 89.32 | 89.32 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.069 | 0.07 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.213 | 0.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
36 | 971033441R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 300 mm | kus | 3 |  | 0 | 9.78 | 29.34 | 333.72 | 1001.16 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.138 | 0.41 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.813 | 2.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
37 | 971033541R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm | m3 | 0.1215 |  | 0 | 53.21 | 6.47 | 2241.79 | 272.38 | 21 | 0 | 0.00182 | 0 | 1.8 | 0.22 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 5.016 | 0.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | 1,35*0,3*0,3 |  | 0.1215 | [23 empty] | VV | 0
38 | 762841812R00 | Demontáž podbití stropů a střech do 60° z prken tl. do 35 mm s omítkou | m2 | 1.3 |  | 0 | 4.69 | 6.1 | 145.31 | 188.9 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0.064 | 0.08 | 800-762 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.266 | 0.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 86 : 1,3 |  | 1.3 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 997.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.14 | [6 empty] | DIL
39 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t | 2.2749 |  | 0 | 0 | 0 | 438.5 | 997.56 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.9385 | 2.14 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 366.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  |  |  |  | 0.74 | [6 empty] | DIL
40 | 713101221R00 | Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, připevněné drátem, přibitím, přeistřelením nebo na trny, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm | m2 | 5.4 |  | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 146.88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00453 | 0.02 | 800-713 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.055 | 0.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 86 : 5,4 |  | 5.4 | [23 empty] | VV | 0
41 | 713103121R00 | Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stěn, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm | m2 | 13.467 |  | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 219.51 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0065 | 0.09 | 800-713 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.033 | 0.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 86 : (2,91+2,45+1,61)*3 |  | 20.91 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(1,4*2,1+1,3*2,1+0,9*1,97) |  | -7.443 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31540.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
42 | 720 | ZTI, dle samostatného soupisu | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31540.47 | 31540.47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1223661 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
43 | 733 | Rozvody plynů, dle samostatného soupisu | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223661 | 1223661 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
NENÍ SOUČÁSTÍ DÍLA, při realizaci Díla nutná koordinace s vybraným dodavatelem této části
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 25900 |  | 4073.92 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 7.42 | [6 empty] | DIL
44 | 766661422R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 891 | 2673 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.63 | 4.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dveře s protipožární odolností do 30 minut. | [25 empty] | POP
|  | D01 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | D02 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
45 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 437 | 1311 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.775 | 2.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
46 | 54915393R | Klika/klika nerez, pro protipožární dveře, uzamykatelná cylindrická vložka s programovatelným klíčem | kus | 3 |  | 0 | 1450 | 4350 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | podrobná specifikace ve výpisu a TZ : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
47 | 611653504RXX | Dveře protipožární bílé plné 1kř. 90x197cm - EW 30 DP3 C | kus | 2 |  | 0 | 6850 | 13700 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.029 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | podrobná specifikace ve výpisu a TZ : | [25 empty] | VV | 0
|  | D01 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
48 | 611653505RXX | Dveře protipožární bílé plné 1kř. 110x197cm - EW 30 DP3 C | kus | 1 |  | 0 | 7850 | 7850 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.029 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | podrobná specifikace ve výpisu a TZ : | [25 empty] | VV | 0
|  | D02 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
49 | 998766101R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m | t | 0.0873 |  | 0 | 0 | 0 | 1030 | 89.92 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 2.255 | 0.2 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 53594.45 |  | 99581.98 |  | 0 |  | 1 |  | 0.52 |  |  |  |  | 73.5 | [6 empty] | DIL
50 | 767134831R00 | Demontáž stěn a příček z plechu oplechování stěn lamelami | m2 | 13.467 |  | 0 | 0 | 0 | 172 | 2316.32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0033 | 0.04 | 800-767 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.305 | 4.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 86 : (2,91+2,45+1,61)*3 |  | 20.91 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(1,4*2,1+1,3*2,1+0,9*1,97) |  | -7.443 | [23 empty] | VV | 0
51 | 767135831R00 | Demontáž stěn a příček z plechu roštu pro oplechování z lamel | m2 | 13.467 |  | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 667.96 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0102 | 0.14 | 800-767 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.088 | 1.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 86 : (2,91+2,45+1,61)*3 |  | 20.91 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(1,4*2,1+1,3*2,1+0,9*1,97) |  | -7.443 | [23 empty] | VV | 0
52 | 767581801R00 | Demontáž podhledů kazet | m2 | 5.4 |  | 0 | 0 | 0 | 264 | 1425.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.03 | 800-767 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.51 | 2.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 86 : 5,4 |  | 5.4 | [23 empty] | VV | 0
53 | 767582800R00 | Demontáž podhledů roštů | m2 | 5.4 |  | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 304.56 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.01 | 800-767 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.1 | 0.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 86 : 5,4 |  | 5.4 | [23 empty] | VV | 0
54 | 767590830R00 | Demontáž podlahových konstrukcí zdvojených podlah - desek | m2 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 522 | 5220 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.2 | 800-767 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.925 | 9.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 87 : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
55 | 767590840R00 | Demontáž podlahových konstrukcí zdvojených podlah - nosného roštu | m2 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 621 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1 | 800-767 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.12 | 1.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
56 | 767995101R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg | kg | 27.5007 |  | 0 | 19.43 | 534.34 | 228.07 | 6272.08 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.426 | 11.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | z01 : (1,04*2+0,6*2)*1*1,1 |  | 3.608 | [23 empty] | VV | 2
|  | z02 : (0,24*2+0,6*2)*4*1,1 |  | 7.392 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 11*2,5 |  | 27.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 27.5 | [23 empty] | VV | 1
|  | z01 : 0,16*0,04*2*1,1*0,047 |  | 0.00066 | [23 empty] | VV | 0
57 | 76758721XX | Podhled akustický pohltivý, systémový rošt ,kazeta 600x600mm tl. 35 mm | m2 | 6.7 |  | 0 | 0 | 0 | 1760 | 11792 | 21 | 0 | 0.016 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.485 | 3.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobná specifikace v TZ : | [25 empty] | VV | 0
|  | položka obsahuje veškeré práce a materiály : | [25 empty] | VV | 0
|  | 86 : 6,7 |  | 6.7 | [23 empty] | VV | 0
58 | 76759111XX | Montáž zdvojených podlah - systém MERO, typ 2-600/5NB38 | m2 | 11.8 |  | 0 | 0 | 0 | 1450 | 17110 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.97 | 23.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 86 : 1,8 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 87 : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
59 | 7679587212 | Obklad stěn akustický pohltivý, systémový rošt,kazeta 1250x625mm tl. 25 mm, vložená akustická izolace Tl. 50 mm | m2 | 26.43 |  | 0 | 0 | 0 | 1980 | 52331.4 | 21 | 0 | 0.01347 | 0.36 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.49 | 12.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrobná specifikace v TZ : | [25 empty] | VV | 0
|  | položka obsahuje veškeré práce a materiály : | [25 empty] | VV | 0
|  | 86 : (2,9+2,45)*2*3 |  | 32.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(1,4+1,3)*2,1 |  | -5.67 | [23 empty] | VV | 0
60 | 12710133R | plech nerezový jakost 1.4301; povrch hladký,rovný, matný lesk; tl 6,00 mm | m2 | 0.01408 |  | 0 | 6045 | 85.11 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0474 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | z01 : 0,16*0,04*2*1,1 |  | 0.01408 | [23 empty] | VV | 0
61 | 12730111R11 | Jekl nerez 40,0 x 2,0 mm | m | 11 |  | 0 | 265 | 2915 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0025 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | z01 : (1,04*2+0,6*2)*1*1,1 |  | 3.608 | [23 empty] | VV | 0
|  | z02 : (0,24*2+0,6*2)*4*1,1 |  | 7.392 | [23 empty] | VV | 0
62 | 55381630R | Podlaha zdvojená, systém MERO, typ 2-600/5NB38, doplnění stávajících podlah, podrobný popis v TZ | m2 | 11.8 |  | 0 | 4200 | 49560 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.042 | 0.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 86 : 1,8 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 87 : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
63 | 55399994R5 | Spojovací a pomocný materiál, kotvení | soubor | 1 |  | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
64 | 998767101R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | t | 0.98963 |  | 0 | 0 | 0 | 1537 | 1521.06 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 3.327 | 3.29 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 9.77 |  | 2873.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7.21 | [6 empty] | DIL
65 | 783225601T00 | Nátěr syntetický kovových zárubní | m2 | 5.96 |  | 0 | 0 | 0 | 450 | 2682 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.21 | 7.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení. | [25 empty] | POP
|  | D01 : (0,9+2*2)*0,4*2 |  | 3.92 | [23 empty] | VV | 0
|  | D02 : (1,1+2*2)*0,4*1 |  | 2.04 | [23 empty] | VV | 0
66 | 783900020RAA | Odstranění nátěrů z kovových doplňkových kostrukcí, oškrabáním | m2 | 5.96 |  | 0 | 1.64 | 9.77 | 32.06 | 191.08 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 21809.27 |  | 53621.88 |  | 0 |  | 0.32 |  | 0 |  |  |  |  | 93.36 | [6 empty] | DIL
67 | 784402801R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 419.084 |  | 0 | 0.11 | 46.1 | 41.99 | 17597.34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.06971 | 29.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
68 | 784161501R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 419.084 |  | 0 | 12.6 | 5280.46 | 18.3 | 7669.24 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.08 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.03248 | 13.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 85 : (5,25+2,7)*2*2,9+14,17 |  | 60.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | 86 : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 88E : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 87 : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 87 : (4,2*2+2,45)*4,2*1,2+21,6 |  | 76.284 | [23 empty] | VV | 0
|  | 88A : 1,8*3+(2,75+2,25)*2*3+6,5 |  | 41.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 88B : (12,14+9,13)*2*3+102 |  | 229.62 | [23 empty] | VV | 0
69 | 784165612R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 95 %, dvojnásobné | m2 | 419.084 |  | 0 | 32.08 | 13444.21 | 57.42 | 24063.8 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.19 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.10191 | 42.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
70 | 784011221RT2 | Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm, Fólie hladká separační | m2 | 200 |  | 0 | 5.27 | 1054 | 15.93 | 3186 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.029 | 5.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
71 | 784011222RT2 | Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky | m2 | 150 |  | 0 | 13.23 | 1984.5 | 7.37 | 1105.5 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.05 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.0135 | 2.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 248218 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
72 | M21 | Elektroinstalace, dle samostatného soupisu | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248218 | 248218 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4828792 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
73 | M24a | VZT, dle samostatného soupisu | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1961865 | 1961865 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
74 | M24b | Chlazení, dle samostatného soupisu | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2866927 | 2866927 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 485000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
75 | M36 | MaR, dle samostatného soupisu | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485000 | 485000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 20.57 |  | 16070.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.41 | [6 empty] | DIL
76 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 4.9681 |  | 0 | 0 | 0 | 383.5 | 1905.29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.942 | 4.68 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
77 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 4.9681 |  | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 212.14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.105 | 0.52 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
78 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m | t | 4.9681 |  | 0 | 4.14 | 20.57 | 378.86 | 1882.23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.042 | 0.21 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | [25 empty] | SPI
79 | 979083191R00 | Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m | t | 19.8726 |  | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 594.19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | [25 empty] | SPI
80 | 979990107R00 | Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 4.9681 |  | 0 | 0 | 0 | 2310 | 11476.43 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 393006.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
81 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 172447.27 | 172447.27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
82 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 71853.03 | 71853.03 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_1
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. | [25 empty] | POP |  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
83 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 143706.06 | 143706.06 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [25 empty] | POP
84 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [25 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## ZTI
Rozpočet
Investiční akce: Úprava laboratoří XUViR Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8
Investor: Fyzikální ústav AV ČR V. V.I.
Zpracovatel: Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
Cena celkem bez DPH: |  |  | 0
DPH 21 %: |  |  | 0
Cena celkem s DPH: |  |  | 0
Zdravotně technické instalace
P.Č. | Zn. |  | MJ | Množ. | Cena/MJ | Celkem
Zařízení
1 | 1 | Potrubí EVO PP-RCT S 4, průměr 25x2,8 pro rozvod studené vody vč. závěsů, konzol, objímek a ostatních uchycovacích prvků pro uložení potrubí | ks | 12.6 |  | 0
2 | 2 | Potrubní návleky na bázi pěnového polyetylenu pro vodovodní potrubí studené vody tloušťky 9mm pro D25/2,8 | ks | 12.6 |  | 0
3 | 3 | Rozvody pro odvod kondenzátu z potrubí HT 32 včetně tvarovek konzol, závěsů, montážního a spojovacího materiálu | ks | 16.2 |  | 0
4 | 4 | Vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou HL136N | ks | 2 |  | 0
5 | 5 | výřivý magnetický Filtr DN20 | ks | 1 |  | 0
6 | 6 | kulový kohout DN20 | ks | 1 |  | 0
7 | 7 | EA oddělovač vody | ks | 1 |  | 0
8 | 8 | Přechodka z ocele na PPr u připojení na vodu | ks | 1 |  | 0
9 | 9 | Tlakové zkoušky, včetně potřebných protokolů | ks | 1 |  | 0
11 | 11 | Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0
12 | 12 | Závěsný a montážní materiál | ks | 1 |  | 0
13 | 13 | Dezinfekce výplach trubek | ks | 1 |  | 0
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému

## Elektro
Laboratoř 88
Fyzikální ústav Praha 8
D.1.4 Elektroinstalace
101_1 Silnoproudé rozvody
| POLOŽKA | MĚR.JED. | MNOŽSTVÍ | Cena/měr.jed. | Cena celkem
1 | Doplnění rozvaděče HR88 | ks | 1 |  | 0
2 | Schéma rozvaděče RV | ks | 1 |  | 0
3 | Typová zásuvková skříň v510 - ZSF30101000.1 /3958 | ks | 4 |  | 0
4 | Kabel CYKY 5x16 | m | 15 |  | 0
5 | Kabel CYKY 5x10 | m | 85 |  | 0
6 | Dtto 3x1,5 | m | 30 |  | 0
7 | Dtto 3x2,5 | m | 20 |  | 0
8 | Dtto CYKY 5x2,5 | m | 15 |  | 0
9 | Dtto 5x6 | m | 25 |  | 0
10 | Kabel FTP cat.6 | m | 410 |  | 0
11 | Vodič CY6 z/ž | m | 70 |  | 0
12 | Krabice přístrojová na povrch | ks | 8 |  | 0
13 | Krabice odbočovací na povrch | ks | 4 |  | 0
14 | Svorka krabicová do 2,5 mm2 (3sv.) | ks | 39 |  | 0
15 | Vypínač na povrch 400V/32A IP54 | ks | 1 |  | 0
16 | Vypínač na povrch 4 pólový 16A IP54 | ks | 2 |  | 0
17 | Zásuvka 230/16A na povrch | ks | 2 |  | 0
18 | Sdělovací zásuvka dvojitá RJ45 | ks | 6 |  | 0
19 | Svorkovnice pospojování v krabici | ks | 5 |  | 0
20 | TS/A/2L5/15ND Modus TS nosná lišta 2L 1f zapojení | ks | 14 |  | 0
21 | TS/A/1L5/15ND nosná lišta 1L 1f zapojení | ks | 2 |  | 0
22 | TS/B/4000L4CW/ND světelná jednotka 1421mm elox LED 840 22W | ks | 30 |  | 0
23 | TS/C/PS Modus TS připojovací sada | ks | 15 |  | 0
24 | TS/C/ZH21 závěsná sada | ks | 15 |  | 0
25 | FIT5000A4KN600/ND vestavný čtverec 600/600 LED 840 | ks | 1 |  | 0
26 | Nouzové svítidlo 1W,záloha 1 hodLLV3N | ks | 3 |  | 0
27 | Rošt ocelový 50x50mm drátěný | m | 65 |  | 0
28 | Ukončení kabelu FTP | ks | 24 |  | 0
29 | Ukončení kabelu do 4x10 | ks | 16 |  | 0
30 | Ukončení kabelu do 5x16 | ks | 22 |  | 0
31 | Ukončení vodiče pospojování | ks | 18 |  | 0
32 | Průraz zdivem | ks | 2 |  | 0
33 | Prostup mezi požárními úseky | ks | 1 |  | 0
34 | Drážka ve zdivu vč. začištění | m | 20 |  | 0
35 | Revize el. zařízení | ks | 1 |  | 0
36 | Pomocné montážní práce, zkušební provoz, kompletace | hod | 3 |  | 0
37 | Demontáž a likvidace stávajících svítidel | ks | 16 |  | 0
38 | Demontáž a likvidace rušených rozvodů | m | 45 |  | 0
1 | Součet |  |  |  | 0
Cena vč.montáže bez DPH

## VZT
Rozpočet
Investiční akce: Úprava laboratoří XUViR Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8
Investor: Fyzikální ústav AV ČR V. V.I.
Zpracovatel: Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
Cena celkem bez DPH: |  |  | 0
DPH 21 %: |  |  | 0
Cena celkem s DPH: |  |  | 0
Vzduchotechnika
P.Č. | Zn. |  | MJ | Množ. | Cena/MJ | Celkem
Zařízení
1 | 1 | VZT 1.1 - Vodou chlazená jednotka přesné klimatizace, cirkulační provedení se sáním z podlahy a přívodem do stropu, s EC ventilátorem, Q,ch=25 kW citelného tepla (netto při teplotě vratného vzduchu 22°C, teplotním spádu chladící vody 10/15°C, 10 000 m3/h @ 450 Pa externí tlak). Proporcionálně řízené elektrické topné těleso 9 kW a proporcionálně řízený elektrický parní zvlhčovač 8 kg/h, zabudovaný řídicí systém včetně teplotních čidel, modbus komunikace, dynamická regulace teplotního spádu vody dle požadavku na chladící výkon VZT jednotky (přesnost regulace teploty +/- 1°C, přesnost regulace vlhkosti +/-5% r.h.), akustické a další parametry viz. TZ, rozměry viz. výkresová dokumentace | ks | 1 |  | 0
2 | 2 | Uvedení VZT 1.1 do provozu | ks | 1 |  | 0
3 | 3 | VZT 1.2 - Rámečkový filtr pro proudění směrem "nahoru", třída filtrace F7 (účinnost ePM10 [85 %] podle ISO 16890), 3x rámeček 592x592x96mm, celkový rozměr 2055x650x260 (ŠxHxV), příruba 1995x590mm, vč. přírub a redukce pro napojení na VZT 1.1, počáteční tlak. ztráta dp=155 Pa (při V=10 000 m3/h), koncová tlak. ztráta dp=300 Pa | ks | 1 |  | 0
4 | 4 | VZT 1.3 - Tlumič hluku sání 500x280x1250mm, 2 kulisy š.100mm, průtočná mezera 150mm s náběhovými a odtokovými hranami | ks | 3 |  | 0
5 | 5 | VZT 1.4 - Tlumič hluku přívod 630x500x800mm, 2 kulisy š.150mm, průtočná mezera 165mm s náběhovými a odtokovými hranami | ks | 2 |  | 0
6 | 6 | VZT 1.5 - Klapka regulační do čtyřhranného potrubí, manuální ovládání, pozink, rozměr 500x280mm | ks | 3 |  | 0
7 | 7 | VZT 2.1 - VZT jednotka podstropní ve vertikální poloze, provedení pro přívod a odvod vzduchu s rekuperací, Vp=1000m3/h, dpext=100 Pa, Vo=1000 m3/h/dpext=100 Pa, ventilátory s EC motory, rotační rekuperační výměník - teplotní účinnost dle EN 308 - 80 %, SFP čisté filtry <1,6 kW/m3/s, zabudovaný řídicí systém, modbus komunikace a vestavěný WEB server, el. ohřívač vzduchu Q=5,0kW, fitr přívod F7/odvod M5, opláštění protihluková izolace z minerální vlny s tloušťkou izolace 50 mm, akustické a další parametry viz. TZ, rozměry viz. výkresová dokumentace | ks | 1 |  | 0
8 | 8 | Rychloupínací spona - pružné připojení, rozměr Ø315mm - příslušenství VZT jednotky | ks | 4 |  | 0
9 | 9 | Uzavírací klapka těsná se servopohonem 24V, rozměr Ø315mm - příslušenství VZT jednotky | ks | 2 |  | 0
10 | 10 | Uvedení VZT 2.1 do provozu | ks | 1 |  | 0
11 | 11 | VZT 2.2 - Tlumič hluku kruhový, sání, Ø250mm, délka 900mm, izolace 50mm | ks | 1 |  | 0
12 | 12 | VZT 2.3 - Tlumič hluku kruhový, výfuk, Ø250mm, délka 900mm, izolace 50mm | ks | 1 |  | 0
Prvky potrubí
13 | 13 | Žaluzie protidešťová 355x355mm (š x v), pozinkovaná ocel bez další úpravy, včetně montážního rámu do potrubí | ks | 2 |  | 0
14 | 14 | Protidešťová mřížka na fasádu, Ø160mm, plast | ks | 2 |  | 0
15 | 15 | Větrací mřížka do podhledu 400x400mm (š x d), hliník bez další úpravy, vč. montážního rámu do podhledu | ks | 1 |  | 0
16 | 16 | Větrací mřížka do podlahy 400x150mm (š x d), hliník bez další úpravy, vč. montážního rámu do podlahy | ks | 1 |  | 0
17 | 17 | Vyústka odvodní na kruhové potrubí 425x75mm, pozink, bez regulace | ks | 1 |  | 0
18 | 18 | Zpětná klapka Ø160mm | ks | 2 |  | 0
19 | 19 | Zpětná klapka Ø250mm | ks | 1 |  | 0
20 | 20 | Přesun stávajících podlahových vyústek | ks | 6 |  | 0
Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti D s dvoubřitým těsněním a se zaklikávacím systémem, včetně vnějšího a vnitřního lakování - standartní barva
21 | 21 | Kruhové potrubí Ø 250mm | bm | 26 |  | 0
22 | 22 | Kruhové potrubí Ø 150mm | bm | 26 |  | 0
23 | 23 | Redukce osová vni-vni Ø315/Ø250mm | ks | 4 |  | 0
24 | 24 | Oblouk kruhový segmentový Ø 250mm 90° | ks | 14 |  | 0
25 | 25 | Oblouk kruhový segmentový Ø 150mm 90° | ks | 3 |  | 0
26 | 26 | Oblouk kruhový segmentový Ø 250mm 45° | ks | 2 |  | 0
27 | 27 | Oblouk kruhový segmentový Ø 150mm 45° | ks | 2 |  | 0
28 | 28 | Vsuvky, objímky, těsnící a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
Flexi potrubí, hliníkové, polotuhé
29 | 29 | Flexi potrubí Ø 200mm pro dopojení stávajících / přesunutých podlahových vyústek | bm | 16 |  | 0
Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti C
30 | 30 | Potrubí pozink. sk. I včetně tvarovek | m2 | 161 |  | 0
31 | 31 | Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
32 | 32 | Tepelná izolace ze syntetického kaučuku (nenasákavá, parotěsná) tl. 25 mm s Al polepem, včetně těsnících pásek, trnů a dalšího příslušentsví | m2 | 70 |  | 0
33 | 33 | Utěsnění prostupů konstrukcemi | kpl | 1 |  | 0
34 | 34 | Příplatek za vedení ve zdvojené podlaze (vč. drobných úprav dle reálných rozměrů na stavbě) | kpl | 1 |  | 0
Demontáže
35 | 35 | Demontáž stávající venkovní VZT jednotky | ks | 1 |  | 0
36 | 36 | Demontáž kruhového potrubí | bm | 34 |  | 0
37 | 37 | Demontáž čtyřhranného potrubí | m2 | 146 |  | 0
38 | 38 | Přesun a dopojení stávajících klimatizačních jednotek | ks | 2 |  | 0
Ostatní
39 | 39 | Koordinace VZT s profesemi EI, CHL, MaR, ZTI | kpl | 1 |  | 0
40 | 40 | Koordinace VZT s investorem | kpl | 1 |  | 0
41 | 41 | Koordinace VZT se stavbou | kpl | 1 |  | 0
42 | 42 | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
43 | 43 | Lešení do výšky 4 m | kpl | 1 |  | 0
44 | 44 | Zkoušky zařízení, zaregulování potrubního rozvodu VZT | kpl | 1 |  | 0
45 | 45 | Měření množstí vzduchu včetně vyhotovení protokolu | kpl | 1 |  | 0
Poznámka:
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému
|  | CELKEM |  |  |  | 0
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému

## Chlazení
Rozpočet
Investiční akce: Úprava laboratoří XUViR Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8
Investor: Fyzikální ústav AV ČR V. V.I.
Zpracovatel: Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
Cena celkem bez DPH: |  |  | 0
DPH 21 %: |  |  | 0
Cena celkem s DPH: |  |  | 0
Chlazení
P.Č. | Zn. |  | MJ | Množ. | Cena/MJ | Celkem
Zařízení
1 | 1 | CHL 1.1 - Chladič voda-voda; chladicí výkon Qch=40,6 kW (dt1=10/16°C, dt2=45/40°C); dvoukompresorový s plynule regulovaným výkonem EC kompresorů, integrovaný výměník freecoolingu (dp=60,3 kPa), 2 chladivové okruhy, chladicí faktor EER=3,36; primární strana: V=9,6 m3/h (při dp=92,5 kPa); sekundární strana: V=5,8 m3/h (při dp=66,5 kPa); Lw(A)=74,3 dB; chladivo R410A; U=400V/50Hz; P,max=12,5 kWe; zabudovaný řídicí systém včetně teplotních čidel, modbus komunikace, dynamická regulace teplotního spádu vody dle požadavku na chladící výkon VZT jednotky, integrovaný pojistný ventil 6bar a oběhové čerpadlo sekundárního okruhu, rozměry viz. výkresová dokumentace, vč. dopravy a zprovoznění | ks | 1 |  | 0
2 | 2 | CHL 2.1 - Suchý chladič voda - vzduch; jednookruhový - 2 ventilátory; EC motory, Q=53,0 kW (dt1=45/40°C, te=35°C); V=9,6m3/h (při dp=98 kPa, 30% propylen glykol), Lw(A)=71 dB, Lp(A)(5m)=45 dB, hmotnost (suchá) m=403 kg, rozměry (D x Š x V) 2176x1200x1446mm, U=230V/50Hz; P,max=0,9 kWe; vč. dopravy a zprovoznění | ks | 1 |  | 0
3 | 3 | Ocelový rám pod chladič CHL 1.1 dle dodávaného zařízení (vyvýšení chladiče o 40 cm nad úroveň čisté podlahy) | ks | 1 |  | 0
4 | 4 | CHL 3.1 - Akumulační nádoba chlazení - ocelová, objem V=415 L, výška 1710 mm, průměr (vč. izolace) 750mm, hmotnost (suchá) m=81 kg, provozní tlak 6 bar, 2x hrdlo DN50, hrdlo pro vypouštění a odvzdušnění | ks | 1 |  | 0
5 | 5 | CHL 4.1 - Akumulační nádoba chlazení - ocelová, objem V=100 L, výška 895 mm, průměr (vč. izolace) 460mm, provozní tlak 6 bar, 4x hrdlo DN32, hrdlo pro vypouštění a odvzdušnění | ks | 1 |  | 0
6 | 6 | CHL 5.1 - Rozdělovač/sběrač 2x DN100; L=650mm, 3 okruhy (2x DN32, 1x DN40), připojení zdola DN50, boční propojení DN40; vč. teploměru a vypouštěcího ventilu | ks | 1 |  | 0
7 | 7 | Stojan pro rozdělovač/sběrač | ks | 1 |  | 0
8 | 8 | Tlaková expanzní nádoba s membránou; objem 18 litrů, max. přetlak 4 bar | ks | 1 |  | 0
9 | 9 | Tlaková expanzní nádoba s membránou; objem 50 litrů, max. přetlak 6 bar | ks | 1 |  | 0
10 | 10 | Podtlakové odplyňovací zařízení s integrovaným doplňováním do soustavy, s funkcí auto-start a samočinným hydraulickým vyrovnáním procesu odplyňování, vč. řízení a kontroly požadavku doplňování, popis viz. TZ, U=230V/50Hz | ks | 1 |  | 0
11 | 11 | Kompaktní zařízení pro automatické doplňování vody do systému vytápění s integrovaným oddělovacím členem, Kvs=0,4 m3/h, p,min=1,3 bar, PN10, U=230V/50Hz | ks | 1 |  | 0
12 | 12 | Úpravna vody pro změkčení vody a dechloraci s následným dávkování inhibitoru koroze - mechanický předfiltr, systémový oddělovač, kabinetový změkčovač, dechlorační filtr, dávkovací čerpadlo chemie, zásobní nádrž chemie vč. náplně, popis viz TZ, vč. zprovoznění a zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
Oběhová čerpadla
13 | 13 | Č1 - Čerpadlo oběhové s elektronickou regulací, LED displej, indikace příkonu, průtoku a dopravní výšky, přírubové připojení DN40; teplota média -25°C až +120°C; medium - 30% propylen glykol; včetně izolačního krytu; Q=9,6m3/h (při H=20m), U=230V/50Hz, P=1,5kW | ks | 1 |  | 0
14 | 14 | Č2 - Čerpadlo oběhové s elektronickou regulací, LED displej, indikace příkonu, průtoku a dopravní výšky, závitové připojení 2"; teplota média -10°C až +110°C; medium - voda; včetně izolačního krytu; Q=4,0m3/h (při H=3,0m), U=230V/50Hz, P=40W | ks | 1 |  | 0
15 | 15 | Č3 - Čerpadlo oběhové s elektronickou regulací, LED displej, indikace příkonu, průtoku a dopravní výšky, závitové připojení 1-1/2"; teplota média -10°C až +110°C; medium - voda; včetně izolačního krytu; Q=1,0m3/h (při H=2,0m), U=230V/50Hz, P=30W | ks | 1 |  | 0
16 | 16 | Č4 - Čerpadlo oběhové s elektronickou regulací, LED displej, indikace příkonu, průtoku a dopravní výšky, závitové připojení 1-1/2"; teplota média -10°C až +110°C; medium - voda; včetně izolačního krytu; Q=1,2m3/h (při H=4,5m), U=230V/50Hz, P=30W | ks | 1 |  | 0
17 | 17 | Č5 - Čerpadlo oběhové (vertikální) s elektronickou regulací (vč. frekvenčního měniče a PI regulátoru), LED displej, indikace příkonu, průtoku a dopravní výšky, přírubové připojení DN40; teplota média -10°C až +90°C; medium - voda; včetně izolačního krytu; Q=1,0m3/h (při H=40m), U=230V/50Hz, P=0,55kW | ks | 1 |  | 0
Armatury
18 | 18 | Vyvažovací ventil závitový, slitina mosazi, DN15, Kvs 2,52 | ks | 3 |  | 0
19 | 19 | Trojcestný ventil závitový, DN25, Kvs 10,0 (vč. servopohonu 0-10V) | ks | 2 |  | 0
20 | 20 | Uzavírací klapka mezipřírubová, litina, DN50, PN16; vč. protipříruby | ks | 13 |  | 0
21 | 21 | Kulový kohout závitový, mosaz, DN40, PN16 | ks | 6 |  | 0
22 | 22 | Kulový kohout závitový, mosaz, DN32, PN16 | ks | 17 |  | 0
23 | 23 | Kulový kohout závitový, mosaz, DN15, PN16 | ks | 8 |  | 0
24 | 24 | Servisní armatura expanzní nádoby, uzavření, vypuštění, pojistka proti uzavření, DN15, PN16 | ks | 2 |  | 0
25 | 25 | Filtr topenářský, přírubový, litina, DN50, PN16; vč. protipříruby | ks | 1 |  | 0
26 | 26 | Filtr topenářský, závitový, mosaz, DN40, PN16 | ks | 1 |  | 0
27 | 27 | Filtr topenářský, závitový, mosaz, DN32, PN16 | ks | 3 |  | 0
28 | 28 | Odlučovač nečistot, závitový, mosaz, DN32, PN10 | ks | 1 |  | 0
29 | 29 | Klapka zpětná pružinová, přírubová, litina, DN50, PN16 | ks | 1 |  | 0
30 | 30 | Klapka zpětná pružinová, závitová, mosaz, DN40, PN16 | ks | 2 |  | 0
31 | 31 | Klapka zpětná pružinová, závitová, mosaz, DN32, PN16 | ks | 3 |  | 0
32 | 32 | Vypouštěcí kohout- voda, DN15, PN16 | ks | 22 |  | 0
33 | 33 | Pojistný ventil 1/2" x 3/4", 4,0bar | ks | 1 |  | 0
34 | 34 | Automatický odvzdušňovací ventil, včetně zpětné klapky, DN15/PN16 | ks | 10 |  | 0
35 | 35 | Manometr 0-6bar, s manometrickým kohoutem, včetně včetně tlakoměrné kondenzační smyčky a nástavce | ks | 2 |  | 0
36 | 36 | Teploměr technický -20 až +40°C, D100, včetně jímky | ks | 8 |  | 0
37 | 37 | Gumový kompenzátor osový, přírubový, DN50, PN16; vč. protipříruby | ks | 4 |  | 0
38 | 38 | Gumový kompenzátor osový, závitový, DN32, PN16 | ks | 2 |  | 0
39 | 39 | Návarky G1/2" pro čidlo (tlak, teplota) dle profese MaR, včetně montáže | kpl | 6 |  | 0
40 | 40 | Koordinace s profesí MaR - osazení jímek pro čidla tlaku, teploty | kpl | 1 |  | 0
Potrubí
41 | 41 | Potrubí ocelové bezešvé, spojované svařováním, včetně tvarovek, spojovacího, kotvícího a instalačního materiálu, rozměr DN50 | m | 48 |  | 0
42 | 42 | dtto DN40 | m | 3 |  | 0
43 | 43 | dtto DN32 | m | 6 |  | 0
44 | 44 | dtto DN15 | m | 6 |  | 0
45 | 45 | Potrubí z měděných trub hladkých, spojovaných měkkým pájením rozměr 42x1,5, včetvě tvarovek, spojovacího materiálu, konzol, kluzných podpěr a závěsů | m | 12 |  | 0
46 | 46 | dtto 35x1,5 | m | 25 |  | 0
47 | 47 | dtto 28x1,5 | m | 9 |  | 0
48 | 48 | dtto 22x1,0 | m | 49 |  | 0
49 | 49 | dtto 18x1,0 | m | 72 |  | 0
50 | 50 | dtto 15x1,0 | m | 3 |  | 0
51 | 51 | Příplatek k potrubí z měděných trub hladkých, za zhotovení přípojky technologického chlazení, Ć18x1,0 mm | ks | 6 |  | 0
52 | 52 | Příplatek k potrubí měděnému za vedení v konstrukci podlahy, stěny, stropem- koordinace se zhotovitelem stavební části | m | 133 |  | 0
Tepelné izolace
53 | 53 | Tep. Izolace kaučuková, parotěsná, izolace R/S chlazení a armatur na potrubí; tl.25mm | m2 | 10 |  | 0
54 | 54 | Tep. Izolace kaučuková, na potrubí chlazení, parotěsná, včetně lepených tvarovek, vniřní pr./tl. 60/25 mm (pro Fe DN50) | m | 48 |  | 0
55 | 55 | Tep. Izolace kaučuková, na potrubí chlazení, parotěsná, včetně lepených tvarovek, vniřní pr./tl. 42/25 mm (pro Cu 42x1,5) | m | 12 |  | 0
56 | 56 | Tep. Izolace kaučuková, na potrubí chlazení, parotěsná, včetně lepených tvarovek, vniřní pr./tl. 35/25 mm (pro Cu 35x1,5) | m | 25 |  | 0
57 | 57 | Tep. Izolace kaučuková, na potrubí chlazení, parotěsná, včetně lepených tvarovek, vniřní pr./tl. 28/25 mm (pro Cu 28x1,5) | m | 9 |  | 0
58 | 58 | Tep. Izolace kaučuková, na potrubí chlazení, parotěsná, včetně lepených tvarovek, vniřní pr./tl. 22/19 mm (pro Cu 22x1,0) | m | 49 |  | 0
59 | 59 | Tep. Izolace kaučuková, na potrubí chlazení, parotěsná, včetně lepených tvarovek, vniřní pr./tl. 18/19 mm (pro Cu 18x1,0) | m | 72 |  | 0
60 | 60 | Tep. Izolace kaučuková, na potrubí chlazení, parotěsná, včetně lepených tvarovek, vniřní pr./tl. 15/19 mm (pro Cu 15x1,0) | m | 3 |  | 0
61 | 61 | Příplatek za provedení kaučukové izolace armatur a potrubních tvarovek | kpl | 1 |  | 0
62 | 62 | Oplechování kaučukové tepelné izolace na potrubí chlazení vedené po střeše (ochrana proti UV záření) | m2 | 6 |  | 0
Demontáže
63 | 63 | Demontáže stávajícího zdroje chladu | ks | 2 |  | 0
64 | 64 | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
65 | 65 | Ekologická likvidace / uskladnění | kpl | 1 |  | 0
Ostatní
66 | 66 | Nemrznoucí kapalina | l | 50 |  | 0
67 | 67 | Namýchání směsi 30% glykol/voda, napuštění systému | m3 | 0.1 |  | 0
68 | 68 | Napuštění a kompletné odvzdušnění chladícího systému, do objemu topného systému V= 1 m3 | kpl | 1 |  | 0
69 | 69 | Spojovací materiál pro svařování | kpl | 1 |  | 0
70 | 70 | Nátěry ocelového potrubí bezešvého do DN50- 2x základní barva, včetně odmaštění, přípravy povrchu před nátěrem | m | 60 |  | 0
71 | 71 | Nátěry pomocných konstrukcí, 2x základní barva, 1x email | kpl | 1 |  | 0
72 | 72 | Označovací štítky na potrubí | ks | 26 |  | 0
73 | 73 | Zkouška systému dle ČSN 060310 | ks | 1 |  | 0
74 | 74 | Tlaková zkouška dle ČSN 060310 | ks | 1 |  | 0
75 | 75 | Přesuny hmot, doprava materiálu | kpl | 1 |  | 0
Stavební přípomoce
76 | 76 | Požární ucpávky prostupů pro potrubí CHL, utěsnění minerální vatou, včetně povrchových úprav a začištění po montáži, s ohledem na PBŘS | kpl | 1 |  | 0
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému

## MaR
Rozpočet
Investiční akce: Úprava laboratoří XUViR Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8
Investor: Fyzikální ústav AV ČR V. V.I.
Zpracovatel: Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
Cena celkem bez DPH: |  |  | 0
DPH 21 %: |  |  | 0
Cena celkem s DPH: |  |  | 0
Měření a regulace
P.Č. | Zn. |  | MJ | Množ. | Cena/MJ | Celkem
Zařízení
1 | 1 | Dohledový a řídící systém - hardware, vč. teplotních a tlakových čidel a prokabelování | kpl | 1 |  | 0
2 | 2 | Dohledový a řídící systém - software | kpl | 1 |  | 0
3 | 3 | Dopojení přesouvaných stávajících klimatizačních jednotek | kpl | 1 |  | 0
4 | 4 | DOPOJENÍ ústředny plynové detekce, vč. čidel do systému MAR | kpl | 1 |  | 0
Ústředna plynové detekce, vč. Čidel - není součástí Díla, bude subdodávka Investora
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému

## RozvodyPlynů_NEVYPLŇUJE SE
Úprava laboratoří XUViR | NENÍ SOUČÁSTÍ DÍLA, při realizaci Díla nutná koordinace s vybraným dodavatelem této části
Investor: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8
Část projektu: D.2.1 Rozvody plynů
Položky | Celk.počet | m.j. | Kč / mj | Cena Kč
Tlakový zdroj oxidu uhličitého, CO2
Potrubí AISI 316L DN 15 (ø 18x1,5 mm) včetně oblouků, spoje provedeny pomocí orbitálního sváření | 10 | m |  | 0
Spojovací materiál pro potrubní trasy | 1 | ks |  | 0
Prořez potrubí 3% | 1 | ks |  | 0
Spojovací materiál pro stanici | 1 | ks |  | 0
Konzolový systém pro potrubí zdoroje | 1 | ks |  | 0
Zdroj CO2: 1 lahev s připojením k redukčnímu panelu (např. SMD 500-25): - sběrnice láhví s připojením láhví, - držáků láhví, - redukční panel - výstupního venitlu zdroje - propojení stanice | 1 | ks |  | 0
Značení potrubí | 6 | m |  | 0
Svařovací plyny | 1 | ks |  | 0
Čistící plyn - dusík | 6 | m |  | 0
Tlaková zkouška, závěrečná | 1 | ks |  | 0
Kontrolní činnost na potrubí a ve zdroji | 1 | ks |  | 0
Celkem - Tlakový zdroj oxidu uhličitého, CO2 |  |  |  | 0
Tlakový zdroj stlačeného vzduchu z tlakové láhve, Air
Potrubí AISI 316L DN 15 (ø 18x1,5 mm) včetně oblouků, spoje provedeny pomocí orbitálního sváření | 10 | m |  | 0
Spojovací materiál pro potrubní trasy | 1 | ks |  | 0
Prořez potrubí 3% | 1 | ks |  | 0
Spojovací materiál pro stanici | 1 | ks |  | 0
Konzolový systém pro potrubí zdoroje | 1 | ks |  | 0
Zdroj Air: 1 lahev s připojením k redukčnímu panelu (např. SMD 500-25): - sběrnice láhví s připojením láhví, - držáků láhví, - redukční panel - výstupního venitlu zdroje - propojení stanice | 1 | ks |  | 0
Značení potrubí | 6 | m |  | 0
Svařovací plyny | 1 | ks |  | 0
Čistící plyn - dusík | 6 | m |  | 0
Tlaková zkouška, závěrečná | 1 | ks |  | 0
Kontrolní činnost na potrubí a ve zdroji | 1 | ks |  | 0
Celkem - Tlakový zdroj stlačeného vzduchu z láhve, Air |  |  |  | 0
Tlakový zdroj dusíku, N2
Potrubí AISI 316L DN 15 (ø 18x1,5 mm) včetně oblouků, spoje provedeny pomocí orbitálního sváření | 10 | m |  | 0
Spojovací materiál pro potrubní trasy | 1 | ks |  | 0
Prořez potrubí 3% | 1 | ks |  | 0
Spojovací materiál pro stanici | 1 | ks |  | 0
Konzolový systém pro potrubí zdoroje | 1 | ks |  | 0
Zdroj N2: 1 lahev s připojením k redukčnímu panelu (např. SMD 500-25): - sběrnice láhví s připojením láhví, - držáků láhví, - redukční panel - výstupního venitlu zdroje - propojení stanice | 1 | ks |  | 0
Značení potrubí | 6 | m |  | 0
Svařovací plyny | 1 | ks |  | 0
Čistící plyn - dusík | 6 | m |  | 0
Tlaková zkouška, závěrečná | 1 | ks |  | 0
Kontrolní činnost na potrubí a ve zdroji | 1 | ks |  | 0
Celkem - Tlakový zdroj dusíku, N2 |  |  |  | 0
Tlakový zdroj argonu, Ar
Potrubí AISI 316L DN 15 (ø 18x1,5 mm) včetně oblouků, spoje provedeny pomocí orbitálního sváření | 10 | m |  | 0
Spojovací materiál pro potrubní trasy | 1 | ks |  | 0
Prořez potrubí 3% | 1 | ks |  | 0
Spojovací materiál pro stanici | 1 | ks |  | 0
Konzolový systém pro potrubí zdoroje | 1 | ks |  | 0
Zdroj Ar: 1 lahev s připojením k redukčnímu panelu (např. SMD 500-25): - sběrnice láhví s připojením láhví, - držáků láhví, - redukční panel - výstupního venitlu zdroje - propojení stanice | 1 | ks |  | 0
Značení potrubí | 6 | m |  | 0
Svařovací plyny | 1 | ks |  | 0
Čistící plyn - dusík | 6 | m |  | 0
Tlaková zkouška, závěrečná | 1 | ks |  | 0
Kontrolní činnost na potrubí a ve zdroji | 1 | ks |  | 0
Celkem - Tlakový zdroj argonu, Ar |  |  |  | 0
Tlakový zdroj helia, He
Potrubí AISI 316L DN 15 (ø 18x1,5 mm) včetně oblouků, spoje provedeny pomocí orbitálního sváření | 10 | m |  | 0
Spojovací materiál pro potrubní trasy | 1 | ks |  | 0
Prořez potrubí 3% | 1 | ks |  | 0
Spojovací materiál pro stanici | 1 | ks |  | 0
Konzolový systém pro potrubí zdoroje | 1 | ks |  | 0
Zdroj Ar: 1 lahev s připojením k redukčnímu panelu (např. SMD 500-25): - sběrnice láhví s připojením láhví, - držáků láhví, - redukční panel - výstupního venitlu zdroje - propojení stanice | 1 | ks |  | 0
Značení potrubí | 6 | m |  | 0
Svařovací plyny | 1 | ks |  | 0
Čistící plyn - dusík | 6 | m |  | 0
Tlaková zkouška, závěrečná | 1 | ks |  | 0
Kontrolní činnost na potrubí a ve zdroji | 1 | ks |  | 0
Celkem - Tlakový zdroj helia, He |  |  |  | 0
Plynová detekce tlakových zdrojů a provozní signalizace tlakových zdrojů
vyhodnocení plynové detekce zdrojů | 1 | ks |  | 0
zvuková a optická signalizace (maják + siréna) | 1 | ks |  | 0
čidlo překročení CO2 | 1 | ks |  | 0
čidlo překročení N2 | 1 | ks |  | 0
propojení plynové detekce | 1 | sada |  | 0
Celkem - Plynová detekce tlakových zdrojů a provozní signalizace tlakových zdrojů |  |  |  | 0
Potrubní rozvod laboratorních plynů
Potrubí AISI 316L DN 4 (ø 6x1 mm) včetně oblouků, spoje provedeny pomocí orbitálního sváření | 90 | m |  | 0
Potrubí AISI 316L DN 15 (ø 18x1,5 mm) včetně oblouků, spoje provedeny pomocí orbitálního sváření | 112 | m |  | 0
Potrubí AISI 316L DN 6 (ø 8x1 mm) včetně oblouků (potrubí odfuku od pojistných ventilů) | 10 | m |  | 0
Prořez potrubí 3% | 1 | ks |  | 0
T-kus přivařovací AISI 316L DN 15 (18,18,18) pro orbitální svařování | 20 | ks |  | 0
Ohyb 90° AISI 316L DN 4 pro orbitální svařování | 50 | ks |  | 0
Ohyb 90° AISI 316L DN 15 pro orbitální svařování | 80 | ks |  | 0
Přechod AISI 316L DN 4/15 pro orbitální svařování | 25 | ks |  | 0
Spojovací materiál pro potrubní trasy | 1 | ks |  | 0
Chránička potrubí na potrubí ø 18x1,5 | 5 | ks |  | 0
Konzolový systém pro 5 plynů DN 4,4,4,4,4, pro vedení ve dvojité polaze | 15 | ks |  | 0
Konzolový systém pro 5 plynů DN 15,15,15,15,15 pro vedení ve dvojité polaze | 15 | ks |  | 0
Konzolový systém pro 5 plynů DN 4,4,4,4,4 pro vžstup z podlahy k odběrným ventilům | 12 | ks |  | 0
Ukončovací ventil pro pracoviště včetně uzavření ventilu DN 4 pro CO2 | 4 | ks |  | 0
Ukončovací ventil pro pracoviště včetně uzavření ventilu DN 4 pro Air | 4 | ks |  | 0
Ukončovací ventil pro pracoviště včetně uzavření ventilu DN 4 pro N2 | 4 | ks |  | 0
Ukončovací ventil pro pracoviště včetně uzavření ventilu DN 4 pro Ar | 4 | ks |  | 0
Ukončovací ventil pro pracoviště včetně uzavření ventilu DN 4 pro He | 4 | ks |  | 0
Zaslepení potrubí | 5 | ks |  | 0
Značení potrubí | 212 | m |  | 0
Svařovací plyny | 1 | m |  | 0
Čistící plyn - dusík | 212 | m |  | 0
Tlaková zkouška, závěrečná | 5 | ks |  | 0
Kontrolní činnost na potrubí | 1 | ks |  | 0
Celkem - Potrubní rozvod laboratorních plynů |  |  |  | 0
Plynová detekce rozvodů
Panel vyhodnocení plynové detekce zdrojů CO2 a N2 - signlaizace v laboratoři (zvuková a optická) | 1 | ks |  | 0
Čidlo překročení CO2 | 4 | ks |  | 0
Čidlo překročení N2 | 4 | ks |  | 0
zvuková a optická signalizace (maják + siréna) | 4 | ks |  | 0
Propojení plynové detekce | 1 | ks |  | 0
Celkem - Plynová detekce rozvodů |  |  |  | 0
Montáže, revize, zkoušky
Udedení do provozu, provozní zkoušky, zkušební provoz | 1 | ks |  | 0
Zaškolení obsluhy | 1 | ks |  | 0
Dokumentace skutečného stavu | 1 | ks |  | 0
Doprava, doprava materiálu, ubytování, montážní práce | 1 | ks |  | 0
Celkem - Montáže, revize, zkoušky |  |  |  | 0
Celková cena bez DPH |  |  |  | 0
V rozpočtu nejsou započítány: - stavební práce pro umístění tlakových zdrojů (bude provedeno dle požadvaků projektu laboratorních plynů) - VZT pro tlakové zdrojle (bude provedeno dle požadvaků projektu laboratorních plynů)