                       elektro                                                                                      

TECHNICKÁ   ZPRÁVA
1. Úvod

1.1.1. Identifikační údaje




  Název akce :


Venkovní veřejné osvětlení 

  Místo :

Rudná, Dušníky – jihovýchodní část.


 

 Stupeň projektu :

Jednostupňový projekt

  Investor:: 


 Městský úřad Rudná 
 
1.1.2. Charakteristika komunikace  (podle ČSN 736110) 
Oblast Rudná – Dušníky, jihovýchodní část je prostor vymezený ulicí Masarykovou a železniční tratí Nučice – Rudná – Praha Smíchov. Jedná se o místní komunikace III. třídy. 

 








Skupina B2 - obslužná místní komunikace, umožňující přímou dopravní obsluhu jednotlivých objektů








Z tabulky 1 ČSN  CEN/TR 13201-1 vyplývá, že se jedná o skupinu světelných situací B2 a pro chodce (nepovolený uživatel: M; S; C) skupina světelných situací E1
Dále budeme předpokládat       - převládající počasí suché








- není to konfliktní oblast








- stavební opatření ke zklidnění dopravy – ne





- složitost zorného pole – běžná







- náročnost navigace – běžná








- jas okolí – střední









- parkující vozidla – vyskytují se







- intenzita cyklistického provozu – povolena






- počet vozidel  za den ≤7000

Na základě těchto parametrů se zařazuje tyto komunikace ke třídě osvětlení ME a chodníky ke třídě osvětlení S.








Řada osvětlení ME5 – viz tabulka 1a ČSN EN 13201-2 pro komunikace




 S5 – viz tabulka 3- pro chodníky
Minimální osvětlenost ulice pro ME5:  
LAV    ≥  0,5 cd*m-2 




Uo ≥   0,35





Ui  ≥   0,4 




        Ti   ≤  15
Minimální osvětlenost chodníku pro S5:  
EAV  ≥  3lx 




        Emin ≥ 0,6lx






1.1.3. Základní údaje

















         Napěťová soustava:



TN-C, 3x230/400V, 50Hz














 Ochrana proti úrazu elektrickým





              proudem dle ČSN 33 2000-4-41:

samočinným odpojením od zdroje






Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51:

dle čl.321-323  AB8, vyhodnocením se






jedná o prostory nebezpečné

Způsob napojení VO na distribuční síť.
 stávající ZBVO   č. ZM-RU010






osazeném  v ulici Smetanova












     Druh rozvodu veřejného.osvětlení:

stávající vrchní vedení společně  s vedením 
                                                            nn. (jednofázový rozvod)  
Počet osvětlovacích větví:


4- stávající
Celková délka nového kabelového rozvodu VO:
cca 1830 m
Celkový nově instalovaný výkon:

Pi = 1960W

Celkový demontovaný výkon:

            Pi = 2000W
Koeficient soudobosti:


ß = 1



Celkový soudobý příkon:


PP = -40W
Způsob měření odběru el.energie:
stávající měření VO v zapínacím bodě, RU ZM 010 v ulici Smetanova
  Druh osvětlovací soustavy :


jednostranná
Intenzita osvětlení vypočtená:

Navržené stožáry:



 K6-133/89/60, maximální rozteč 29m 
Navržená svítidla:                             Schréder  VOLTANA 2, 5139 16LED, 500mA, 28W, 
                                                                           NW 
   Odchylky od platných ČSN a předpisů :
projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými normami ČSN, ČSN EN a ostatními předpisy na tyto navazující

Intenzita osvětlení vypočtená:

Ulice Jiráskova: komunikace  LAV =0,56 cd/m²   Uo≥0,715   Ui≥0,417    Ti≤9,7


              

chodníky
 EAV = 5,6 – 5,4lx      Emin= 3,2-1,7lx





Konfigurace: závěsná výška 6,2m







  výložník – ne, náklon svítidla 0°







  svítidlo je umístěno 0,3m od domu (plotu)






  přesah svítidla do ulice  -0,6m
Ulice Smetanova: komunikace  LAV =0,55 cd/m²   Uo≥0,682   Ui≥0,423    Ti≤9,7


                

   chodník EAV = 5,7lx            Emin= 1,8lx





    
   Konfigurace: závěsná výška 6,2m







    výložník – ne, náklon svítidla 2°







    svítidlo je umístěno 0,3m od domu(plotu) 



               

    přesah svítidla do ulice:   -1,6m 

Ulice Štefanikova: komunikace  LAV =0,58 cd/m²   Uo≥0,654   Ui≥0,403    Ti≤9,7


                

    chodník  EAV = 4,5lx            Emin= 2,9lx





                 Konfigurace: závěsná výška 6,2m







      výložník – ne, náklon svítidla 0°







      svítidlo je umístěno 0,3m od domu (plotu) 





      přesah svítidla do ulice:   -1,6m 
Ulice Sv..Čecha:   komunikace  LAV =0,51 cd/m²   Uo≥0,664   Ui≥0,415   Ti≤9,7


                 

   Konfigurace: závěsná výška 6,2m







    výložník – ne, náklon svítidla 5°







    svítidlo je umístěno 0,4m od domu (plotu)






    přesah svítidla do ulice:   -2,7m  
Ulice Žižkova:      komunikace  LAV =0,57 cd/m²   Uo≥0,657   Ui≥0,414    Ti≤9,7


                

  chodník  EAV = 5,9- 3,6lx        Emin= 2,5-2,0lx





    Konfigurace: závěsná výška 6,2m







     výložník – ne, náklon svítidla 0°







    svítidlo je umístěno 0,3m od domu (plotu) 





    přesah svítidla do ulice:   -1,6m  

 
Ulice Holečkova:   komunikace  LAV =0,59 cd/m²   Uo≥0,673   Ui≥0,414    Ti≤9,7





   chodník  EAV = 5,9lx            Emin= 1,8lx




     

   Konfigurace: závěsná výška 6,2m







   výložník – ne, náklon svítidla 2°







   svítidlo je umístěno 0,3m od domu (plotu)






   přesah svítidla do ulice:   -1,6m  

Ulice V.Nováka: komunikace  LAV =0,59 cd/m²   Uo≥0,659   Ui≥0,403    Ti≤9,7



   
              Konfigurace: závěsná výška 6,2m







   výložník – ne, náklon svítidla 0°







  svítidlo je umístěno 0,3m od domu (plotu) 






   přesah svítidla do ulice:   -0,8m  












Detailní údaje výpočtu osvětlení jsou uvedeny v části „Výpočet osvětlení“ tohoto projektu.

1.1.4. Projektové podklady   

- státní normy ČSN a katalogy výrobků el.zařízení 





           - výkres situačního plánu výstavby chodníku a schodišti v měř. 1:200 


           - konzultace s vedoucím projektantem akce 






           - konzultace s investorem akce o návrhu způsobu technického řešení a rozsahu dokumentace      - technické podklady a katalogové listy výrobců a dodavatelů elektrických a osvětlovacích zařízení a svítidel 









           - výpočetní program  Artechnik Schreder. pro výpočet umělého osvětlení podle ČSN EN 
    13201-3 










           - ČSN 73 6005 v návaznosti na ČSN 33 2000 5-52 - ČSN EN 13201-1 až 13201-3 v návaznosti na ČSN 73 6110- místní komunikace 
1.1.5      Použitá výkresová dokumentace
. 
Použité výkresy:.  Situace-podklad ČEZ Distribuce 
dokumentace pro stavbu IE-12-6006996

       Výkres: ELTODO CITELUM – Osvětlení města Rudná

1.1.6    Inženýrské sítě






















Kabel VO se bude přikládat do výkopu ke  kabelu nn.  Zakreslení iženýrských  sítí je  tak provedeno ve  výkresové dokumentaci  projektu rekonstrukce sítě nn.  Zákresy jsou pouze informativní a před započetím výkopových prací je nutné provést vytyčení těchto sítí.
2
TECHNICKÝ POPIS  



2.2.1 
Stávající stav
     

V celé oblasti je provedeno veřejné osvětlení. Svítidla jsou výbojková 70W a jsou osazena na betonových sloupech nesoucí vrchní VO i vedení nn.  VO celé této oblasti je napájeno ze stávajícího zapínacího bodu ZM RU010, který je osazen v ulici Smetanova roh ulic Smetanova a  Masarykova. VO je tvořeno čtyřmi smyčkami, výstupy jsou kabelové, kabely CYKY-J 4x10. Kabelové vývody VO jsou uloženy v chodníku v ulici Masarykova a jsou v ulicích Husova, Štefánikova, Žižkova a Benešova napojeny na stávající vrchní vedení VO. Celé VO v uvedené oblasti je provozováno jednofázově.    




Rekonstrukce  vrchního vedení NN +VO  se týká prakticky dvou smyček VO a to Žižkova a  části smyčky Štefánikova. Vedení NN+VO  vč. sloupů  bude demontováno.  Tato obnova sítě NN se týká ulic Žižkova, Smetanova, Jiráskova, Svatopluka Čecha a části ulic Holečkova, Štefánikova a V. Nováka. 
2.2.2 
Úprava stávajícího VO 


Vrchní vedení vč. sloupů  ve výše uvedených ulicích  bude demontováno a nahrazeno kabelovou sítí NN.  Současně bude  zrušeno  vedení VO vč. svítidel (celkem 25 svítidel). Zrušená svítidla budou nahrazena novými stožárovými svítidly, propojenými kabely VO. 

2.2.3    Nový stav


Stávající ZBVO včetně kabelových vývodů zůstane beze změny.
V místě bývalých přechodů VO na vrchní vedení VO se provede napojení na nové kabelové vedení VO. Celá nová síť VO bude provedena kabely CYKY-J 4x10, které se přiloží do výkopové rýhy ke kabelům NN
. MÚ Rudná smluvně projednal s ČEZ  Distribuce  možnost přikládání  kabelů  pro VO  do výkopu k nově budované síti. NN.









Kabelová trasa -kabel VO se uloží v zemi. Současně se do výkopové rýhy uloží zemnicí pásek FeZn 30/4, nebo drát FeZn Ø10, kterým se uzemní stožáry, v prostorách vjezdů a k přechodu komunikací se kabel  uloží do chráničky KF09063.  Přechod kabelu VO ulici  bude proveden v souladu s přechodem kabelu NN. Předpokládá se vzhledem k charakteru ulic (komunikace III. třídy – obslužné místní komunikace umožňující přímou dopravní obsluhu jednotlivých objektů) překop. Uložení kabelů do země musí odpovídat normě ČSN 33 2000-5-5 čl. 521.N11.13 až 14. Souběh a křižování kabelu musí odpovídat čl.521.N11.16 a 521.N11.21.
Konce kabelů VO musí být opatřeny kabelovou smršťovací koncovkou a dále musí být ve stožárových rozvodnicích, tam kde dochází k odbočení (rozbočení) dalšího kabelu(ů) VO od průběžného rozvodu, označeny štítkem s  údaji: 

1) typ kabelu










2) vyznačení druhého místa přípojky
Pozor!
 V ulici jsou další inženýrské sítě, které jsou nutné před zahájením výkopových prací vypískat a označit. V prostoru rekonstrukce sítě NN a současně VO se osadí  celkem 69 stožárových svítidel + jedno svítidlo na betonový sloup. Stožárová svítidla budou smyčkově napojena na nový kabel VO.  Nové kabely VO bude ukončeny v místech napojení na stávající  síť VO. Vzhledem  k tomu, že stávající síť VO je provozována jednofázově , pak v místech možného napojení se osadí rozpojovací skříně SV100 ve kterých se nové kabely VO ukončí. Nová síť VO bude provozována třífázově.



2.2.4     Světelná místa – stožáry, svítidla
 
Návrh venkovního osvětlení ulice byl proveden v souladu s požadavky ČSN EN 13201-1 až 3 – Osvětlení pozemních komunikací. Výpočet osvětlení byl proveden výpočtovým programem firmy Schreder. Firma ELTODO Citelum s.r.o., která má na starosti osvětlení v Rudné, používá u nových a rekonstruovaných svítidel právě výrobky firmy Schreder.  

  
- stožáry jsou navrženy bezpaticové ocelové, zapuštěné, metalizované nebo žárově zinkované, typ K6 – 133/89/60 délky 6m,  osazených LED svítidly VOLTANA 2. Vzhledem k budoucí rekonstrukci stávajících chodníků a trávníkovýcch pásů se stožáry e osadí v chodníku 0,3m od plotů a domů a minimálně o,6m od krajnice. Dvířka stožárů musí být orientována v příčné  ose k chodníku. Před dvířky musí být dodržen prostor alespoň 1m. Stožárová elektrická výzbroj musí mýt krytí alespoň IP43. Elektrická výzbroj musí být kryta dvířky stožáru (patice) a zároveň musí mít ochranu před přímým dotykem živých částí, jsou-li dvířka otevřena, se stupněm ochrany IP2x nebo vyšším







Připojení světelného zdroje ze stožárové svorkovnice stožáru se provádí v soustavě TN-S tj. trojvodičově izolovanými vodiči v souladu s čl. 546.2.1 ČSN 33 2000-5-54, kabelem CYKY-J 3x1,5.  Jištění svítidla se provede pojistkou 6A. 
Připojení světelného zdroje ze svorkovnice stožáru se provádí v soustavě TN-S tj.trojvodičově izolovanými vodiči v souladu s čl. 546.2.1 ČSN 33 2000-5-54, kabelem CYKY-J 3x1,5. 







Je navržena stožárová svorkovnice s přepěťovou ochranou. Důvodem je, že LED svítidla obsahují elektronické obvody, které jsou citlivé na přepětí v síti. Cena LED svítidel několikanásobně převyšuje cenu přepěťové ochrany. Instalací přepěťových ochran v obvodech veřejného LED osvětlení se snižuje poruchovost a tím i reklamace svítidel.




Svítidla budou rozfázována tak, že první, čtvrtá, sedmá, atd. budou připojeny na první fázi, druhá, pátá, na druhou fázi a na třetí fázi pak zbývající svítidla.




Nastavení profilu stmívání:   Svítidla VOLTANA jsou vybavena inteligentním ovladačem ve svítidle a mohou být naprogramovány na žádaný průběh (profil)stmívání. Možné objednat přímo u výrobce. K dispozici je až 5 kombinací časových intervalů a úrovní osvětlení a nejsou nutné žádné další kabely. 4 časový úsek mezi zapnutím a vypnutím se využívá k aktivaci daného profilu stmívání. Nastavení profilu stmívání přináší maximální úspory energie, přičemž zohledňuje požadovanou úroveň osvětlení.







-navržený profil  příklad- zapnutí – výkon 100%





22 hod. – výkon  75%









24 hod. – výkon  50%









 04 hod. – výkon 75%









 05 hod. – výkon 100%  až do vypnutí. 





Navržený profil stmívání si zvolí investor, nebo správce VO. 


 












     2.2.5    Základy stožáru

Základy jsou betonové, hloubka vetknutí je dána výrobcem stožáru a je udaná v katalogu výrobce. Provedení základu záleží na půdních podmínkách v místě osazení stožáru, v projektové dokumentaci je uvažovaná hornina třídy 3.  Kvalita betonových základů musí odpovídat třídě C 16/20 podle ČSN PENV 13670-1. Musí být v nich vynechán volný prostor pro kabelová vedení a uzemňovací vodič v místě vstupu do stožáru. Osazení stožáru do základu se provádí zasunutím do pouzdra, zaklínuje se dřevěnými klíny a povyrovnání obsype a zhutní.




Kabely v místě vstupu do dříku stožáru (cca 0,2m před betonovým základem a 0,3m za otvorem uvnitř v dříku stožáru) budou chráněny kogurovanou chráničkou o Ø 40mm . 


2.2.6      Ochrana před úrazem elektrickým proudem a atmosférickým přepětím
Ochrana před úrazem elektrickým proudem musí být provedena podle normy ČSN 33 2000-4-41. N základě vyhodnocení vnějších vlivů stanovuje se mez trvalého dotykového napětí Udl =50V a stupeň ochrany podle tabulky 41NP základní – ochrana samočinným odpojením od zdroje. Doba samočinného odpojení od zdroje je pro veřejné osvětlení do 5s v souladu s čl.413.1.3.5  ČSN 33 2000-4-41. Impedance poruchové smyčky ZS pro navržený průřez vedení vyhovuje, aby v případě poruchy došlo k samočinnému odpojení v předepsaném čase 5s.

Uzemňovací přívod – kovové stožáry VO stojící v místech zvýšeného nebezpečí zásahu blesku  (na otevřeném prostranství, v ulicích s nízkými domy apod.) se uzemní páskovým nebo drátovým zemničem, je-li jejich zemní odpor větší než 20Ώ. (viz ČSN EN 62305, podniková směrnice SM 23 pro veřejné osvětlení firmy ELTODO  Praha ) 



Všechny neživé části VO musí být připojeny k vodiči PEN. Vodič PEN bude přizeměn podle čl.413.1.3.N12 ČSN 33 2000-4-41 ed.2. Odpor uzemnění nemá být větší než 15Ώ.

Uzemnění – provede se páskem FeZn 30/4 nebo drátem FeZn Ø10 uloženým do země v souběhu s kabelovým vedením VO.   Odbočky od zemniče ke stožárům VO musí být chráněny proti korozi pasivní ochrannou. Tato ochrana je provedena  smršťovací bužírkou zeleno-žluté barvy. Ochranná bužírka je bez přerušení s přesahem 30cm pod betonový límec stožáru a  20cm  nak k uzemňovací svorce. Spojování zemničů a uzemňovacích přívodů v zemi se provádí dvěma svorkami, které se proti korozi opatří protikorozní ochrannou, např. zinkovým nebo asfaltovým nátěrem. Uzemnění musí splňovat podmínky uvedené v podle čl.413.1.3.N12 ČSN 33 2000-4-41.












 Ve výkopu s spolu s kabely NN bude uložen i zemnící vodič VO, na který budou propojena stožárová svítidla Minimální délka uzemňovacího vodiče musí být 50m. V místech, kde je souběh uzemňovacích vodičů sítě NN a VO se provede propojení uzemňovacích vodičů. 

3    ZÁVĚR

3.1.1    Závěrečná ustanovení
· Veškeré elektromontážní práce budou provedeny podle platných ČSN a ostatních platných předpisů o ochraně a bezpečnosti práce. Elektromontážní práce mohou provádět pouze pracovníci splňující požadavky vyhl.50/78Sb

· Po položení kabelů a před záhozem se musí provést kotrola  provedení kabeláže pracovníky správce VO.


· PO ukončení stavby VO se provede technická prohlídka a výchozí revize podle ČSN 33 2000-6-61.Bez tohoto nemůže být zahájeno přejímací a kolaudační řízení.

· Nově vybudované VO je možné uvést do provozu až po kladně ukončeném přejímacím řízení a „Kolaudačním rozhodnutí“ s nabytím právní moci nebo „Rozhodnutím stavebního úřadu o předčasném používání“.

3.1.2     Použité normy ČSN.




33 2000-5-532, 33 2000-4-43ed.2, 33 2000-4-473, jištění a dimenzování vedení


33 2000-4-41ed.2, ochrana před nebezpečným dotykovým napětím


33 2000-5-54ed.3, uzemnění a ochranné vodiče


33 2000-5-52ed.2, výběr soustav a stavba vedení


33 2000-5-51ed.3, určení vnějších vlivů


ČSN EN 134201-1 až 3 osvětlení pozemních komunikací


73 6110, 73 6005, místní komunikace a uspořádání inženýrských sítí

ELT S14 podniková směrnice správce VO, ELTODO Citelum
3.1.3     Příloha
1)    Výkaz výměr
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
V Rudné  30.10.2017                             

……………………


    projektant
 

	 ING. BLÁHA Milan
PROJEKTY-REVIZE-MONTÁŽE-DODÁVKY-SLUŽBY
DIČ: CZ391003079
IČO: 16094328
	Technická kancelář
Dvořákova 25
252 19  Rudná

	
tel.: 311 517 499
mobil: 737 544 228
e-meil: blaha.rudna@seznam.cz 



C:\Users\Milan\Desktop\Tech.zpráva\Ostatní\TZ 2017\18_ VO _rudná-dušníky_jihovýchodní část.doc

