Příloha č. 2 Smlouvy

Harmonogram revizí a prohlídek

Pro NTL plynové kotelny s alespoň jedním kotlem nad 50kW, celkem nad 100kW

  - Provozní revize plynových zařízení a plynovodů pro kotelny dle  § 4 a § 7 vyhl. ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

    - provádí – revizní technik

    - perioda – do 14 dnů po výměně zařízení, po delší odstávce jak 6 měsíců, nejméně 1x za 3 roky

    - forma   – revizní  zpráva

  - Odborné prohlídky plynových zařízení a plynovodů pro kotelny dle § 16 vyhl. ČÚBP č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

    - provádí – revizní technik

    - perioda – 1x za rok

    - forma   – zápis

  - Kontroly plynových zařízení a plynovodů pro kotelny (kontrola ovzduší) dle § 3 vyhl. č. 85/1978 Sb.

    - provádí – revizní technik, proškolená osoba zhotovitele vybavená analyzátorem

    - perioda – 1x za rok

    - forma – zápis

  - Proškolení a zkoušky obsluh kotelen dle § 14 vyhl. č. 91/1993 Sb.

    - provádí –  revizní technik kotlů

    - perioda – 1x za 5 let

    - forma   – zápis

  - Proškolení a zkoušky obsluh plynových zařízení dle § 5  vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

    - provádí – revizní technik

    - perioda – 1x za  3 roky

    - forma  – zápis

  - Čištění spalinových cest dle vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

    - provádí – revizní technik

    - perioda – 1x za rok

    - forma   – zpráva

  - Kontroly spalinových cest dle vyhlášky č. 34/2016 Sb.

    - provádí – revizní technik

    - perioda – 1x za rok

    - forma   – zpráva

  - Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí kondenzátu dle vyhlášky č. 34/2016 Sb.

    - provádí – revizní technik

    - perioda – 1x za rok

    - forma   – zpráva

  - Revize elektro dle ČSN 331500

    - provádí – revizní technik

    - perioda – 1x za 3 roky

    - forma   – revizní zpráva

Pro tlakové nádoby (výměníky a veškeré expanzní nádoby)

  - Provozní revize tlak. nádob vč. expanzomatů dle § 7 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, a závazné ČSN 690012

    - provádí – revizní technik, servisní technik

    - perioda – první do dvou týdnů po zahájení provozu, další  1x za rok

  - Vnitřní revize tlakových nádob vč. zkoušky těsnosti dle § 7 vyhl. č. 18/1979 Sb. a ČSN 690012

    - provádí – revizní technik

    - perioda – nejméně 1x  za 5 let od předcházející tl. zkoušky

  - Proškolení a zkoušky obsluh tlakových celků a nádob dle § 7 vyhl. č. 18/1979 Sb. a závazné ČSN 690012

    - provádí – revizní technik

    - perioda – nejméně 1x 3 roky od předcházející zkoušky