- Identifikace stavby, základní charakteristika stavby

  - Identifikační údaje

Akce:	Rekonstrukce potrubí teplé vody

v kolektoru z VS27 Most

Místo stavby:	Most

Stupeň PD:	Dokumentace pro provádění stavby

Objednatel:	SEVEROČESKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Teplárenská 2, PSČ 434 01 Most

Projektant:	Ing. Václav Remuta, TZB č. ČKAIT 0401228

Průběžná 3372, 434 01 Most

Zak.č.proj:	08-2015-407

Datum:	září 2015

Vypracoval:	Ing. Václav Remuta

  - Základní charakteristika stavby

Záměrem investora je generální oprava vnější potrubní sítě (kolektor VS 27) rozvodu teplé vody a cirkulace. Jedná se o dvě samostatné větve.

Větev č. 1 (A) - kolektor 1 zásobuje bloky 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40 a č. p. 2239.

Úsek začínající ve VS 27 je již proveden z plastu (PPR) až k odbočení k blokům 27 a 26 (včetně). Rekonstrukce se týká zbývajícího páteřního rozvodu a přípojek končících v jednotlivých objektech. Některé objekty nejsou aktuálně připojeny na dodávky TV a C, ale kapacita potrubí je navržena včetně těchto odběrů (bl. 25, 31, 34, 35 a č.p. 2239). U odpojených objektů budou vyhotoveny na hlavním páteřním rozvodu odbočky a budou ukončeny uzavíracími armaturami.

Začátek rekonstrukce - napojení na přírubu stávající uzavírací klapky DN100, PN16 umístěné za odbočkou pro bloky 27 a 26.

Konec rekonstrukce:

Varianta 1 - objektové rozvody PPR zavedené do kolektoru

V kolektoru bude provedeno napojení (svár) na stávající objektové rozvody PPR.

Varianta 2 - staré pozinkované rozvody

Nové přípojkové rozvody PPR budou zavedeny do objektu a budou napojeny na stávající objektové rozvody.

Větev č. 2 (B) - kolektor 2 zásobuje bloky 23, 24, 37

Rekonstrukce se týká celého páteřního rozvodu (kolektor 2) z VS 27 a všech přípojek pro jednotlivé objekty.

Začátek rekonstrukce - napojení na nové plastové rozvody ve VS 27

Konec rekonstrukce - v kolektoru bude provedeno napojení (svár) na stávající objektové rozvody PPR.

- Podklady

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byla katastrální mapa, projektová dokumentace VS 27 a kolektoru VS 27, požadavky investora na provedení a způsob napojení a zaměření na místě stavby. Podkladem pro výpočet dimenzí byly materiály předané zadavatelem, obsahující roční spotřeby.

- Technické údaje

Rozvod TV (přívod TV + cirkulace)

| dimenze | ø 90x12,3 – 40x5,5 |
| --- | --- |
| materiál potrubí | Polypropylen (PPR) |
| jmenovitý tlak média | PN16 |
| maximální provozní teplota | 65°C |
| maximální přetlak | 0,9 MPa (zdroj) |
| jmenovitý spád média (provozní spád) | 55(+5 -10) / 45°C |

- Technické řešení

##### Stávající stav

Z výměníkové stanice VS 27 jsou napojeny dvě samostatné větve. Větev č. 1 a č. 2 zásobuje teplou vodou výše uvedené samostatné bloky. Obě větve jsou vedeny v průlezném topném kolektoru VS 27. Potrubní rozvod větve č. 1 je proveden z ocelových pozinkovaných trubek. Potrubní rozvod větve č. 2 je proveden z nových plastových trubek PPR a z ocelových pozinkovaných trubek.

##### Demontáž stávajících zařízení

Stávající potrubí TV a cirkulace bude demontováno v době plánované odstávky v termínu v roce 2016. Přívodní potrubí teplé vody (dále TV) a cirkulační potrubí (dále C) bude kompletně vyřezáno a odstraněno včetně tepelných izolací a opláštění. Stávající konzoly budou odříznuty, případně budou ošetřeny a budou připraveny pro montáž nového potrubí.

##### Potrubní část

4.3.1 Potrubí v kolektoru

Venkovní část rozvodu je rozdělena ve VS na dvě samostatné větve. Výstupní potrubí z akumulační nerezové nádoby (objem 500 litrů) je rozděleno na dvě samostatné větve.

Nová větev č. 1 (A) - kolektor 1 je vedena v topném kolektoru o dimenzi přívodního potrubí ø90 x 12,3 a cirkulačního potrubí ø75 x 10,3 mm směrem na západ do objektů bl. 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40 a č. p. 2239, kde jsou napojeny z hlavního páteřního rozvodu objektové přípojky.

V topném kolektoru za odbočkou pro bl. 26 a 27 (konec stávajícího nového rozvodu PPR d110x15.1 mm) bude napojena na stávající přírubu DN100/PN16 a nový přechod 80/100  nová sekční uzavírací mezipřírubová klapka DN80/PN16 (teplá voda) a na stávající přírubu DN80/PN16 a nový přechod 65/80  nová sekční uzavírací mezipřírubové klapka DN65/PN16 (cirkulace). V odbočné šachtě u bl. 39 budou ve směru bloku 38 instalovány uzavírací (sekční uzávěry) mezipřírubová klapka DN65/PN16 (teplá voda) a závitový kulový kohout KK-2“ (cirkulace).

Objektové přípojky budou opatřeny uzavíracími kulovými kohouty. Cirkulace bude navíc opatřena regulačním, vyvažovacím ventilem. V nejnižším místě přípojky bude umístěno odvzdušnění. Dimenze potrubí byla po výpočtu upravena na základě podkladů provozovatele, který dal roční spotřeby energií za přípravu teplé vody.

Nová větev č. 2 (B) - kolektor 2 je vedena v topném kolektoru o dimenzi přívodního potrubí ø75 x 10,3 a cirkulačního potrubí ø50 x 8,6 směrem na východ do objektů bl. 23, 24 a 37, kde jsou napojeny z hlavního páteřního rozvodu objektové přípojky. Nový potrubní rozvod bude napojen na stávající PPR potrubí (TV d90x12.3 mm a C d75x10.3 mm) za stěnou výměníkové stanice. Napojení bude provedeno přes přechody PPR.

Objektové přípojky budou opatřeny v kolektoru uzavíracími kulovými kohouty. Cirkulace bude navíc opatřena regulačním, vyvažovacím ventilem. V nejnižším místě přípojky bude umístěno odvzdušnění. Dimenze potrubí byla po výpočtu upravena na základě podkladů provozovatele, který dal roční spotřeby energií za přípravu teplé vody.

4.3.2 Armatury

Jako uzavírací armatury jsou použity nerezové mezipřírubové klapky (PN16, 130°C) a závitové kulové kohouty (PN16, 130°C), kulové kohouty budou opatřeny rozebíratelným šroubením.

Pro vyvážení soustavy budou použity ruční vyvažovací ventily (PN20, 130°C). V nejnižších místech rozvodu bude provedeno vypouštění pomocí vypouštěcích kulových kohoutů KK-3/4“ (PN16, 130°C). V nejvyšších místech rozvodu bude provedeno odvzdušnění pomocí kulových kohoutů KK-1/2“ (PN16, 130°C). Odvzdušňovací a vypouštěcí potrubí bude zavedeno k podlaze kolektoru.

4.3.3 Uložení potrubí

Potrubí bude uloženo do objímek na stávající, nových konzolách a závěsech. Na jedné konzoli případně závěsu budou uložena vždy dvě potrubí (TV a C) vedená v souběhu.

Stávající stěnové konzoly U65 nebudou demontovány a budou po demontáži ocelového pozinkovaného rozvodu použity pro uložení nového potrubního rozvodu PPR. Do stávajících ocelových podpěr U65 budou uchyceny nové objímky na závitových tyčí.

U ocelových konzol bude provedeno odstranění starého nátěru okartáčováním a konzoly budou opatřeny 1 x antikorozním nátěrem, 1 x základním nátěrem a 1 x emailovým lesklým nátěrem (černý odstín).

Nové konzoly MPC (profil 40/38 a 60/40) budou uchyceny do stěny kolektoru pomocí chemických kotev. Na konzoly budou uchyceny objímky na závitových tyčí.

Mezi stávající ocelové konzoly (vzdálenost od cca 2 do 4 m) budou instalovány nové konzoly MPC tak, aby byly dodrženy maximální povolené vzdálenosti podpor pro celoplastové trubky PPR S 2,3 PN16 pro teplotu vody 60°C (viz. výkresová část – uložení potrubí PPR). Plastové potrubí PPR - rozměr od d75 do d90 bude uloženo samostatně do potrubních objímek. Plastové potrubí PPR - rozměr od d40 do d63 bude uloženo společně s pozinkovaným žlabem (žlab bude uchycen k potrubí pomocí fixačních pásků) do potrubních objímek a poté bude společně zaizolováno.

Překrytí pozinkovaného žlabu v objímce bude min. 125 mm (maximální vzdálenost uložení 1,75 mm při délce žlabu 2 m).

Celoplastové potrubí PPR PN16 bude uloženo v závislosti na délce a členění potrubní trasy do kluzných, volných a pevných bodů. Přesné umístění kluzných, volných a pevných bodů uložení (viz. výkresová část,  kolektor 1 - část 1 až 6 a kolektor 2 - část 1 až 3).

uložení SK1, SK2, SK3 a SK4 - stávající konzola, kluzný bod (osové vedené)

Uložení potrubí do stávající ocelových konzol do objímek na závitových tyčí. Objímky jsou voleny dle montážních doporučení výrobců o stupeň většího průměru, případně je nutno zajistit volný pohyb potrubí (osové vedení) v objímce dotažením šroubů přes distanční podložky.

uložení NK1, NK2, NK3 a NK4 – nová konzola, kluzný bod (osové vedené)

Uložení potrubí do nových žárově zinkovaných konzol MPC (délka 480 mm) do objímek na závitových tyčí. Objímky jsou voleny dle montážních doporučení výrobců o stupeň většího průměru, případně je nutno zajistit volný pohyb potrubí (osové vedení) v objímce dotažením šroubů přes distanční podložky.

uložení potrubí PPR do rozměru d75 mm bude provedeno na konzoly MPC 38/40 mm

uložení potrubí PPR od rozměru d90 mm bude provedeno na konzoly MPC 40/60 mm

uložení VK1, VK2, VK3 a VK4 – nová konzola, volný bod (prostorové vedené)

Potrubí bude uloženo pomocí dvou objímek do 700 mm dlouhého profilového nosníku 38/40 mm, který bude volně položen na zabudovanou konzolu MPC 48/40 mm (případně 40/60 mm). Po napuštění systému teplou vodou (55°C) budou objímky dotaženy tak, aby osa konzoly byla cca v polovině délky profilového nosníku 38/40 - 700 mm.

závěs  Z1, Z2, Z3 a Z4 - nový závěs, volný bod (prostorové vedené)

Potrubí bude uloženo pomocí dvou objímek do 500 mm dlouhého profilového nosníku 38/40 mm, který bude zavěšen pod stropem na závitové tyče M10. Objímky jsou voleny dle montážních doporučení výrobců o stupeň většího průměru, případně je nutno zajistit volný pohyb potrubí (osové vedení) v objímce dotažením šroubů přes distanční podložky.

Po napuštění systému teplou vodou (55°C) budou posunuty závitové tyče objímek tak, aby kotvící závitové tyče směřovaly kolmo svisle o od stropu TK (nebyly uchyceny pod úhlem - vlivem teplotní kompenzace)

uložení PB1, PB2, PB3 a PB4 - stávající konzola, pevný bod

Uložení potrubí do stávající ocelových konzol do objímek na závitových tyčí. Objímky budou v místech pevných bodů dotaženy, tak aby nebylo potrubí PPR poškozeno.

Detaily uložení viz výkresová část - uložení potrubí PPR (407.F1-A2-12)

4.3.4 Kompenzace potrubí

Ke kompenzaci teplotních dilatací je využito výhradně směrových lomů (přirozená kompenzace). V místech lomů musí být vždy první dva uložení na každou stranu lomu ukotveny pomocí volného uložení NV1 až 4 (dle příslušné dimenze).

V ostatních částech trasy jsou navrženy U kompenzátory (stávající kompenzátory v kolektoru), které budou provedeny ve svislém i vodorovné směru v místech mezi stávajícími konzolami, svislá ramena potrubí budou vedena v mezeře mezi stávajícím potrubím a stěnou kolektoru.

Aby bylo možno toto provést, je nutno v horní části kompenzátory vyosit pomocí nabok instalovaných kolen, tím je možno kompenzátory nainstalovat za stávající potrubí sekundáru ÚT.

Ve výkresech jsou popsána místa pevných bodů, které budou vytvořeny pomocí objímek a vodorovných závěsů z pozinkovaných profilů.

U pevných bodů na trase je nutno vytvořit předpětí, aby nedocházelo k nadměrnému přeběhu v ohybech kompenzačních útvarů. Předpětí je uvedeno ve výkresech u pevných bodů.

Příklad: PB1 (-125, -50) z jedné strany bude potrubí zkráceno o 125 mm a z druhé strany o 50 mm, poté bude potrubí staženo k sobě, upevněno - zafixováno (např. utažením objímek v uložení před a za spojem) a následně svařeno. Po vychladnutí bude potrubí uvolněno.

4.3.5 Napojení v kolektoru VS 27

větev č. 1 (A) - kolektor 1 z VS 27

Nové rozvody teplé vody a cirkulace budou napojeny v kolektoru 1 za odbočkou k blokům 27 a 26 (konec stávajícího nového rozvodu PPR - teplá voda d110x15.1 mm a cirkulace d90x12.3 mm). Na stávající přírubu DN100/PN16 (uvolněnou po demontáži šoupěte) bude napojen přechod 80/100 a nová sekční uzavírací mezipřírubová klapka DN80/PN16 (teplá voda). Na stávající přírubu DN80/PN16 (uvolněnou po demontáži šoupěte) bude napojen přechod 65/80 a nová sekční uzavírací mezipřírubová klapka DN65/PN16 (cirkulace).

větev č. 2 (B) - kolektor 2 z VS 27

Nové rozvody teplé vody a cirkulace budou napojeny za stěnou výměníkové stanice na stávající připravený krátký PPR rozvod (teplá voda d90x12.1 mm a cirkulace d75x10.3 mm). Napojení nového potrubí (teplá voda d75x10.3 mm a cirkulace d50x6.9 mm) bude provedeno přes přechody PPR.

4.3.6 Napojení objektu s měřením

Nová potrubí TV a cirkulace v objektech s instalovaným měřením budou ukončena napojením do skříně měření. Na vstupu do měřícího zařízení budou instalovány uzavírací kulové kohouty teplá voda KK-6/4“ a cirkulace KK-1“.  Měření bloku 40 je již napojeno PPR potrubím teplé vody a cirkulace, které je zavedeno do kolektoru.

Napojení nového potrubí TV a cirkulace bude napojeno na tyto stávající rozvody PPR zavedené do kolektoru.

4.3.7 Napojení objektu bez měření

Nová přípojková potrubí TV a cirkulace bez měření budou ukončena napojením na stávající PPR rozvody zavedené do kolektoru nebo na objektové hlavní uzavírací armatury teplé vody a cirkulace umístěné v objektu.

Napojení nových přípojek TV (d63x8.6 mm) a C (d40x5.5 mm) svařením na stávající rozvody PPR zavedené z objektu do kolektoru bude provedeno u objektů:

větev č. 1 (A) - kolektor 1 z VS 27

blok 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40

Větev č. 2 (B) - kolektor 2 z VS 27

blok 23, 24, 37

Napojení nových přípojek TV a C (závitovým napojením) na stávající objektové uzavírací armatury bude provedeno v objektech bl. 22,29,30 a 38.

blok 22

Blok 22 (č.p. 2245) bude napojen přípojkou teplé vody (PPR ø63x8,6 mm) a přípojkou cirkulace (PPR ø40x5,5 mm). V objektu budou nové přípojky napojeny na stávající objektové uzavírací armatury. TV bude napojena na stávající kulový kohout KK-2“ a cirkulace na stávající kulový kohout KK-1“.Napojení viz. výkres - suterén bloku 22 (407.F1-A3-13).

blok 29

Blok 29 (č.p. 2134) bude napojen přípojkou teplé vody (PPR ø63x8,6 mm) a přípojkou cirkulace (PPR ø40x5,5 mm). V objektu budou nové přípojky napojeny na stávající objektové uzavírací armatury. TV bude napojena na stávající kulový kohout KK-2“ a cirkulace na stávající kulový kohout KK-5/4“.Napojení viz. výkres - suterén bloku 29 (407.F1-A3-14).

blok 30

Blok 30 (č.p. 2250) bude napojen přípojkou teplé vody (PPR ø63x8,6 mm) a přípojkou cirkulace (PPR ø40x5,5 mm). V objektu budou nové přípojky napojeny na stávající objektové uzavírací armatury. TV bude napojena na stávající kulový kohout KK-2“ a cirkulace na stávající kulový kohout KK-6/4“.Napojení viz. výkres - suterén bloku 30 (407.F1-A3-15).

blok 38

Blok 38 (č.p. 2174) bude napojen přípojkou teplé vody (PPR ø63x8,6 mm) a přípojkou cirkulace (PPR ø40x5,5 mm). V objektu budou nové přípojky napojeny na stávající objektové uzavírací armatury. TV bude napojena na stávající kulový kohout KK-2“ a cirkulace na stávající kulový kohout KK-5/4“.Napojení viz. výkres - suterén bloku 38 (407.F1-A3-16).

4.3.8 Nátěry

U stávajících ocelových konzol bude provedeno odstranění starého nátěru okartáčováním a konzoly budou opatřeny 1 x antikorozním nátěrem, 1 x základním nátěrem a 1 x emailovým lesklým nátěrem (černý odstín).

Ostatní nové závěsné prvky jsou již opatřeny protikorozní povrchovou úpravou (žárové zinkování).

4.3.9 Izolace

Pro izolace potrubí teplé vody a cirkulace (max. 60 °C) budou použity pouzdra z minerální vlny s hliníkovou fólií, s minimální objemovou hmotností 80 kg/m3. Finální úprava tepelné izolace bude provedena vyztuženou AL. fólií pro povrchovou úpravu průmyslových izolací. Vázací drát bude s žárově zinkovanou úpravou v min. tl. 0,8 mm.

Tlouštky izolací (mm):

d32 - tl. izolace 30 mm

d40 - tl. izolace 40 mm

d50 - tl. izolace 40 mm

d63 - tl. izolace 50 mm

d75 - tl. izolace 50 mm

d90 - tl. izolace 60 mm

Navržené tloušťky izolací jsou v souladu s požadavky zákona 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 193/2007.

4.3.10 Ochrana stávajících potrubí při montáži

Pro ochranu stávajícího potrubí ÚT a proti poškození izolace budou používány tabule z pozinkovaného plechu tl. 0,6mm, které budou ohnuté dle vrchního potrubí a budou postupně upevňovány pomocí drátěných úchytů v místech montáže.

5.   Montáž a zkoušení potrubí

Provádění svářečských prací - plastové potrubí

Svařování tlakového potrubí může provádět pouze osoba (právnická či fyzická), která splňuje podmínky ČSN EN ISO 3834-2 „Vyšší požadavky na jakost“ a ČSN EN 13 480. Na svařování musí dohlížet osoba, odborně způsobilá ve smyslu P-102 a TP B-302 CWS ANB včetně realizace průběžných záznamů o kontrolách ve stavebním deníku.

Svařování potrubí vč. vypouštěcího potrubí lze pouze na základě kvalifikovaných postupů svařování (WPS) dle ČSN EN ISO 15613; ČSN EN ISO 15614, svářeči kvalifikovanými podle ČSN EN 13067.

Dále je uplatněn požadavek objednatele na zhotovitele díla, týkající se povinnosti zhotovitele předložit postupy WPS, kvalifikace postupu svařování (WPQR), vč. předání dokladů o odborné způsobilosti svářečského dozoru, odborné způsobilosti svářečů a personálu NDT (nedestruktivních kontrol).

Kontrola jakosti svarů sekundárního potrubí – rozsah NDT stanovený objednatelem:

- VT – B/100 % včetně protokolu ČSN EN ISO 13100-1 (ČSN EN ISO 9712);

ČSN EN 16296 bude provedeno u všech svarů.

Proplach potrubí

První proplach potrubí je proveden studenou vodou napouštěnou do potrubí ze systému ohřevu TV, v napojovaném objektu bude provedeno částečné odpouštění do kanalizace, protože na vstupu do objektu nejsou filtry. Po tomto bude potrubí napuštěno médiem a systém bude odkalován po dobu 24hodin, případně až do čistého stavu. Místo vodoměru je nutno instalovat mezikus. O proplachu bude proveden zápis.

Dilatační zkouška

Dilatační zkouška nebude samostatně prováděna, funkčnost kompenzačních útvarů, pohyb uložení a těsnost uzavíracích armatur bude zkontrolována při prvém najetí do zkušebního provozu. Při pozvolném nahřívání nesmí být jeho rychlost vyšší než 60°C za hodinu.

Tlaková zkouška

Tlaková zkouška potrubí hydraulická bude prováděna v rozsahu dle ČSN 736611, zkušební tlak pro potrubní rozvod je min.1,5MPa (15bar), začátek zkoušky minimálně 1hod. po odvzdušnění a dotlakování systému, trvání zkoušky 60minut, max. pokles tlaku 0,02MPa (0,2bar). O tlakové zkoušce bude vyhotoven protokol za účasti a potvrzení provozovatele.

Vizuální kontrola

Zabezpečuje ji zhotovitel montážních prací odborným pracovníkem průběžně během montáže potrubí. O kontrolách a jejich výsledcích musí být v souladu s postupem prací vedeny pravidelné záznamy ve stavebních (montážním) deníku.

Stavební zkouška

Provede se kontrola provedení stavby a použitého materiálu dle projektové dokumentace, kontrola dokladů o průběhu montáže, o provedení proplachu a předepsaného předpětí.

6.	Bezpečnost práce

Při všech prováděných pracích budou dodržovány platné ČSN a prováděcí předpisy pro jednotlivé postupy.  Na stavbě musí být dodržováno v celém rozsahu nařízení vlády 591/2006 Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

7.	Protipožární zabezpečení stavby

Dodavatel musí zajistit možnost bezpečného použití svařovacích agregátů pro plastové potrubí. Dále je povinen provést vyškolení montážních pracovníků o bezpečnosti při montážních pracích prováděných na stávajícím zařízení, které je v provozu.

8.	Péče o životní prostředí

Stavba nevyžaduje speciální protihlukové úpravy k zamezení pronikání hluku z okolí. Objekt výstavby sám nezatěžuje okolí nadměrným hlukem.

# 9. Stavební úpravy

Jedná se o výměnu stávajících ocelových poklopů (vstupy) 900 x 700 mm umístěných na vstupu do kolektoru a šachet a ocelových poklopů (shozy) 1800 x 600 mm v kompenzátorech. Dále se jedná o výměnu větracích mříží 900 x 600 mm ve větracích šachtách. Umístění šachet (technických galerií) viz. výkresová část projektové dokumentace. V PD jsou dále řešeny opravy stávajících prostupů potrubí stavebními konstrukcemi - uzavření, zazdění, zahlazení, začištění a nová výmalba (bílá barva)

větev č. 1 (A) - kolektor 1 z VS 27

V - vstupní šachta 900 x 700 mm (12 ks)

V5, V8, V9, V14, V15, V16, V17, V20, V21, V22, V24, V25

VŠ - větrací šachta 900 x 600 mm (12 ks)

VŠ5, VŠ9, VŠ13, VŠ14, VŠ16, VŠ17, VŠ18, VŠ20, VŠ21, VŠ22, VŠ24, VŠ25

KS a RH - shoz v kompenzátoru, rohu 1800 x 600 mm (8 ks)

KS15, KS16, KS17, KS18, RS26, KS19, KS20, KS21

Větev č. 2 (B) - kolektor 2 z VS 27

V - vstupní šachta 900 x 700 mm (4 ks)

V1, V2, V3, VŠ šachta

VŠ - větrací šachta 900 x 600 mm (6 ks)

VŠ1, VŠ2, VŠ3, VŠ4, VŠ šachta, VŠ u VS 27

KS a SH - shoz v kompenzátoru, kolektoru 1800 x 600 mm (2 ks)

SH1, KS2

Zemní práce

Jedná se o drobné zemní práce:

Odstranění živičného podkladu v šířce 100 mm kolem ocelového poklopu vstupu (1000x800 mm) a větracího otvoru (1000 x 750 mm) instalovaného v asfaltovém chodníku.

Výkopové práce, obnažení kolem betonového tělesa vstupu „komínku“ do hloubky cca 0,25 m. Část výkopku bude použita na terénní úpravy v okolí nového betonového tělesa poklopu a větracího otvoru, ostatní zemina bude odvezena na řízenou skládku. Kvalitnější zemina bude skryta a deponována na pozemku.

Po skončení stavebních prací se převrství plocha určená k zatravnění humózními zeminami o mocnosti 250 mm a provede se výsadba trávníku v okolí betonového tělesa.

Betonové těleso (obruba vstupu do šachty) bude vybouráno do hloubky 250 mm.

Svislé a vodorovné konstrukce

zabudování ocelových rámů vstupů a větracích otvorů

Do stávajícího odbouraného tělesa vstupu a větracího otvoru budou zabudovány nové ocelové konstrukce (rámy poklopů a rámy větracích mříží). Vrchní věncová konstrukce „komínku“ je navržena z železobetonu C 25/30 XC2. Vyztužení bude provedeno armovacími pruty (10 mm), které budou ukotveny do stávajícího tělesa šachty a větracího otvoru. Krytí výztuže bude min 30 mm. Nová konstrukce komínku bude chráněna proti zemní vlhkosti.

uzavření, zazdění prostupů potrubí stěnami

Po montáži potrubí (po zkouškách) budou provedeny opravy stávajících prostupů potrubí stavebními konstrukcemi - uzavření, zazdění, zahlazení, začištění a nová výmalba (bílá barva). Vyzdění kolem kruhových prostupů (izolované potrubí) bude provedeno vápenocementovou směsí s vrchní omítkou a vrchním bílím nátěrem. Jedná se stavební prostupy do napojených objektů z kolektoru VS 27.

Izolace proti zemní vlhkosti

Na všech dotčených vstupech, větracích otvorech a shozech v kompenzátorech bude provedena nová hydroizolace s minimálním svislým překrytím 20 cm pod novou betonovou konstrukci. Na svislých obvodových konstrukcích (betonová věncová konstrukce) se provede izolace proti zemní vlhkosti ve složení  1 x Np, 1 x  BITAGIT.

Stavební izolace včetně boční bude ochráněna betonovou mazaninou, případně geotextilií, nebo nopovou fólií.

Doplňkové konstrukce

Žebříky

Pro vstup do kolektorů a šachet bude osazen u každého výlezu nový žebřík. Nový žebřík bude plastový (plast zpevněný skelným vláken GFK), min. š. 400 mm. Součástí žebříku jsou kotvící prvky do stěny šachty. Stávající ocelové žebříky budou demontovány.

U každého vstupu do kolektoru a šachty bude instalován:

1 x 	šachtový žebřík

plast zpevněný skelným vláknem (GFK)

vnitřní šířka 400 mm, vzdálenost příčlí 280 mm, délka dle výšky kolektoru, šachty

U vstupů V1, V2, V3 do kolektoru 2 bude instalován:

1 x 	atypický šachtový žebřík

ocelový profil - žárové zinkování

vnitřní šířka 400 mm, vzdálenost příčlí 280 mm, délka dle výšky kolektoru

zalomený žebřík s vodorovnou plochou délky cca 400 mm nad izolaci potrubí UT

Poklopy 900x700 mm (vstupy do kolektoru a šachet)

Na vstupech do šachty (TG) bude osazen nový uzamykatelný poklop (zevnitř technické galerie) z ocelového plechu z povrchovou úpravou žárovým zinkováním.

Poklop - provedení pro chodník (nášlapný)

Vrchní plech 800 x 1000 bude proveden z ocelového plechu tl. 7 mm.

rozměry a provedení viz. výkres – poklop, chodník 900 x 700, 407.F1-A3-17

Poklop - provedení pro terén

Vrchní plech 800 x 1000 bude proveden z ocelového plechu tl. 3 mm.

rozměry a provedení viz. výkres – poklop, terén 900 x 700, 407.F1-A3-18

Poklopy 1800x600 mm (vstupy – shoz v kompenzátoru, rohu)

Na vstupech shozech do kompenzátoru bude osazen nový uzamykatelný poklop (zevnitř kolektoru) z ocelového plechu z povrchovou úpravou žárovým zinkováním.

Poklop - provedení pro chodník (nášlapný)

Vrchní plech 700 x 1900 bude proveden z ocelového plechu tl. 7 mm.

rozměry a provedení viz. výkres – poklop, chodník 1800 x 600, 407.F1-A3-19

Poklop - provedení pro terén

Vrchní plech 700 x 1900 bude proveden z ocelového plechu tl. 3 mm.

rozměry a provedení viz. výkres – poklop, terén 1800 x 600, 407.F1-A3-19

Větrací poklop (mříž) 900x600 mm (větrací šachta)

Na větrací šachtě bude osazen nový větrací poklop (mříž) z ocelového plechu z povrchovou úpravou žárovým zinkováním. Konstrukce bude provedena v celku - rám s mříží bude zabudován (zabetonován) do betonového tělesa větrací šachty

rozměry a provedení viz. výkres – větrací poklop, terén 900 x 600, 407.F1-A3-20

Vnitřní boční větrací otvory

Stávající vnitřní boční větrací otvory budou zakryty rámem s nerezovým pletivem (materiál 1.4301, velikost oka 8 mm a drát ø1.5 mm). Rozměr boční větrací mříže je cca 1270x700 mm (nová větrací boční mříž bude vyrobena přesně dle rozměrů stávajících demontovaných větracích bočních mříží). Rám bude proveden z úhelníkových profilů L25x25x3 mm. Rám se sítem bude ukotven (chemická kotva  a šroubový rozebíratelný spoj) do stěny větrací šachty. Případně čištění dna větrací šachty bude prováděno tímto bočním větracím otvorem po demontáži rámu s nerezovým pletivem.

Vypracoval: Ing. Václav Remuta

Most, září 2015