## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | REKUPERACE ODPADNÍHO TEPLA Z KOMPRESORŮ PRO VÝROBU STLAČENÉHO VZDUCHU
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Nová Mosilana a.s. |  |  |  | IČ: | 60710756
|  |  | Charbulova 150 |  |  |  | DIČ: | CZ60710756
|  | 618 00 | Brno
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny |  |  | Dodávka |  | Montáž |  | Celkem
HSV | HSV |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
PSV | PSV |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
MON | MON |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
VN | Vedlejší náklady |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
ON | Ostatní náklady |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení | [7 empty] | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 6139624.42 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH | [7 empty] | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 |  |  |  |  | 0 | 6139624.42 | 1289321 | 7428945.42 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 6139624.42 | 1289321 | 7428945.42 | 100
Popis rozpočtu: -
| Vytápění | [8 empty] | Vytápění
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu | Dodávka | Montáž | Celkem
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV | 0 | 0 | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV | 0 | 0 | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV | 0 | 0 | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 899 | Demontáže |  |  | HSV | 0 | 0 | 0
| 900 | Elektro a MaR |  |  | HSV | 0 | 0 | 0
| 901 | Vzduchotechnika |  |  | HSV | 0 | 0 | 0
| Cena celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Pol
Položkový rozpočet | [18 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | REKUPERACE ODPADNÍHO TEPLA Z KOMPRESORŮ PRO VÝROBU STLAČENÉHO VZDUCHU | [16 empty] | STA
O: | [18 empty] | OBJ
R: | [18 empty] | ROZ
C: | [18 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.77 |  |  | DIL
1 | 340235212R00 | Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm | kus | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0.221 | 1.77 |  |  | POL1_0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10.78 |  |  | DIL
2 | 411387531R00 | Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách | kus | 14 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0.77 | 10.78 |  |  | POL1_0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 8.62 |  |  | DIL
3 | 972054141R00 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm | kus | 14 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0.512 | 7.17 |  |  | POL1_0
4 | 971033231R00 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC | kus | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0.16 | 0.96 |  |  | POL1_0
5 | 971033241R00 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0.243 | 0.49 |  |  | POL1_0
6 | 9 | odvoz suti, poplatek za skládku | t | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 454.64 |  |  | DIL
7 | 12 | Šroubový kompresor 90kW, 8,5 bar | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | - integrovaný kondenzační sušič stlačeného vzduchu | [16 empty] | POP | - integrovaný kondenzační sušič stlačeného vzduchu
|  | - integrované zařízení pro využití odpadního tepla | [16 empty] | POP | - integrované zařízení pro využití odpadního tepla
|  | - grafická elektronická řídící jednotka | [16 empty] | POP | - grafická elektronická řídící jednotka
|  | - včetně dopravy a uvedení do provozu | [16 empty] | POP | - včetně dopravy a uvedení do provozu
8 | 39 | Šroubový kompresor 90kW, 8,5 bar, plynulá regulace otáček | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | - integrovaný kondenzační sušič stlačeného vzduchu | [16 empty] | POP | - integrovaný kondenzační sušič stlačeného vzduchu
|  | - integrované zařízení pro využití odpadního tepla | [16 empty] | POP | - integrované zařízení pro využití odpadního tepla
|  | - grafická elektronická řídící jednotka | [16 empty] | POP | - grafická elektronická řídící jednotka
|  | - včetně dopravy a uvedení do provozu | [16 empty] | POP | - včetně dopravy a uvedení do provozu
9 | 54 | složení z nákladního auta jeřábem, na staveništní deponii | h | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
10 | 55 | montáž kompresorů - 3 ks | h | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
11 | 56 | sada pro využití odpadního tepla, např. ER GA55-90 | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | - výměník tepla | [16 empty] | POP | - výměník tepla
|  | - sada termostatů | [16 empty] | POP | - sada termostatů
|  | - sada hadic | [16 empty] | POP | - sada hadic
|  | - kotvící příslušenství | [16 empty] | POP | - kotvící příslušenství
|  | - čidla, kabely, konektory | [16 empty] | POP | - čidla, kabely, konektory
12 | 56 | sada pro využití odpadního tepla, např. ER GA55-90 VSD | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | - výměník tepla | [16 empty] | POP | - výměník tepla
|  | - sada termostatů | [16 empty] | POP | - sada termostatů
|  | - sada hadic | [16 empty] | POP | - sada hadic
|  | - kotvící příslušenství | [16 empty] | POP | - kotvící příslušenství
|  | - čidla, kabely, konektory | [16 empty] | POP | - čidla, kabely, konektory
13 | 56 | sada pro využití odpadního tepla, např. ER GA55-90 VSD | ks | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | - výměník tepla | [16 empty] | POP | - výměník tepla
|  | - sada termostatů | [16 empty] | POP | - sada termostatů
|  | - sada hadic | [16 empty] | POP | - sada hadic
|  | - kotvící příslušenství | [16 empty] | POP | - kotvící příslušenství
|  | - čidla, kabely, konektory | [16 empty] | POP | - čidla, kabely, konektory
14 | 56 | sada pro využití odpadního tepla, např. ER GA55-90 | ks | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | - výměník tepla | [16 empty] | POP | - výměník tepla
|  | - sada termostatů | [16 empty] | POP | - sada termostatů
|  | - sada hadic | [16 empty] | POP | - sada hadic
|  | - kotvící příslušenství | [16 empty] | POP | - kotvící příslušenství
|  | - čidla, kabely, konektory | [16 empty] | POP | - čidla, kabely, konektory
15 | 57 | instalace sady | ks | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - práce | [16 empty] | POP | - práce
|  | - drobný instalační materiál | [16 empty] | POP | - drobný instalační materiál
|  | - úprava karoserie | [16 empty] | POP | - úprava karoserie
16 | 58 | expanzní modul pro MKV | ks | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
17 | 61 | dopojení na rozvody tlakového vzduchu, 3 ks kompresorů | h | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
18 | 998732101R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | t | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 4.043 | 20.22 |  |  | POL1_0
19 | 998732193R00 | Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m | t | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0.489 | 2.45 |  |  | POL1_0
20 | 60 | elektroinstalace - připojení 1 ks kompresoru, dodávka a montáž el.inst. mat | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
21 | 733111117R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 40 | m | 59 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0.735 | 43.37 |  |  | POL1_0
22 | 733121122R00 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 x 3,2 mm | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0.55 | 5.5 |  |  | POL1_0
23 | 733121126R00 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 x 5,0 mm | m | 179 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0.683 | 122.26 |  |  | POL1_0
24 | 733121132R00 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 133 x 4,5 mm | m | 166 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0.845 | 140.27 |  |  | POL1_0
25 | 5 | U-kompenzátor DN 125, 3200x1500 mm, oblouky R=4xD | m | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
26 | 733190108R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 50 | m | 59 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0.032 | 1.89 |  |  | POL1_0
27 | 733190225R00 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89 | m | 189 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0.042 | 7.94 |  |  | POL1_0
28 | 733190232R00 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133 | m | 184 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0.053 | 9.75 |  |  | POL1_0
29 | 63154534R | Pouzdro potrubní izolační 49/30 mm, kamenná vlna s Al fólií se skelnou mřížkou na povrchu | m | 59 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
30 | 63154577R | Pouzdro potrubní izolační 76/40 mm, kamenná vlna s Al fólií se skelnou mřížkou na povrchu | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
31 | 63154608R | Pouzdro potrubní izolační 89/50 mm, kamenná vlna s Al fólií se skelnou mřížkou na povrchu | m | 179 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
32 | 63154652R | Pouzdro potrubní izolační 133/80 mm, kamenná vlna s Al fólií se skelnou mřížkou na povrchu | m | 184 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
33 | 722182004R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 | m | 59 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0.114 | 6.73 |  |  | POL1_0
34 | 722182006R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80 | m | 189 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0.155 | 29.3 |  |  | POL1_0
35 | 722182008R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 125 | m | 184 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0.184 | 33.86 |  |  | POL1_0
36 | 998733193R00 | Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m | t | 7.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0.816 | 5.88 |  |  | POL1_0
37 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m | t | 7.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 3.246 | 23.37 |  |  | POL1_0
38 | 733110810R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 | m | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0.103 | 1.85 |  |  | POL1_0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 59.47 |  |  | DIL
39 | 7 | čerpadlo elektronicky řízené, prac. bod 3,9 m3/h, 96 kPa, mokroběžné bez ucpávky | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - řídicí jednotka ve svorkovnici | [16 empty] | POP | - řídicí jednotka ve svorkovnici
|  | - ovládací panel s tenkým displejem na svorkovnici | [16 empty] | POP | - ovládací panel s tenkým displejem na svorkovnici
|  | - svorkovnice připravena pro volitelné CIM moduly | [16 empty] | POP | - svorkovnice připravena pro volitelné CIM moduly
|  | - zabudovaný snímač diferenčního tlaku a teploty | [16 empty] | POP | - zabudovaný snímač diferenčního tlaku a teploty
|  | - litinové těleso čerpadla (dle modelu čerpadla) | [16 empty] | POP | - litinové těleso čerpadla (dle modelu čerpadla)
|  | - oddělovací vložka rotoru z kompozitu zesíleného uhlíkovými vlákny | [16 empty] | POP | - oddělovací vložka rotoru z kompozitu zesíleného uhlíkovými vlákny
|  | - opěrná deska ložiska a plášť rotoru z korozivzdorné oceli | [16 empty] | POP | - opěrná deska ložiska a plášť rotoru z korozivzdorné oceli
|  | - hliníkové těleso statoru | [16 empty] | POP | - hliníkové těleso statoru
|  | - vzduchem chlazená elektronika | [16 empty] | POP | - vzduchem chlazená elektronika
|  | - Regulace na proporcionání tlak | [16 empty] | POP | - Regulace na proporcionání tlak
|  | - Regulace na konstantní tlak | [16 empty] | POP | - Regulace na konstantní tlak
|  | - Regulace na konstantní teplotu | [16 empty] | POP | - Regulace na konstantní teplotu
|  | - Konstatní křivky | [16 empty] | POP | - Konstatní křivky
|  | - Max. nebo min. křivka | [16 empty] | POP | - Max. nebo min. křivka
|  | - Automatický redukovaný noční provoz | [16 empty] | POP | - Automatický redukovaný noční provoz
|  | - Není nutná externí motorová ochrana | [16 empty] | POP | - Není nutná externí motorová ochrana
|  | - Pro vytápění jsou dodávány tepelně-izolační kryty jako součást dodávky | [16 empty] | POP | - Pro vytápění jsou dodávány tepelně-izolační kryty jako součást dodávky
|  | - Velký teplotní rozsah | [16 empty] | POP | - Velký teplotní rozsah
40 | 8 | montáž čerpadla | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
41 | 734233115R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40 | kus | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0.351 | 7.02 |  |  | POL1_0
42 | 734233113R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 vypouštěcí | kus | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0.227 | 2.72 |  |  | POL1_0
43 | 734411141R00 | Teploměr dvoukovový ,pevný stonek 60 mm, s návarkem, bez jímky | kus | 27 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0.381 | 10.29 |  |  | POL1_0
44 | 734421160R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa, D 100, s návarkem | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0.433 | 0.87 |  |  | POL1_0
45 | 1 | pojistný ventil DN 20, 500 kPa | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
46 | 734209104R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4 | kus | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0.053 | 0.53 |  |  | POL1_0
47 | 734243415R00 | Klapka zpětná vodorovná DN 40 | kus | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0.351 | 3.51 |  |  | POL1_0
48 | 734293225R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40 | kus | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0.351 | 3.51 |  |  | POL1_0
49 | 734213113R00 | Ventil automatický odvzdušňovací, DN 20 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0.062 | 0.25 |  |  | POL1_0
50 | 734163121R00 | Filtr přírubový, DN125/16 s nav.přírub | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 2.901 | 2.9 |  |  | POL1_0
51 | 734193217R00 | Klapka uzav.mezipřirub. DN 65/16 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0.151 | 0.15 |  |  | POL1_0
52 | 734109315R00 | Montáž přírub.armatur se 2 přírub.PN 16, DN 65 | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 1.57 | 1.57 |  |  | POL1_0
53 | 734193218R00 | Klapka uzav.mezipřirub. DN 80/16 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0.251 | 1 |  |  | POL1_0
54 | 734109316R00 | Montáž přírub.armatur se 2 přírub.PN 16,DN 80 | soubor | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 1.83 | 7.32 |  |  | POL1_0
55 | 734193221R00 | Klapka uzav.mezipřirub. DN125/16 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0.271 | 1.08 |  |  | POL1_0
56 | 734109318R00 | Montáž přír.armatur se 2 přírub.PN 16,DN 125 | soubor | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 3.266 | 13.06 |  |  | POL1_0
57 | 3 | měřič tepla DN 80/16, qp 40, 150°C, l=300 mm, 0,2 Imp/L (5 L/Imp), kvs=141,4 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
58 | 734109316R00 | Montáž přírub.armatur se 2 přírub.PN 16, DN 80 | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 1.83 | 1.83 |  |  | POL1_0
59 | 998734193R00 | Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m | t | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 1.355 | 0.68 |  |  | POL1_0
60 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | t | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 2.351 | 1.18 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 110.58 |  |  | DIL
61 | 767990010RAB | Atypické ocelové konstrukce, 5 - 10 kg/kus - závěsy | kg | 360 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0.30718 | 110.58 |  |  | POL2_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.26 |  |  | DIL
62 | 783424740R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní | m | 59 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0.029 | 1.71 |  |  | POL1_0
63 | 783425750R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní | m | 189 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0.021 | 3.97 |  |  | POL1_0
64 | 783426760R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm základní | m | 184 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0.026 | 4.78 |  |  | POL1_0
65 | 783122110R00 | Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný, základní | m2 | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0.093 | 1.4 |  |  | POL1_0
66 | 783122110R00 | Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný, email | m2 | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0.093 | 1.4 |  |  | POL1_0
Díl: | 899 | Demontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.41 |  |  | DIL
67 | 10 | demontáž připojení kompresorů - 3 ks, elektroinstalace, tlakový vzduch | h | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
68 | 35 | demontáž VZT potrubí | m | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
69 | 11 | demontáž kompresorů - 3 ks | h | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
70 | 732890801R00 | Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H do 6 m | t | 4.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 4.043 | 19.41 |  |  | POL1_0
Díl: | 900 | Elektro a MaR |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
71 | 6 | MALÉ KOMPAKTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉMY | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Řídicí systém 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, displej 122x32 bodů, kláv., integrovaný WEB server | [16 empty] | POP | Řídicí systém 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, displej 122x32 bodů, kláv., integrovaný WEB server
72 | 13 | ROZŠIŘUJÍCÍ V/V MODULY, 8x univ. IN, 8x analog OUT 0-10V, rozlišení 12 bit | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
73 | 34 | ROZŠIŘUJÍCÍ V/V MODULY, 8x univ. IN, 8x digital OUT 24 V ss, 300 mA, galv. oddělení | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
74 | 14 | Spínaný zdroj 125W na DIN lištu, 230 VAC/24 VDC | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
75 | 15 | ORIENTAČNÍ KALKULACE CENY APLIKACE, Cena za datový bod | ks | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
76 | 16 | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, Krytí IP65, Měřicí rozsah: -30 až 150 °C. | ks | 13 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Délka nerezového stonku l=70 mm, čidlo - Ni1000/6180. | [16 empty] | POP | Délka nerezového stonku l=70 mm, čidlo - Ni1000/6180.
77 | 17 | montáž snímače | ks | 13 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
78 | 18 | Jímka nerezová, G 1/2", délka 50 mm | ks | 13 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
79 | 19 | TŘÍCESTNÝ REGULAČNÍ KULOVÝ KOHOUT S POHONEM, PN16, -10 až +120°C, nerez, vnitřní závit, | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | servopohon 24VAC, spojitý, DN40, Kvs=25 1 1/2" | [16 empty] | POP | servopohon 24VAC, spojitý, DN40, Kvs=25 1 1/2"
80 | 20 | montáž regulačního kohoutu | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
81 | 21 | TROJCESTNÝ SMĚŠOVAČ,PN6, DN100,KVs=160,příruba | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
82 | 2 | montáž směšovače | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
83 | 4 | Rotační pohon, třípolohová regulace,, 30 Nm, 230 V, | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
84 | 22 | montáž pohonu | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
85 | 23 | Rozvaděč 800x800x300 MaR vč. výbavy | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
86 | 51 | Rozvaděč 500x500x210 MaR vč. výbavy | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
87 | 24 | montáž rozvaděče | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
88 | 25 | KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ, DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK, A SPOJOVACÍHO MAT. | m | 130 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 62/50 žlab | [16 empty] | POP | 62/50 žlab
89 | 26 | montáž žlabu | m | 130 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
90 | 27 | KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ, DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK, A SPOJOVACÍHO MAT. | m | 150 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | TRUBKA TUHÁ PVC délka 2 m barva světle šedá | [16 empty] | POP | TRUBKA TUHÁ PVC délka 2 m barva světle šedá
91 | 28 | montáž trubky | m | 150 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
92 | 29 | DK-KABELOVÉ KRABICOVÉ ROZVODKY IP 65, KABELOVÉ VSTUPY S PŘEDLISY PRO METRICKÉ VÝVODKY | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | BARVA ŠEDÁ, RAL 7035, MATERIÁL TERMOPLAST | [16 empty] | POP | BARVA ŠEDÁ, RAL 7035, MATERIÁL TERMOPLAST
|  | 210x310x117, bez svorkovnice | [16 empty] | POP | 210x310x117, bez svorkovnice
93 | 52 | SDĚLOVACÍ KABEL TWIST PAIR, 4P cat.5, pevně | m | 150 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
94 | 53 | montáž sdělovacího kabelu | m | 150 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
95 | 30 | KABEL STÍNĚNÝ, JYTY-O 2x1 mm , pevně | m | 300 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
96 | 31 | montáž kabelu | m | 300 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
97 | 32 | KABEL STÍNĚNÝ, JYTY-O 4x1 mm , pevně | m | 140 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
98 | 33 | montáž kabelu | m | 140 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
99 | 36 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC, CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 140 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
100 | 37 | montáž kabelu | m | 140 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
101 | 40 | VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC, CY 6 , pevně | m | 240 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
102 | 41 | montáž vodiče | m | 240 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
103 | 42 | ZEMNÍCÍ SVORKA, ZSA16 zemnicí svorka na potrubí | ks | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
104 | 43 | montáž svorky | ks | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
105 | 44 | ZEMNÍCÍ SVORKA, Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m | ks | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
106 | 45 | montáž pásku | ks | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
107 | 46 | Revize elektro | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
108 | 47 | Priprava ke komplexni zkousce | h | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
109 | 48 | Zauceni obsluhy | h | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
110 | 49 | KOORDINACE POSTUPU PRACI, S ostatnimi profesemi | h | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
111 | 50 | Podružný materiál | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 901 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
112 | 38 | montáž potrubí plechového čtyřhranného | m | 10.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
113 | 63 | VZT potrubí z pozinkovaného plechu, čtyřhranné 0,79 m2-1,13 m2 | m | 4.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | - dodávka a montáž trub včetně tvarovek | [16 empty] | POP | - dodávka a montáž trub včetně tvarovek
114 | 59 | přesun hmot pro VZT | t | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[17 empty] | 15 | 21
END