Příloha č.1 zadávací dokumentace – „Technická specifikace parametrů pro silniční svítidlo VO“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky.

Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Nabízené parametry uchazečem“ uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku, nebo uvede hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, bude vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní požadované parametry, bude vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Účastník vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu plnění, existuje-li. Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

| Název a typ svítidla |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Požadavek | Nabízené parametry uchazečem |
| Příkon svítidla | 10W až 45 W |  |
| Jmenovité napětí | 230V ±10%, 50 Hz |  |
| Ochrana proti přepětí | přepěťová ochrana typu 2+3 (5kA/10kV) přímo ve svítidle (vyměnitelná bez nutnosti demontáže svítidla ze stožáru) |  |
| Provedení předřadného zdroje | multifunkční s možností nastavení regulačních diagramů výkonu s integrovanou přepěťovou ochranou min. 6kV |  |
| Provedení světelného zdroje | LED modul s jednotlivými účinnými diodami s optickým systémem (nikoliv COB čip) |  |
| Počet variant optik svítidla | ≥ 8 |  |
| Doplnění optického systému: Čočky svítidla musí umožnovat osadit clonou BeckLight, která omezí světelný tok svítidla směrem za svítidlo. | ANO |  |
| Měrný světelný výkon svítidla | ≥ 145 lm / W |  |
| Teplota chromatičnosti | 2700 K |  |
| Index podání barev Ra | ≥ 70 |  |
| Životnost | ≥ 100 000 hodin / L90 |  |
| Krytí | ≥ IP 66 |  |
| Mechanická odolnost | ≥ IK09 |  |
| Provozní teplota | min rozsah - 40 °C až + 45 °C |  |
| Naklápění | min rozsah - 20 ° až + 15 ° (možnost instalace na stožár bez výložníku) |  |
| Hmotnost | max 4 kg |  |
| Účinnost svítidla | ≥ 93 % |  |
| Pasivní chlazení LED modulu | ANO |  |
| Teplotní ochrana LED zdrojů | ANO |  |
| Materiál tělesa svítidla - AL slitina | ANO |  |
| Difusor musí být rovný, skleněný a z vnitřní strany korpusu svítidla | ANO |  |
| Odpínací svorka, která odpojí svítidlo od napájecího napětí při otevření svítidla pro zajištění beznapěťového stavu | ANO |  |
| Korpus svítidla bez chladících žeber | ANO |  |
| Korpus svítidla s paticí Zhaga s krytkou a předřadníkem DALI2/NFC/certifikace D4i s výstupem 24V | ANO |  |
| Korpus svítidla musí být vybaven přetlakovým ventilem, který je umístěn tak, aby byl překryt korpusem svítidla a nedocházelo k jeho degradaci působením povětrnostních vlivů | ANO |  |
| Montáž na dřík stožáru nebo výložník o Ø 42-60 mm (bez dalšího příslušenství) | ANO |  |
| Konstrukce svítidla musí umožnovat demontovat celou optickou část bez použití nářadí a nahradit novým funkčním kusem bez nutnosti demontovat nosnou část korpusu svítidla z výložníku nebo sloupu a dále umožnit napájecí a řídící jednotku svítidla demontovat ze svítidla bez použití nářadí pouhým rozpojením konektoru a jednoduchým odjištěním aretovacího zámku na korpusu svítidla | ANO |  |
| Uchycení k výložníku nebo stožáru nerezovými šrouby | ANO |  |
| Certifikáty: ENEC, ENEC+, CB, CE | ANO |  |
| Funkce konstantního světelného toku „CLO“ | ANO |  |
| Funkce AstroDIM pro nastavení autonomního řízení stmívání s možností nastavení několika úrovní stmívání, napaječ DALI2 s NFC funkcí pro bezkontaktní programování. Regulace osvětlení od 22:00 do 5:00 hod na 50% | ANO |  |
| Svítidlo musí být originálně zamýšleno pouze se světelnými zdroji LED. Nesmí se jednat o tzv. retrofit, kdy lze svítidlo osadit jak konvenčními zdroji, tak zdroji LED. | ANO |  |
| Svítidlo musí být chlazeno pouze pasivně, nikoliv aktivně za použití ventilátorů nebo podobných zařízení. | ANO |  |
| Tepelná ochrana napaječe s reverzní pojistkou | ANO |  |
| Integrované vodováha v těle svítidla pro bezproblémovou a zcela rovnou instalaci svítidla | ANO |  |
| Integrovaná tavná pojistka ve svítidle | ANO |  |
| 0% podíl světelného toku do horního poloprostoru při sklonu svítidla 0° (ULR) | ANO |  |
| Svítidla musí mít ve všech výkonných a rozměrových variantách jednotný design a velikost | ANO |  |
| Svítidlo musí mít konstrukčně (mechanicky) oddělenou předřadnou a optickou část svítidla | ANO |  |
| Doložit do nabídky výpočty jednotlivých světelných situací v otevřeném souboru (Relux, Dialux) a křivky svítivosti (LDT data) navrhovaných svítidel na přenosném médiu pro ověření deklarovaných parametrů, dále doložit certifikát ENEC a ENEC+ | ANO |  |
| Rozměry svítidla | Max. 580x240x140 mm (délka x šířka x výška) |  |
| Záruka na svítidlo min. 60 měsíců | ANO |  |

S ohledem k předcházející aktivitě revitalizace veřejného osvětlení města požaduje zadavatel z důvodů sjednocení mobiliáře pouze následující vzorové tvary a rozměry navrhovaných svítidel :

# V ……………………, dne ……………	        ..…......………………………………….

# Razítko a podpis osoby oprávněné jednat

za uchazeče