## Rekapitulace
REKAPITULACE CELKOVÝCH NÁKLADŮ
Laboratoř HFPJ - RF, Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8
2016-06-28
| Profese | Popis | Cena | Pozn.
1.1. | Stavební část | Architektonické a stavebně technické řešení | 0
1.3.2. | EPS | Elektrická požární signalizace | 0
1.4.3. | Vzduchotechnika | Zařízení vzduchotechniky | 0
1.4.5. | ZTI | Zařízení zdravotně technických instalací | 0
1.4.7. | Silnoproud | Elektro - silnoproud | 0
| Slaboproud | Elektro - slaboproud | 0
2.1. | Stroje a zařízení | Dodávka a montáž strojního zařízení | 0
2.2. | Provozní potrubí | Potrubí pro odtah z vývěv, tlakový vzduch a chladící vodu | 0
| Celková cena bez DPH |  | 0

## 1.1. Stavba
Stavba : Laboratoř HFPJ - RF
Objekt : D.1. 1. STAVBA
Pol.č. | Popis položky | Jednotka | Množství | Kč/jednotku | CENA Kč | Poznámka
D.1 | ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
Demontážní a bourací práce
1 | Krytí podlahy - 1x netkaná geotextilie + 1x OSB tl.8mm pero/drážka | m2 | 29 |  | 0
2 | Demontáž umyvadla včetně baterie a 2 ks oken o rozměrech 2700x680mm | kpl | 1 |  | 0
3 | Vybourání parapetu ze škvárových tvýrnic v=2,15m, š=1,0m se žb výztuhou | m3 | 1.1 |  | 0
4 | Výkopové práce základů kondenzačních jednotek | m3 | 2.16 |  | 0
Výkopové práce
5 | Zárubňové pažení výkopu | m2 | 21.25 |  | 0
6 | Výkopové práce základů přístavku | m3 | 22.325 |  | 0
7 | Výkopové práce základů kondenzačních jednotek | m3 | 2.16 |  | 0
Montážní práce
Základové konstrukce
8 | Základek pod kondenzační jednotku 1x0,3x0,8m - tvarovky BEST + výztuž 2∅8mm v každé ložné spáře, svislá výztuž ∅8mm po 250mm + štěrkové lože tl.100mm | kpl | 2 |  | 0
9 | Základek pod kondenzátor 1,1x0,5x0,8m - tvarovky BEST + výztuž 2∅8mm v každé ložné spáře, svislá výztuž ∅8mm po 250mm + štěrkové lože tl.100mm | kpl | 1 |  | 0
10 | Betonáž základové žb desky přístavby a pasů - C25/30 + kari síť Ø6-100x100mm 3,8x2,4m | m3 | 1.5 |  | 0
Vodorovné konstrukce
11 | Svislá i vodorovná hydroizolace ze dvou vrstev modifikovaného asf. Pásu + napojení na stávající hydroizolaci | m2 | 38.62 |  | 0
12 | Tep. Izolace podlahy přístavby - EPS 150 S tl.100mm | m2 | 2.7 |  | 0
13 | Separační PE folie | m2 | 2.66 |  | 0
14 | ŽB roznášecí deska tl.150mm - C30/37 XC3-XF1 s hlazeným povrchem + kari síť ∅6-100X100 1,9x1,4m | m3 | 0.399 |  | 0
15 | Epoxidový uzavírací protiprašný nátěr šedý | m2 | 5.4 |  | 0
16 | Strop mezipatra - trapézový plech TR70/200x0,88 1,9x1,4m + výztuž ∅8mm c=20mm - v každé spodní vlně, přivařený | m2 | 2.7 |  | 0
17 | Roznášecí vrstva mezipatra- beton C 25/30 50mm nad horní vlnu | m3 | 0.4 |  | 0
18 | Uchycení mezipatar a střechy - ocelový úhelník L120x120x12- pozink, mechanicky kotvený a=300mm | m | 5.7 |  | 0
19 | Střecha přístavby - trapézový plech TR70/200x0,88 1,9x2,05m | m2 | 3.895 |  | 0
20 | Parozábrana- asfaltový pás s Al vložkou | m2 | 7.5 |  | 0
21 | Tepelná izolace střechy tl.200mm - 2x ISOVER S tl.100mm | m2 | 10 |  | 0
22 | Hydroizolace střechy - podkladní asf. Pás mech. Kotvený (např. GLASTEK 40 MINERAL) + vrní pás celoplošně natavený UV odolný ( např. ELASTEK 40 FIRESTOP) | m2 | 15 |  | 0
23 | Uzavření přechodu střecha/stěna - vypěnění PUR pěnou + zalištování | m | 6.4 |  | 0
24 | Oplechování atiky - titanzinek šedý | kpl | 1 |  | 0
25 | Okap+svod + okapničky z titanzinku šedého | kpl | 1 |  | 0
Svislé konstrukce
26 | Obvodové zdivo přístavku tl.350mm - dřevocementové tvárnice např. Morfico 35/14 Z s vloženou tepelnou izolací z EPS tl.140mm, beton C25/ 30+ svislá výztuž á 200 mm ∅16mm, vodorovná výztuž 1X∅16mm | m2 | 27.625 |  | 0
27 | Hydroizolace přístavku - 2x asfaltový lak stříkaný + 2x hydroizolace celoplošně natavená např.: GLASTEK 40 MINERAL vytažena 300mm nad UT + lišta | m2 | 29.4 |  | 0
28 | Obvodová drenáž přístavku - proprané říční kamenivo fr.16+drenáž+ geotextilie | m3 | 8.52 |  | 0
29 | Vyztužení překladu nad vstupem do strojovny VZT - JACKL U 120x60x60x5 pozink + navaření výztuže | m | 1.5 |  | 0
30 | Zdivoz keramických bloků tl.400mm na maltu VPC např.: POROTHERM P+D+ omítka VPC tl.15mm | m2 | 1.5 |  | 0
31 | SDK konstrukce tl.100mm | m2 | 8.7 |  | 0
32 | Kontaktní zateplení parapetu a žb. sloupu např. YTONG MULTIPOR WI tl.100mm dále viz. TZ | m2 | 4 |  | 0
Povrchové úpravy
33 | Vyspravení stávajících omítek předpoklad 25% plochy - napenetrování + VPC štuková omítka | m2 | 26 |  | 0
24 | Výmalba 2xakrilátovou otěruvzdornou bílou barvou | m2 | 260 |  | 0
35 | Vnitřní omítka v přístavku a meziokenních pilířích - VPC omítka tl.15mm | m2 | 21.25 |  | 0
36 | Keramický sokl v=100mm , dlažba např.: TAURUS GRANIT, spárovačka shodná se stávající podlahou | m2 | 3.2 |  | 0
Výplně otvorů
37 | Okno neotvíravé bílé plastové Uw=1,2W/m2K o rozměrech 1,95x0,68m + vnitrní plastový parapet + vnější plechový parapet | kpl | 1 |  | 0
38 | Okno neotvíravé bílé plastové Uw=1,2W/m2K o rozměrech 0,95x0,68m + vnitrní plastový parapet + vnější plechový parapet | kpl | 1 |  | 0
39 | Dvoukřídlá bezpečnostní dvířka 1,2x0,88m se zámkem a tepelnou izolací křídel, Ud=1,7W/m2K | kpl | 1 |  | 0
Ostatní
40 | Prostup střechou přístavku pro potřeby VZT | kpl | 2 |  | 0
41 | Základek pod ventilátor,rozvody VZT a odtahy tech. plynů (bet. Dlaždice 600x600x60 + drenážní PE rohož 700x700) | kpl | 9 |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady
42 | Zařízení staveniště, přesun hmot, dodržování čistoy, úklid, manipulace, ztížené podmínky apod. | kpl | 1 |  | 0
D1.1 | CELKEM STAVBA |  |  |  | 0
Poznámka: Výkaz je nedílnou součástí projektové dokumentace.
;

## 1.3.2. EPS
Stavba : Laboratoř HFPJ - RF
Objekt : D.1.3.2. - EPS
Pol. | Označ. | Specifikace materiálu | Počet | Jedn. mn. | Jednotková cena materiálu (Kč) | Jednotková cena montáže (Kč) | Cena materiálu (Kč) | Cena montáže (Kč) | Celkem (Kč) | Poznámka | Změna k 23.5.2016
Item | Name | Material Specification | Count | Unit | Unit Material Price (Kč) | Unit Assembly Price (Kč) | Material Price (Kč) | Assembly Price (Kč) | Total Price (Kč) | Comments
Pol. | Označ. | Specifikace materiálu | Počet | Jedn. mn. | Jednotková cena materiálu (Kč) | Jednotková cena montáže (Kč) | Cena materiálu (Kč) | Cena montáže (Kč) | Celkem (Kč) | Poznámka
Přístroje a zařízení
1 |  | Automatický opticko-kouřový hlásič, Ex, zóna 2, vč. patice, Zen. bariéry a připojovacího modulu | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Automatický teplotní hlásič, Ex, zóna 2, vč. patice, Zen. bariéry a připojovacího modulu | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | JY(St)Y 1x2x0,8 (červený) | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Instalační plastová trubka, ø13mm | 15 | m |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | Podružný materiál | 1 | sada |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Součty | 48 |  |  |  | 0 | 0 | 0
;

## 1.4.3. VZT
Stavba : Laboratoř HFPJ - RF
Objekt : D.1.4.3 VZT - Zařízení vzduchotechniky
P.Č. | Dodavatel | Kód položky | Popis | Množství celkem | MJ | Dodávka jednotková | Montáž jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Dodávka + Montáž celkem | Hmotnost jednotková | Hmotnost celkem | Suť jednotková | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | 11 | 12 | 13 | 14
1 |  |  | Přívod vzduchu do laboratoře
1.01 | PŘILOŽIT TECHNICKÝ LIST |  | Vzduchotechnická přívodní jednotka o složení: - uzavírací klapka se servopohonem - filtr M5 - elektrický ohřívač 9 kW, 400V - ventilátor s EC motorem - včetně řídícího systému, který zajišťuje ovládání uzavírací klapky, řízení výkonu ohřívače v závislosti na teplotě přívodního vzduchu v potrubí a ovládání vzduchového výkonu ventilátoru řízením otáček, čidla teploty a ovladače jednotky s propojovacím kabelem délky 13 m Parametry: Qv max = 600 m3/hod, dp st ext = 100 Pa | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
1.02 |  |  | Protidešťová žaluzie 315x315 pozinkovaná | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
1.03 |  |  | Vyústka nastavitelná dvouřadá, přední lamely vodorovné, 1025x140, bez regulace | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
1.04 |  |  | Vyústka nastavitelná dvouřadá, přední lamely vodorovné, 625x140, bez regulace | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
1.05 |  |  | Regulační klapka Ø200 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
1.10 |  |  | Potrubí kruhové SPIRO z pozinkovaného plechu | 3 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.11 |  |  | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu | 6 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.12 |  |  | Tepelná izolace rohoží z čedičové vaty tl. 60 mm opatřená Al folií | 2 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | CELKEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  |  | Odsávání digestoře
2.01 |  |  | Radiální ventilátor z pozinkovaného plechu pro zónu 1, 400V, poloha dle výkresu motor 0,25 kW, 400/230V 50Hz včetně PTC termistoru, izolátorů chvění, podstavné desky, krytu motoru, tlumící vložky sání v Ex provedení a výfukového nástavce Qv = 500 m3/hod, Δp = 250 Pa (dodavatel např. ALTEKO, ......) | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
2.02 |  |  | Regulační klapka Ø180 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
2.10 |  |  | Potrubí kruhové SPIRO z pozinkovaného plechu | 22 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | CELKEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  |  | Odsávání od tlakových lahví a skřínky digestoře
3.01 |  |  | Poloradiální potrubní ventilátor, provedení EX II 2G T4 Qv=75 m3/hod, 230V, 50Hz, 50W, 0,25A včetně dvou tlumících vložek Ø180mm, čtyř nerezových spon a držáku ventilátoru | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
3.02 |  |  | Talířový odsávací ventil kovový Ø 100 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
3.03 |  |  | Talířový odsávací ventil kovový Ø 80 | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
3.04 |  |  | Zpětná klapka Ø 100 mm | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
3.05 |  |  | Protidešťová žaluzie 100x100 z pozinkovaného plechu | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
3.06 |  |  | Sešikmený kus s nerezovou mřížkou s oky 20x20 mm | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
3.07 |  |  | Elektrostaticky vodivá hadice splňující požadavky evropské směrnice ATEX s měrným odporem menším než 103 Ω včetně certifikátu, Ø80 | 3 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
3.08 |  |  | Regulační klapka Ø80 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
3.10 |  |  | Potrubí kruhové SPIRO z pozinkovaného plechu | 9 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | CELKEM |  |  |  |  | 0 | 0
4 |  |  | Klimatizace laboratoře
4.01 | PŘILOŽIT TECHNICKÝ LIST |  | Venkovní kondenzační jednotka invertorová, chladící výkon 8,5 kW Rozsah použití: chl.: -15°C až 46°C / top.: -15°C až 24°C | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
4.02 | PŘILOŽIT TECHNICKÝ LIST |  | Vnitřní podstropní výparníková jednotka Chladící výkon Qchl = 8,5 kW, včetně kabelového ovladače Bez čerpadla kondenzátu | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
4.03 |  |  | Potrubí chladiva včetně pěnové izolace proti ztrátě chladu, závěsů bez tepelných mostů, propojovacích kabeláží mezi vnější a vnitřními jednotkami a nátěru izolace ve venkovním prostředí proti ÚV záření uložené v liště vyčistění, vakuování, naplnění chladivem | 14 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | CELKEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  |  | Pomocný a montážní materiál, doplňkové činnosti
5.01 |  |  | Závěsový, pomocný, spojovací a těsnící materiál | 1 | set |  |  | 0 | 0 | 0
5.02 |  |  | Hutní materiál na podpěry závěsy a konzoly | 20 | kg |  |  | 0 | 0 | 0
5.03 |  |  | Uvedení zařízení do provozu a jeho seřízení | 4 | Nh |  |  | 0 | 0 | 0
5.04 |  |  | Komplexní vyzkoušení | 8 | Nh |  |  | 0 | 0 | 0
5.05 |  |  | Lešení potřebné pro nastěhování a montáž vzduchotechniky | 1 | set |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | CELKEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Rozdělení ceny |  |  |  |  | Dodávka | Montáž | Celkem D+M
|  |  | Zařízení 01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Zařízení 02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Zařízení 03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Zařízení 04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Zařízení 05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
|  |  | Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Provozní vlivy |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Kompletační činnost |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Celkem : |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
;

## 1.4.5. ZTI
Stavba : Laboratoř HFPJ - RF
Objekt : D.1.4.5. ZTI - Zařízení zdravotně technických instalací
Pol. Item | Popis položky Description | Jednotka Unit | Množství Quantity | Jedn. Cena Unit Price (CZK) | Celkem Total (CZK) | Hmotnost/m.j. Weight/unit | Hmotnost celkem Total weight | Poznámka Note | Skupina | Etapa | Profese
1 | Kanalizace
1.1 | Demontáž potrubí plastového DN40 | m | 1 |  | 0 | 0.0021 | 0.0021
1.2 | Napojení na stávající potrubí plastové polypropylénové DN40 | soubor | 1 |  | 0 | 0.00027 | 0.00027
1.3 | Napojení na stávající potrubí plastové polypropylénové DN50 | soubor | 1 |  | 0 | 0.00031 | 0.00031
1.4 | Potrubí z plastových trub,HT Systém (polypropylenové PPs),připojovací, DN32 | m | 4 |  | 0 | 0.00019 | 0.00076
1.5 | Potrubí z plastových trub,HT Systém (polypropylenové PPs),připojovací, DN40 | m | 0.5 |  | 0 | 0.00029 | 0.000145
1.6 | Potrubí z plastových trub polypropylénových PP s vysokou chemickou odolnosti, DN50 | m | 15 |  | 0 | 0.00036 | 0.0054
1.7 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech do DN 125 | m | 14.5 |  | 0 | 0 | 0
1.8 | Pomocné ocelové konstrukce | kg | 3 |  | 0 | 0 | 0
1.9 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou z ceny v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 1.77 |  | 0 | 0 | 0
1.10 | Stavební přípomoce | % | 6 |  | 0 | 0 | 0
2 | Vodovod
2.1 | Napojení na stávající potrubí plastové d25 | soubor | 2 |  | 0 | 4e-05 | 8e-05
2.2 | Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) svarovaných polyfuzně PN 16 (SDR7,4) D20x2,8 | m | 3.5 |  | 0 | 0.00066 | 0.00231
2.3 | Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) svarovaných polyfuzně PN 16 (SDR7,4) D25x3,5 | m | 12 |  | 0 | 0.00091 | 0.01092
2.4 | Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) svarovaných polyfuzně PN 20 (SDR6) D20x3,4 | m | 1 |  | 0 | 0.00078 | 0.00078
2.5 | Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) svarovaných polyfuzně PN 20 (SDR6) D25x4,2 | m | 10.5 |  | 0 | 0.00078 | 0.00819
2.6 | Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicei z pěnového polyetylénu PE, přilepenými v příčných a podélných spojích tloušťky izolace přes 6 do 10 mm DN do 22 mm | m | 15.5 |  | 0 | 5e-05 | 0.000775
2.7 | Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicei z pěnového polyetylénu PE, přilepenými v příčných a podélných spojích tloušťky izolace přes 20 do 25 mm DN do 22 mm | m | 11.5 |  | 0 | 0.00024 | 0.00276
2.8 | Nástěnky pro výtokový ventil | kus | 1 |  | 0 | 0.00013 | 0.00013
2.9 | Kulové kohouty PN42 do 185°C přímé, vnitřní závit, G1/2 | kus | 3 |  | 0 | 0.00021 | 0.00063
2.10 | Kulové kohouty PN42 do 185°C přímé, vnitřní závit, G3/4 | kus | 2 |  | 0 | 0.00034 | 0.00068
2.11 | Kulové kohouty PN42 do 185°C přímé, se šroubením, G1/2 | kus | 2 |  | 0 | 0.00021 | 0.00042
2.12 | Kulový kohout s připojením na hadici G1/2 | kus | 1 |  | 0 | 0.00021 | 0.00021
2.13 | Přechodka s kovovým závitem vnějším 16/1/2" | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.14 | T-kus 1/2" | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.15 | Nerezová flexi hadice 1/2"/1/2"-500mm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.16 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN50 | soubor | 1 |  | 0 | 0.00019 | 0.00019
2.17 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN80 | m | 27 |  | 0 | 1e-05 | 0.00027
2.18 | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách, včetně vypouštění a napuštění | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.19 | Pomocné ocelové konstrukce | kg | 5 |  | 0 | 0 | 0
2.20 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 1.07 |  | 0 | 0 | 0
2.21 | Stavební přípomoce | % | 6 |  | 0
3 | Zařizovací předměty
3.1 | Umyvadla keramická, zabudovaná do desky | soubor | 1 |  | 0 | 0.01558 | 0.01558
3.2 | Zápachová uzávěrka s přípojkou, HL132.1 DN40 | kus | 1 |  | 0 | 0.00022 | 0.00022
3.3 | Batere umyvadlové stojánkové pákové s výpustí | soubor | 1 |  | 0 | 0.00184 | 0.00184
3.4 | Rohový kulový uzávěr s fitrem - G 1/2"x3/8" | soubor | 1 |  | 0 | 0.0003 | 0.0003
3.5 | Bezpečnostní oční sprcha - instalace na stůl | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.6 | Doplňky zařízení koupelen, nerezové, dávkovač tekutého mýdla | soubor | 1 |  | 0 | 0.00072 | 0.00072
3.7 | Zásobník papírových ručníků | kus | 1 |  | 0 | 0.00052 | 0.00052
3.8 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou z ceny v objektech výšky přes 6 do 12m | % | 0.22 |  | 0
3.9 | Stavební přípomoce | % | 6 |  | 0
| CELKOVÁ CENA / TOTAL PRICE |  |  |  | 0
;

## 1.4.7.Silnoproud
Stavba : Laboratoř HFPJ - RF
Objekt : D.1.4.7. - Silnoproud
Pol. | Označ. | Specifikace materiálu | Počet | Jedn. mn. | Jednotková cena materiálu (Kč) | Jednotková cena montáže (Kč) | Cena materiálu (Kč) | Cena montáže (Kč) | Celkem (Kč) | Poznámka
Item | Name | Material Specification | Count | Unit | Unit Material Price (Kč) | Unit Assembly Price (Kč) | Material Price (Kč) | Assembly Price (Kč) | Total Price (Kč) | Comments
Pol. | Označ. | Specifikace materiálu | Počet | Jedn. mn. | Jednotková cena materiálu (Kč) | Jednotková cena montáže (Kč) | Cena materiálu (Kč) | Cena montáže (Kč) | Celkem (Kč) | Poznámka
NN rozvaděče
1 |  | Rozvaděč RM039B | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Přístrojové vybavení, zapojení, rozměry, zkratová odolnost dle schematu 2-15101-D-00-147201
2 |  | Rozvaděč RZ (zásuvková skříň) | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Přístrojové vybavení, zapojení, rozměry, zkratová odolnost dle schematu 2-15101-D-00-147202
3 |  | Rozvaděč HR33 - doplnění stávajícího rozvaděče | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Přístrojové vybavení, zapojení, zkratová odolnost dle schematu 2-15101-D-00-147203
Kabely
4 |  | CYKY-J 3x95+50 | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | CYKY-J 4x35 | 60 | m |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | CYKY-J 5x4 | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  | CYKY-J 3x4 | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  | CYKY-J 5x2,5 | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  | CYKY-J 3x2,5 | 80 | m |  |  | 0 | 0 | 0
11 |  | CYKY-J 5x1,5 | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0
9 |  | CYKY-J 4x1,5 | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0
12 |  | CYKY-J 3x1,5 | 150 | m |  |  | 0 | 0 | 0
13 |  | CYKY-O 3x1,5 | 70 | m |  |  | 0 | 0 | 0
14 |  | Plastové štítky pro označení kabelů | 1 | sada |  |  | 0 | 0 | 0
Svítidla
15 | A | Zářivkové svítidlo 2x36W, Al. mřížka, přisazené | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
16 | B | Zářivkové svítidlo 2x36W, IP65, průmyslové | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
17 | N | Nouzové svítidlo 1x11W, nástěnné, 1 hodina | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
18 |  | Upevňovací materiál, pomocné ocelové konstrukce a podružný materiál | 1 | sada |  |  | 0 | 0 | 0
Všechna svítidla budou dodána včetně světelných zdrojů!
Přístroje a zařízení
19 | SA | Vypínač – řazení 1, pod omítku, IP20 | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
20 | SK | Vypínač – řazení 5, pod omítku, IP20 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
21 | SV | Ovládací skříňka s 1 ovládacím tlačítkem – hřib s aretací, s krytkou (límcem) | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
22 | SW | Ovládací skříňka s 1 ovládacím otočným vypínačem a bílou signálkou | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
23 | XK | Zásuvka 230V/16A, do parapetního kanálu, IP20, bílá | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
24 | XL | Zásuvka 230V/16A, do parapetního kanálu, IP20, červená, vestavěna přep. ochr. st.3 | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  | Přepěťová ochrana st. 1+2, 3-pólová, 260V, v instalační krabici | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
26 |  | Svorkovnicové krabice, pomocné ocelové konstrukce a podružný materiál | 1 | sada |  |  | 0 | 0 | 0
Kabelové trasy
27 |  | Drátěný kabelový žlab 54/200mm (galvanicky pozinkováno), s kovovou přepážkou | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0
28 |  | Drátěný kabelový žlab 54/100mm (galvanicky pozinkováno) | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0
29 |  | Drátěný kabelový žlab 54/50mm (galvanicky pozinkováno) | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0
30 |  | Parapetní kanál plastový – 110x70mm | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0
31 |  | Instalační plastová trubka, ø35mm | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0
33 |  | Instalační plastová trubka, ø21mm | 60 | m |  |  | 0 | 0 | 0
34 |  | Instalační plastová trubka, ø16mm | 80 | m |  |  | 0 | 0 | 0
39 |  | Instalační plastová trubka ohebná, ø18mm | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0
44 |  | Pomocný a upevňovací materiál (závěsy, spojky, příchytky apod.) | 1 | sada |  |  | 0 | 0 | 0
45 |  | Protipožární utěsnění (miner. vlna + stěrka), oboustranné | 0.1 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
Uzemnění a hromosvod
46 |  | Pásek FeZn 30x4mm | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0
47 |  | Drát AlMgSi ø8mm | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0
48 |  | Jímací tyč d. 2500mm vč. podstavce | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
49 |  | Svorka pro pospojování potrubí, ZSA 16 AB | 15 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
50 |  | Cu pásek pro svorku pospojování potrubí | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0
51 |  | Ekvipotenciální přípojnice | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
52 |  | Drát CYA 16 | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0
53 |  | Drát CYA 6 | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0
54 |  | Drát CYA 4 | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0
55 |  | Pomocný a upevňovací materiál (příchytky, podpěrky apod.) | 1 | sada |  |  | 0 | 0 | 0
Ostatní
56 |  | Výchozí revize | 1 | sada |  |  | 0 |  | 0
57 |  | Zařízení staveniště | 1 | sada |  |  | 0 |  | 0
58 |  | Ekologická likvidace odpadu | 1 | sada |  |  | 0 |  | 0
59 |  | Souhlasné odborné a závazné stanovisko vydané organizací státního odborného dozoru (TIČR) | 1 | sada |  |  | 0 |  | 0
60 |  | Dokumentace, atesty, certifikáty apod. | 1 | sada |  |  | 0 |  | 0
61 |  | Dokumentace skutečného provedení | 1 | sada |  |  | 0 |  | 0
62 |  | Ostatní nezbytné nespecifikované dodávky a činnosti nutné pro dokončení díla | 1 | sada |  |  | 0 |  | 0
|  | Součty |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
;

## 1.4.7. Slaboproud
Stavba : Laboratoř HFPJ - RF
Objekt : D.1.4.7. - Slaboproud
Pol. | Označ. | Specifikace materiálu | Počet | Jedn. mn. | Jednotková cena materiálu (Kč) | Jednotková cena montáže (Kč) | Cena materiálu (Kč) | Cena montáže (Kč) | Celkem (Kč) | Poznámka
Item | Name | Material Specification | Count | Unit | Unit Material Price (Kč) | Unit Assembly Price (Kč) | Material Price (Kč) | Assembly Price (Kč) | Total Price (Kč) | Comments
Pol. | Označ. | Specifikace materiálu | Počet | Jedn. mn. | Jednotková cena materiálu (Kč) | Jednotková cena montáže (Kč) | Cena materiálu (Kč) | Cena montáže (Kč) | Celkem (Kč) | Poznámka
Datové rozvaděče
1 |  | Doplnění rozvaděče R03 v m.č. 189: | 1 | sada |  |  | 0 | 0 | 0
- patch panel 19", modulární, 24x RJ45, UTP Cat 5E, Solarix - 1ks
- vyvazovací panel 19" - 1ks
2 |  | Štítky pro označení kabelů a zařízení | 1 | sada |  |  | 0 | 0 | 0
Kabely
3 |  | SYKFY 2x2x0,5 | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Belden 1700E UTP Cat 5E | 500 | m |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | Patch kabel UTP Cat 5E, délka 2m | 10 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | Štítky pro označení kabelů | 1 | sada |  |  | 0 | 0 | 0
Přístroje a zařízení
7 |  | Datová dvojzásuvka RJ45 na omítku, vč. keystone Cat 5E | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  | Datová dvojzásuvka RJ45 do parapetního kanálu, vč. keystone Cat 5E | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
9 |  | Telefonní zásuvka RJ11 do parapetního kanálu | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  | Krabice přístrojová - do parapetního kanálu | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
11 |  | Krabice přístrojová - na omítku | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
12 |  | Samolepící štítky pro označení zásuvek | 1 | sada |  |  | 0 | 0 | 0
13 |  | Podružný materiál | 1 | sada |  |  | 0 | 0 | 0
Kabelové trasy
14 |  | Drátěný kabelový žlab 54/50mm (galvanicky pozinkováno) | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  | Instalační plastová trubka ohebná, ø24mm | 150 | m |  |  | 0 | 0 | 0
16 |  | Instalační plastová lišta, 18x13mm | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0
17 |  | Pomocný a upevňovací materiál (závěsy, spojky, příchytky apod.) | 1 | sada |  |  | 0 | 0 | 0
18 |  | Protokol o měření rozvodů | 1 | sada |  |  | 0 |  | 0
19 |  | Zařízení staveniště | 1 | sada |  |  | 0 |  | 0
20 |  | Ekologická likvidace odpadu | 1 | sada |  |  | 0 |  | 0
21 |  | Dokumentace, atesty, certifikáty apod. | 1 | sada |  |  | 0 |  | 0
22 |  | Dokumentace skutečného provedení | 1 | sada |  |  | 0 |  | 0
23 |  | Projednání a předání správci slaboproudých rozvodů | 1 | sada |  |  | 0 |  | 0
24 |  | Ostatní nezbytné nespecifikované dodávky a činnosti nutné pro dokončení díla | 1 | sada |  |  | 0 |  | 0
|  | Součty | 785 |  |  |  | 0 | 0 | 0
;

## 2.1. Stroje_Zarizeni
Stavba : Laboratoř HFPJ - RF
Objekt : D.2.1. Stroje a zařízení
Rev. | Pozice |  | Počet |  | Název aparátu | Pracovní látka | Základní údaje | [7 empty] | Materiál | Hmotnost |  | Izolace | Nátěr | Jednotková cena materiálu (Kč) | Jednotková cena montáže (Kč) | Cena materiálu (Kč) | Cena montáže (Kč) | Celkem (Kč) | Poznámky
[7 empty] | Ø x výška (DxŠxV) | Užitý objem | Průtok | Dopravní výška | Teplosměnná plocha | Výkon Pi | Nejvyšší dovolená teplota TS | Nejvyšší dovolený tlak PS |  | Prázdný (kg) | Maximální (kg)
[7 empty] | (m) | (m3) | (m3/h) | (m) | (m2) | (kW) | (°C) | (bar(g))
0 | K | 01 | 1 | PŘILOŽIT TECHNICKÝ LIST | Šroubový kompresor se vzdušníkem, odlučovačem oleje, filtrem vzduchu, s integrovanou sušičkou | vzduch | 1,42x575x1,255 | 0.2 | 14.4 | - | - | 2.2 | 60 | 6 | dle výrobce |  | 190 | N | N |  |  | 0 | 0 | 0
0 | W | 01A | 1 | PŘILOŽIT TECHNICKÝ LIST | Chladíci jednotka vody | voda | 1,0x089x1,98 |  | 3.6 | 15 | - | 25 | 18/12 | - | dle výrobce |  | 295 | A | A |  |  | 0 | 0 | 0 |  | změna - počet chladících jednotek = 1 ( ne 2)
0 | W | 01B |  |  | Kondenzátor (součást dodávky chladící jednotky) | 30% glykol | 2,36x,69x0,91 |  | 3.96 |  | - | 30.5 | 60 | - | dle výrobce |  | 109 | A | N
Součty | [21 empty] | 0 | 0 | 0
;

## 2.2. ProvozniPotrubi
Stavba : Laboratoř HFPJ - RF
Objekt : D.2.2. Provozní potrubí
| Název, hlavní rozměry a označení | [7 empty] | Rozměrová norma | Materiál | DN | PN | Množství (ks,m) | Jednotková cena materiálu (Kč) | Cena materiálu (Kč) | Poznámky
1 | Trubka D12x1,0 | [7 empty] | DIN11850 | AISI304 | 10 | 16 | 21 |  | 0 | tlakový vzduch
2 | Ohyb hladdky R=3DN, 90° | [8 empty] | AISI304 | 10 | 16 | 10 |  | 0 | tlakový vzduch
3 | T-kus se stejnými hrdly | [8 empty] | AISI304 | 10 | 16 | 6 |  | 0 | tlakový vzduch
4 | Kulový kohout třidílny přivařovací | [8 empty] | SS | 41927 | 16 | 4 |  | 0 | tlakový vzduch
5 | Šroubení příme redukce 12/" / 3/8" | [8 empty] | SS | 10 | 16 | 1 |  | 0 | tlakový vzduch
6 | Šroubení příme 3/8" | [8 empty] | SS | 10 | 16 | 5 |  | 0 | tlakový vzduch
7 | Objímka D12 mm s konzolou pro uchycení ke zdi | [11 empty] | 12 |  | 0 | tlakový vzduch
8 | Čištění potrubí - úsek | [11 empty] | 4 |  | 0 | tlakový vzduch
9 | Tlaková (těsnostná) zkouška - úsek | [11 empty] | 4 |  | 0 | tlakový vzduch
10 | Kulový kohout třidílny přivařovací | [8 empty] | SS | 10 | 16 | 4 |  | 0 | tlakový vzduch
11 | Trubka S5, ø20x2,2 | [8 empty] | PPR | 15 | 10 | 19 |  | 0 | chladící voda
12 | T-kus jednoznačný | [8 empty] | PPR | 15 | 10 | 4 |  | 0 | chladící voda
13 | Koleno 90° | [8 empty] | PPR | 15 | 10 | 10 |  | 0 | chladící voda
14 | Koleno s kovovým závitem vnějším D20 - 1/2" | [8 empty] | PPR | 15 | 10 | 2 |  | 0 | chladící voda
15 | Kulový kohout třidílny, vnitřní závit | [8 empty] | mosaz | 15 | 16 | 8 |  | 0 | chladící voda
16 | Šroubení příme s průvlečnou matici | [8 empty] | mosaz | 15 | 16 | 8 |  | 0 | chladící voda
17 | Příchytka plasová D20 | [8 empty] | PPR |  |  | 30 |  | 0 | chladící voda
18 | Trubka z mědi | [7 empty] | ČSN EN 12735-1 | CU-DHP | 25 | 6 | 0.8 |  | 0 | potrubí od vývěv
19 | Trubka z mědi | [7 empty] | ČSN EN 12735-1 | CU-DHP | 40 | 6 | 2.5 |  | 0 | potrubí od vývěv
20 | Trubka z mědi | [7 empty] | ČSN EN 12735-1 | CU-DHP | 65 | 6 | 18 |  | 0 | potrubí od vývěv
21 | T-kus s nestejnými hrdly | [7 empty] | ČSN EN 1254-1 | CU-DHP | 65/40 | 6 | 2 |  | 0 | potrubí od vývěv
22 | T-kus s nestejnými hrdly | [7 empty] | ČSN EN 1254-1 | CU-DHP | 65/25 | 6 | 2 |  | 0 | potrubí od vývěv
23 | Přechod trubkový | [7 empty] | ČSN EN 1254-1 | CU-DHP | 65/40 | 6 | 1 |  | 0 | potrubí od vývěv
24 | Trubkový oblouk 45° | [7 empty] | ČSN EN 1254-1 | CU-DHP | 40 | 6 | 3 |  | 0 | potrubí od vývěv
25 | Trubkový oblouk 90° | [7 empty] | ČSN EN 1254-1 | CU-DHP | 65 | 6 | 6 |  | 0 | potrubí od vývěv
26 | Připojovací hrdlo CLAMP, připojení pájením | [9 empty] | 40 | 6 | 3 |  | 0 | potrubí od vývěv
27 | Připojovací hrdlo CLAMP, připojení pájením | [9 empty] | 25 | 6 | 2 |  | 0 | potrubí od vývěv
28 | Deskové šoupatko s hrdly pro přispájkování | [9 empty] | 65 | 6 | 1 |  | 0 | potrubí od vývěv
29 | Objímka dvoudílna D78mm s konzolou pro uchycení ke zdi (stropu) | [11 empty] | 12 |  | 0 | potrubí od vývěv
30 | Čištění potrubí - úsek | [9 empty] | 65 |  | 1 |  | 0 | potrubí od vývěv
31 | Tlaková (těsnostná) zkouška - úsek | [9 empty] | 65 |  | 1 |  | 0 | potrubí od vývěv
32 | Ocelová chráníčka - prostup potrubí stěnou, trubka ø88,9x2,0-0,5m | [11 empty] | 2 |  | 0 | potrubí od vývěv
33 | Pomocné ocelové konstrukce - profilová ocel v kg včetně nátěru | [11 empty] | 21 |  | 0
| CELKEM POTRUBÍ - Tlakový vzduch, chladící voda, potrubí od vývěv | [13 empty] | 0
ŠTÍTKY NA POTRUBÍ - tlakový vzduch, chladící voda, potrubí od vývěv
Rev. | Číslo potrubní větve | Zkr. prac. látky | Pracovní látka |  |  |  | Nátěrový systém | Výměra nátěrové plochy (m2) | Barevný odstín | Štítky na potrubí | [5 empty] | Poznámky
[10 empty] | Kód | Nápis | Odstín pruhu | Počet (ks) | Jednotková cena štítku (Kč) | Cena za štítky (Kč)
34 | 1009 | PA | Tlakový vzduch |  |  |  | - | - | - | S0 | PA | 4400 | 4 |  | 0 | tlakový vzduch
35 | 1010 | PA | Tlakový vzduch |  |  |  | - | - | - | S0 | PA | 4400 | 4 |  | 0 | tlakový vzduch
36 | 1011 | CW | Chladící voda |  |  |  | - | - | - | S0 | CW | 5014 | 5 |  | 0 | chladící voda
37 | 1012 | CWR | Chladící voda vratná |  |  |  | - | - | - | S0 | CWR | 5014 | 5 |  | 0 | chladící voda
38 | 1013 | OP4 | Odplyn |  |  |  | - | - | - | S1 | OP4 | 6600 | 5 |  | 0 | potrubí od vývěv
| CELKEM - Značení - tlakový vzduch, chladící voda, potrubí od vývěv | [13 empty] | 0
IZOLACE POTRUBÍ - chladící voda
Rev. | Číslo potrubní větve | Zkr. pr. látky | DN | Ød (mm) | Délka (m) | Armatury (ks) | Přírub. spoje (ks) | Kolena (ks) | Pracovní teplota TO (°C) | Izolace | [5 empty] | Poznámky
[10 empty] | Typ | Provedení izolace | Tloušťka (mm) | Plocha (m2) | Jednotková cena izolace (Kč) | Cena za izolace (Kč)
39 | 1011 | CW | 15 | 20 | 8.6 | 4 | - | 6 | 12 | D | PUR izolační pěna | 20 | 3.9 |  | 0 | chladící voda
40 | 1012 | CWR | 15 | 20 | 8.6 | 4 | - | 6 | 18 | D | PUR izolační pěna | 20 | 3.9 |  | 0 | chladící voda
0 | CELKEM IZOLACE POTRUBÍ | [13 empty] | 0
Rekapitulace Provozní potrubí
| CELKEM POTRUBÍ - Tlakový vzduch, chladící voda, potrubí od vývěv | [13 empty] | 0
| CELKEM - Značení - tlakový vzduch, chladící voda, potrubí od vývěv | [13 empty] | 0
| CELKEM IZOLACE POTRUBÍ | [13 empty] | 0
| CELKEM POTRUBÍ - Tlakový vzduch, chladící voda, potrubí od vývěv | [13 empty] | 0 |  | OPRAVEN VZOREC SOUČTU (pouze součty ř.63-65, původně chybně ř. 33-65)
;