D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

TECHNICKÁ ZPRÁVA

DPS

Rekonstrukce topného kanálu z VS 21a

ÚT a TV (mezi bloky 214 a 215)

Obsah:			    strana:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení	2

D.1.2 Stavebně konstrukční část	2

a) Přípravu území	2

b) Zemní práce - výkopy	3

c) Demolice	4

d) Stavební úpravy	4

e) Konečné terénní úpravy	6

f) Ochrana zdraví a bezpečnost při práci	6

D.1.3  Požárně bezpečnostní řešení	6

D.1.4. Technika prostředí staveb	6

# D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajících rozvodů ústředního vytápění, rozvodů teplé vody a cirkulace, které jsou uložené v průlezném topném kanále, za předizolované potrubí, které bude uloženo v zemi a částečně v topném kanále. Stavba se nachází na území města Mostu mezi dvěma obytnými domy blok 214 (ulice Žatecká) a blok 215 (ulice Petra Jilemnického). Trasa rekonstrukce rozvodů o celkové délce cca 28 (vedení v TK) a cca 14 m (vedení v objektech) začíná ve strojovně vytápění bl 215. Odtud je potrubí vedeno do prádelny, kde je zavedeno do průlezného topného kanálu. Topný kanál je veden přes průběžnou šachtu Š-215 do šachty Š2, kde budou umístěny sekční uzávěry a vypouštění. Z upravené šachty Š2 je potrubí vedeno v průlezném topném kanále přes průběžnou šachtu Š-214 do strojovny vytápění bl. 214, kde přípojka končí.

Topný kanál z bl.215 do šachty Š2 (vedení pod příjezdovou komunikací) bude zachován. Topný kanál z šachty Š2 do bl. 214 (vedení v travnatém terénu) bude částečně zbourán (odstranění horní betonové mazaniny a betonového prefabrikátu tvar „U“) a nově ukládané potrubí bude uloženo bezkanálově. Bouraná část topného kanálu je vede zatravněnou plochou.

Poloha je patrná ze situace.

Celkem se jedná o výměnu 4 potrubí (2xÚT, TV a C) každé délky cca 42 m.

Délka částečně bouraného topného kanálů 15 m.

Stávající šachta Š1-215 bude stavebně upravena (vnitřní rozměr 1000x1900 mm, světlá výška 2100 mm.

Stávající šachta Š2 bude stavebně upravena (vnitřní rozměr 980x700 mm, světlá výška 100 mm.

Šachta Š3-214 bude zbourána

Vnitřní šířka stávajícího topného kanálu mezi bl. 215 a 214 je 980(1000) mm

Rozsah napojených míst rozvodů v objektech a výkonové požadavky objektů se nezmění oproti stávajícímu stavu.

# D.1.2 Stavebně konstrukční část

## a) Přípravu území

Před prováděním výkopových prací je nutné nechat vytyčit všechny stávající inženýrské podzemní sítě, které se nacházejí v zájmovém území. Je nutné provést koordinaci mezi ostatními inženýrskými sítěmi a zejména provádět koordinaci se stavebními a zemními pracemi celkového řešení výstavby horkovodní přípojky. Dále bude provedeno vytýčení osy teplovodního vedení. Před zahájením výkopových prací musí být z trasy odstraněny veškeré překážky, které by bránily plynulé výstavbě. Pro vedení horkovodu, vzájemné souběhy a křížení s ostatními inženýrskými sítěmi je nutné dodržet ČSN 73 6005 - PROSTOROVÁ USPOŘÁDÁNÍ VEDENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ.

Stávající trasu podzemního vedení kříží tyto podzemní rozvody:

- ČEZ Distribuce podzemní vedení NN do 35 kV - ochranné pásmo 1,5 m po obou stranách krajního kabelu

- Telco Pro Services podzemní metalické vedení - ochranné pásmo 1,5 m od krajního vedení

- SČVK podzemní kanalizace (stoka jednotná) - ochranné pásmo 1,5 m od krajního vedení

- GasNet podzemní vedení NTL plynu - ochranné pásmo 1,5 m od krajního vedení

V trase podzemního vedení jsou vedeny v souběhu tyto podzemní rozvody:

- WMS podzemní optické vedení v HDPE chráničce

- WMS podzemní vedení kabelová televize (dříve DAKR)

## b) Zemní práce - výkopy

Zemní práce jsou předpokládány v hornině tř. 3. Kvalitnější zemina bude skryta a deponována na pozemku. Výkopek bude použit na terénní úpravy v okolí objektu. Chybějící zemina (vybourání tělesa TK) bude na stavbu dovezena.

Staveniště (topný kanál, šachty Š1-215 a Š2) se nachází v mírně svažitém travnatém terénu. Zemní práce obsahují výkop rýhy šířky cca 3 m a hloubky 1,22 - 1,95 m. Výkopy budou provedeny jako pažené se šikmými stěnami.

Výkopy pro potrubí budou po dobu stavby označeny a zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob. V ochranném pásmu jiných kabelových a potrubních vedení je zakázáno provádět zemní práce, zřizovat stavby a umísťovat konstrukce bez souhlasu vlastníka vedení.

Při provádění zemních prací v blízkosti kabelových vedení, vodovodů, plynovodů případně jiných podzemních sítí, budou tyto sítě jejich provozovateli na místě vytyčeny a pracovníci provádějící výkop budou s jejich polohou prokazatelně seznámeni. V případech, kdy by hrozilo nebezpečí poškození při strojním provádění výkopu, budou provedeny výkopy ručně. V místech vytyčených křížení se sítěmi budou před strojním výkopem provedeny ručně sondy k ověření polohy a hloubky uložení vedení. Obnažená kabelová a potrubní vedení vč. příslušenství (zemnící pásky apod.) musí být vhodným způsobem chráněna před poškozením. Dojde-li při práci k jakémukoliv poškození stávajícího kabelového nebo potrubního vedení, je třeba tuto skutečnost neprodleně nahlásit jeho správci k zajištění potřebných opatření.

Křížení a souběhy vedení budou řešeny podle ČSN 73 6005-94. Před zásypem výkopu po smontování potrubí musí být provedení souběhu a křížení s jinými sítěmi protokolárně odsouhlaseno se správcem příslušného vedení.

Při zásypu odkrytých cizích vedení musí být dodržena technologie ukládání příslušného vedení (pískové lože, zásyp, ochranný zákryt proti mechanickému poškození, výstražná fólie v barvě podle ČSN 73 6006-91).

Po skončení montáže (tlakových zkouškách) se potrubí zasype pískem do úrovně 200 mm nad horní hranu. Zásyp se během provádění hutní. Je třeba věnovat pozornost zejména provedení a zhutnění zásypu mezi trubkami (chráničkami), aby později během provozu nedocházelo k případnému vyplavování špatně zhutněného písku. Zrnitost písku ve styku s potrubím (ve spodní části potrubí) se volí 1 - 4 mm. Jinak může být pro doplnění pískového zásypu použita zrnitost písku až 8 mm.

Pro označení trasy uložení potrubí bude použita zelená fólie (šířka 220 mm, nápis TEPLOVOD). Zbytek výkopu se zasype (s postupným hutněním) nesedavým materiálem do úrovně, umožňující obnovení původních povrchových úprav (trávník). Při ukládání potrubí do země je nutné dodržet technologické a montážní postupy předepsané výrobcem potrubního systému.

## c) Demolice

Vrchní betonová mazanina a betonový prefabrikát tvar „U“ topného kanálu budou odstraněny. Spodní část betonového kanálu bude zachována a bude zasypána do nové úrovně uložení potrubí. Zásyp bude zhutněn. Dále bude vybourána stávající šachta Š3-211 nacházející se u objektu b. 214. Upravovaná šachta Š1-215 bude ubourána do výšky cca 1000 mm (komínek a stropní deska). Upravovaná šachta Š2 a část zděného tělesa kompenzátoru budou ubourány do výšky cca 1350 mm. Hranice bourání viz výkres 519.D.1-A2-04 a 519.D.1-A1-05. Vybouraný materiál bude odvezen na určenou skládku.

## d) Stavební úpravy

Svislé a vodorovné konstrukce

úprava šachty Š1 - 215

Prostor výlezu mezi stropní deskou a zákrytem pro poklop (komínek) je vyzděn z cihel plných pálených tl. 200 mm, případně bude vyplněn betonem C 25/30 XC2 vyztuženým svislými ocelovými pruty průměru 12 mm.

Podrobněji viz výkres 519.D.1-A2-04.

úprava šachty Š2

Obvodové nosné svislé konstrukce objektu šachty, jsou navrženy z bednících betonových tvárnic tl. 200 mm, zalité betonem C 25/30 XC2 a vyztužené v každé ložní spáře ocelovým prutem průměru 12 mm a ve svislém směru ocelovým prutem průměru 12 mm osově po 200 mm. Svislé pruty jsou kotveny do betonového věnce tl. 100 mm.

Prostor výlezu mezi stropní deskou a zákrytem pro poklop (komínek) je vyzděn z cihel plných pálených tl. 200 mm, případně bude vyplněn betonem C 25/30 XC2 vyztuženým svislými ocelovými pruty průměru 12 mm.

Nad ubouranou částí šachty bude vyhotoven vyrovnávací věnec tl. 150 mm vyztuženým vodorovnými ocelovými pruty průměru 12 mm.

Podrobněji viz výkres 519.D.1-A1-05.

uzavření prostupů potrubí do TK a do objektů

Po odstranění tělesa topného kanálu a po montáži nového předizolovaného potrubí budou vstupy do šachty a vstupy do objektu stavebně uzavřeny. Vyzdění kolem kruhových prostupů (gumové průchodky a ochranná KG trubka d200) bude provedeno z cihel plných pálených tl. 150 mm. Cihelná konstrukce bude chráněna proti zemní vlhkosti.

Stropní konstrukce

úprava šachty Š1 - 215

Stropní konstrukce šachty je navržena ze železobetonové desky tl. 200 mm z betonu C 25/30 XC2. Vyztužena je při horním i dolním okraji ocelovou svařovanou sítí KARI 100/100/8 mm, při krytí výztuže min 30 mm.

Horní zákrytová stropní konstrukce komínku je navržena z železobetonové desky tl. 200 mm z betonu C 25/30 XC2. Vyztužení bude provedeno armovacími pruty (12 mm), které budou ukotveny do stropního tělesa šachty. Krytí výztuže bude min 30 mm. Konstrukce komínku bude chráněna proti zemní vlhkosti. Horní hrana stropní zákrytové konstrukce komínku šachty bude končit min 100 mm nad úrovní terénu.

úprava šachty Š2

Stropní konstrukce šachty je navržena ze železobetonové desky tl. 200 mm z betonu C 25/30 XC2. Vyztužena je při horním i dolním okraji ocelovou svařovanou sítí KARI 100/100/8 mm, při krytí výztuže min 30 mm.

Horní zákrytová stropní konstrukce komínku je navržena z železobetonové desky tl. 200 mm z betonu C 25/30 XC2. Vyztužení bude provedeno armovacími pruty (12 mm), které budou ukotveny do stropního tělesa šachty. Krytí výztuže bude min 30 mm. Konstrukce komínku bude chráněna proti zemní vlhkosti. Horní hrana stropní zákrytové konstrukce komínku šachty bude končit min 100 mm nad úrovní terénu.

Izolace proti zemní vlhkosti

upravené šachty Š1 - 215, Š2 a vstupy do objektů

Na dotčených šachtách bude provedena nová stropní hydroizolace s minimálním svislým překrytím 20 cm pod spáru stropního panelu. Na celou plochu podkladního stropního betonu, svislých obvodových konstrukcí (stěny šachty, nadezdívky výlezů - komínků, prostupy do objektů) a na stropní betonové desce, se provede izolace proti zemní vlhkosti ve složení 1 x Np, 1 x BTG. Stavební izolace včetně boční bude ochráněna geotextilií, nebo nopovou fólií.

Doplňkové konstrukce

žebříky

Pro vstup do šachty Š2 bud osazen u výlezu nový žebřík. Nový žebřík bude plastový (plast zpevněný skelným vláken GFK), min. š. 500 mm. Součástí žebříku jsou kotvící prvky do stěny šachty. Stávající ocelové žebříky budou demontovány.

V šachtě Š2 bude instalován:

1 x 	šachtový žebřík plast zpevněný skelným vláknem (GFK)

vnitřní šířka 500 mm, vzdálenost příčlí 280 mm, délka 2240 mm

(viz výkresová 519.D.1-A1-05)

Poklopy

Na vstupu do šachet Š1-215 a Š2 budou osazeny uzamykatelné poklopy z kompozitních materiálů (A15 zeleň, C250).

V šachtě Š1 - 215 bude instalován:

1 x 	plastový poklop čtvercový bez ventilační hlavice

kompozitní materiál vyztužený skelným vláknem

rozměr 600 x 600 mm, třída zatížení C250

V šachtě Š2 bude instalován:

1 x 	plastový poklop čtvercový bez ventilační hlavice

kompozitní materiál vyztužený skelným vláknem

rozměr 600 x 600 mm, třída zatížení C250

## e) Konečné terénní úpravy

Po dokončení stavby bude terén uveden do původního stavu, tj. zatravněn humózními zeminami o mocnosti 150 mm a provede se výsadba trávníku a sadové úpravy, v blízkosti objektů bude obnoven okapový chodník, u bl. 214 stávající chodník - zámková dlažba.

## f) Ochrana zdraví a bezpečnost při práci

Bezpečnost práce při výstavbě se řídí nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Při provádění je nezbytně nutné dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy a používat požadované ochranné pomůcky.

# D.1.3  Požárně bezpečnostní řešení

Požární bezpečnost není v této PD řešena.

# D.1.4. Technika prostředí staveb

Technika prostředí staveb není v této PD řešena.

Vypracoval: Ing. Václav Remuta

Most, říjen 2020