D.2.1 TECHNOLOGICKÁ ČÁST, ROZVODY ÚT

TECHNICKÁ ZPRÁVA

DPS

Rekonstrukce topného kanálu z VS 21a

ÚT a TV (mezi bloky 214 a 215)

Obsah:			    strana:

1. Identifikace stavby, základní charakteristika stavby	2

1.1 Identifikační údaje	2

1.2 Základní charakteristika stavby	2

2. Podklady	2

3. Popis stávajícího stavu	2

4. Strojní část - popis technického řešení, potrubní část	3

4.1 Technické parametry tepelné sítě	3

4.2 Popis trasy přípojky	4

4.3 Demontáže stávajících zařízení	4

4.4 Šachty	4

4.5 Napojené objekty	5

4.6 Konstrukční materiály	5

4.7 Kompenzace potrubního vedení	6

4.8 Výpočty dimenze potrubí	6

4.9 Měření odběru topného média	6

5. Zkoušky	6

6. Požadavky na montáž a materiál	7

6.1 Provádění svářečských prací - ocelové potrubí	7

6.2 Montáž a bezpečnost při výstavbě	8

6.3 Prohlášení o shodě	8

6.4 Zaměření	8

7. Požadavky na související profese	8

7.1 Tepelné izolace	8

7.2 Nátěry	9

7.3 Alarm systém	9

8. Bezpečnost při realizaci a užívání	9

9. Normy, vyhlášky a předpisy použité v projektu	10

10. Závěr	10

# 1. Identifikace stavby, základní charakteristika stavby

## 1.1 Identifikační údaje

Akce:	Rekonstrukce topného kanálu z VS 21a

ÚT a TV (mezi bloky 214 a 215)

Místo stavby:	Most, ul. P. Jilemnického bl. 215, ul. Žatecká bl. 214

Stupeň PD:	Dokumentace pro provádění stavby

Objednatel:	SEVEROČESKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Teplárenská 2, PSČ 434 01 Most

Projektant:	Ing. Václav Remuta, TZB č. ČKAIT 0401228

Průběžná 3372, 434 01 Most

Zak.č.proj:	10-2020-519

Datum:	říjen 2020

Vypracoval:	Ing. Václav Remuta

## 1.2 Základní charakteristika stavby

Předmětem projektové dokumentace pro provádění stavby je rekonstrukce potrubní přípojky topné vody (ÚT-P přívod a ÚT-Z zpátečka). Stávající dožité ocelové potrubí topné vody bude nahrazeno za nové klasické potrubí s izolací (vedení v objektech) a za předizolované potrubí (vedení v neprůlezném topném kanálu a vedení v pískovém loži). Nová přípojka topné vody bude vedena v trase částečně demontovaného betonového topného kanálu. Zdrojem tepla je stávající centrální výměníková stanice VS21 (ul. Vítězslava Nezvala).

# 2. Podklady

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byla katastrální mapa, digitální zaměření území, požadavky investora na provedení a způsob napojení na místě stavby. Podkladem pro výpočet dimenzí byly materiály předané zadavatelem, obsahující roční spotřeby.

# 3. Popis stávajícího stavu

Stávající přípojka topné vody (ÚT-P přívod a ÚT-Z zpátečka) je přivedena do objektu bl. 215 průchozím topným kanálem z VS 21a. Ve strojovně bl. 215 je z hlavní přípojky DN100 napojen odbočkou DN65 s uzavíracími ventily rozdělovač a sběrač. Z rozdělovače a sběrače DN125 jsou napojeny vnitřní objektové rozvody ÚT pro blok 215. Na zpátečce DN65 z rozdělovače je instalován průtokoměr měřiče tepla L&G 2WRS DN25.

Za odbočkou pro blok 215 je instalována uzavírací mezipřírubová klapka DN65 a přípojka DN65 dále pokračuje do prádelny bl.215, kde je zavedena do podzemního průlezného topného kanálu.

Topným kanálem je přípojka topné vody přivedena klasickým izolovaným potrubím s izolací do objektu bloku 214, kde je ukončena ve strojovně bl. 214 přírubovými kulovými kohouty.

Za přírubovými kulovými kohouty jsou napojeny vnitřní objektové rozvody ÚT pro blok 214. Na zpátečce DN65 je instalován průtokoměr měřiče tepla L&G 2WRS DN25.

V trase topného kanálu jsou instalovány tři šachty: šachta Š1- 215, šachta Š2 a šachta Š3-215.

# 4. Strojní část - popis technického řešení, potrubní část

## 4.1 Technické parametry tepelné sítě

topná voda (ÚT-P přívod a ÚT-Z zpátečka)

max. provozní teplota	90 °C

teplotní spád		80/60 °C

(ekvitermní regulace,-12°C)

max. přetlak		0,5 	MPa (zdroj)

tlaková třída potrubí		PN25

tlaková třída armatur		PN16

délka nového potrubí		28 m (topný kanál)

14 m (vedení v objektech)

Použité potrubní systémy

Část klasická - napojení a propojení (šachta Š2, bloky 214 a 215)

potrubí 			2 x DN 65 (76.1/2.9), PN 25

uložení 			- kluzné

tepelná izolace 		- topná 50 mm (pouzdra s hliníkovou fólií)

- vratná 50 mm (pouzdra s hliníkovou fólií)

Část bezkanálová - vedení v TK a v pískovém loži

potrubí topné vody 		- médiové potrubí DN 65 (ø76.1/2.9), PN 25

- izolace PUR (třída iz.2)

- plášť z HDPE d 160

potrubí vratné vody		- médiové potrubí DN 65 (ø76.1/2.9), PN 25

- izolace PUR (třída iz.2)

- plášť z HDPE d 160

tepelná dilatace potrubí 	- přirozené členění trasy přípojky (ohyby)

celková délka přípojky 				28 m

ohyby potrubí na trase				nejsou

zatížení od potrubí (trubka, izolace, voda)	10,5 kg/bm

max. součinitel tření				0,3

dispoziční diferenční tlak 	- v zimě		50 kPa

dopravní rychlost topného média			0,41 m / sec.

přenášený výkon topného média			110 kW

## 4.2 Popis trasy přípojky

Začátek rekonstrukce přípojky topné vody (ÚT-P přívod a ÚT-Z zpátečka) bude ve strojovně bl. 215. Napojovací místo bude stávající mezipřírubová klapka DN65 na kterou bude napojena nová příruba DN65. Nová přípojka DN65 pokračuje pod stropem do prádelny bl. 215, kde bude instalováno v nejvyšším místě odvzdušnění (automatický odvzdušňovací ventil DN15 s uzavíracím kulovým kohoutem DN15) a v nejnižším místě vypouštění (kulový kohout DN20).

Z objektu bl. 215 je přípojka vedena v průlezném topném kanálu (vnitřní výška 1000 mm x vnitřní šířka 1000 mm) přes šachtu Š1-215 do upravené šachty Š2. V upravené šachtě budou osazeny sekční uzávěry DN65 a vypouštění DN25. Z upravené šachty Š2 je přípojka DN65 vedena přes šachtu Š3-214 do strojovny bl. 214, kde bude ukončena přírubovými kulovými kohouty DN65. Konec rekonstrukce přípojky topné vody bude ve strojovně bl. 214. Napojovací místo bude příruba DN65 s přechodem 65/50 na který budou navařeny stávající objektové rozvody DN50. Průtokoměr měřiče tepla L&G 2WRS DN25 instalovaný na zpátečce DN50 bude zachován. V objektech (bl. 214 a 215) a šachtě Š2 budou teplovodní rozvody provedeny z klasického potrubí DN65 s tepelnou izolací DP rohože (tl. 50 mm).

V průlezném topném kanále budou teplovodní rozvody provedeny z předizolovaného potrubí DN65/160 (WTS 2P DN65 - PN25). Topný kanál z bloku 215 do šachty Š2 bude zachován a předizolované potrubí bude uloženo pomocí objímek na nové ocelové konzoly. Topný kanál od šachty Š2 do bloku 214 bude částečně odstraněn (vrchní betonová mazanina a prefabrikát tvaru „U“) a předizolované potrubí DN65/160 bude uloženo v pískovém loži ve spodní zachované části topného kanálu.

Prostup předizolovaného porubí betonovou stěnou šachty Š2 a základy objektů bude proveden přes gumovou průchodku WTS CR160, která slouží jako ucpávka vůči zemní vlhkosti. Konce předizolovaného potrubí v šachtě a v objektech budou ukončeny koncovým těsněním izolace WTS ES 160.

## 4.3 Demontáže stávajících zařízení

Stávající rozvody ÚT budou od napojovacího místa ve strojovně vytápění bl. 215 až po napojovací místo ve strojovně vytápění bl. 214 kompletně demontovány. Rozvody ÚT vedené v průlezném topném kanálu budou demontovány po otevření tělesa topného kanálu (betonová mazanina a prefabrikát tvaru „U“). Demontovány budou ocelová potrubí včetně izolace, armatury, tvarovky a uložení včetně OK, které nebudou dále užívány.

## 4.4 Šachty

upravená šachta Š1- 215

Vnitřní půdorysné rozměry šachty Š1-215 jsou 0,98 m x 0,7 m x světlá výška cca 1,0 m. Šachta Š1-215 bude upravená - nová stropní deska a nový komínek. Přípojka topné vody šachtou prochází, nejsou zde instalovány žádné armatury.

upravená šachta Š2

Vnitřní půdorysné rozměry stávající šachty Š2 jsou 1,3 m x 1,0 m x světlá výška cca 1,65 m. Šachta Š2 bude stavebně upravena na rozměr 1,0 m x 1,9 m x světlá výška 2,1 m. V šachtě Š2 budou instalovány uzavírací a vypouštěcí armatury.

- topná voda přívod 	kulový kohout	DN65, PN16

vypouštění	kulový kohout	DN25, PN16

- topná voda zpátečka	kulový kohout	DN65, PN16

vypouštění	kulový kohout	DN25, PN16

Umístění armatur v šachtě Š2 viz výkres - šachta Š2 (výkres 519.D.2.1-A1-05).

zrušená šachta Š3 - 214

Vnitřní půdorysné rozměry šachty Š3-214 jsou 1,1 m x 1,0 m x světlá výška cca 1,0 m. Šachta Š1-214 bude zrušena (odstraněna). Přípojka topné vody šachtou prochází, nejsou zde instalovány žádné armatury.

## 4.5 Napojené objekty

Blok 214 bude napojen přípojkou topné vody DN65 (předizolovaná trubka DN65/160). V objektu budou přípojky ukončeny napojením na stávající uzavírací kulové kohouty.

- topná voda přívod 	DN65	  stávající kulový kohout	DN65, PN16

- topná voda zpátečka 	DN65	  stávající kulový kohout	DN65, PN16

Napojení bloku 214 a umístění armatur viz výkres 519.D.2.1-A2-06.

## 4.6 Konstrukční materiály

#### 4.6.1 Potrubí

topná voda přívod a zpátečka (80/60°C)

Část klasická - napojení v objektech (bl. 214 a 215) a v šachtě Š2

Teplovodní rozvody ÚT v objektech (bl. 214 a 215) a v šachtě Š2 budou provedeny z trub ocelových bezešvých tvářených za tepla třídy mat. 11 353.1 DN65 obalených tepelnou izolací tl. 50 mm. Veškerá potrubí jsou navržena jako celosvařovaná s min. počtem přírubových spojů. Jednotlivé dimenze jsou patrny z výkresové části a ze specifikace zařízení a materiálu

Tloušťka stěny ocelových komponent a úprava těsnicích ploch přírub je volena dle stávajících použitých potrubních tříd tzn. PN16, uhlíková ocel, krkové příruby a hrubá těsnící lišta.

U potrubí je úprava těsnicích ploch přírub hrubá těsnící lišta (dle EN 1514-1) s plochým těsněním z expandovaného grafitu s kovovou vložkou o tloušťce 1,5mm.

Část bezkanálová - vedení v topném kanále a v pískovém loži

Pro nové rozvody topné vody (ÚT) bude použit spojitý systém předizolovaného potrubí s vnitřní ocelovou trubkou DN65 (trasa 28 m), s jednovrstvou izolací PUR pěny a vnějším pláštěm z PEHD potrubí ø160 třídy izolace 2. Spojky potrubí budou dvojitě smrštitelné.

Po skončení tlakové zkoušky se svarové spoje očistí ocelovým kartáčem, provede se základní nátěr a nakonec se doizolují spoje včetně plášťové trubky.

Postup montáže spojů viz. příloha č.1 - montážní postup spojů, DSJ dvojitě těsněny smrštitelný spoj

#### 4.6.2 Armatury

Jako uzavírací armatury budou použity kulové kohouty DN65 (typ 214 - DN65, PN16, 175°C, přivařovací). Pro vypouštění budou použity kulové kohouty DN25 (DN20) PN16, závitové.

#### 4.6.3 Uložení

Teplovodní rozvody ÚT v objektech (bl. 214 a 215) budou volně položena na stávající závěsy z L profilů.

Předizolované rozvody vedené volně v tělese TK budou uloženy pomocí podpěr na konzoly volné a konzoly s osovým vedením. Konzoly budou s úpravou povrchu žárovým zinkováním. Detaily podpěr a jednotlivých konzol viz výkresová část.

## 4.7 Kompenzace potrubního vedení

Rovný úsek přípojky ÚT bude vykompenzován přirozenými lomy trasy v šachtě Š2 a ve strojovně vytápění bl. 215. Prodloužení potrubní trasy rovného úseku (délka 27.4 m) pro montážní teplotu (te=15 až 30 °C) je 20 mm pro potrubí topné vody (přívod 80°C) a 13 mm pro potrubí vratné (zpátečka 60°C).

## 4.8 Výpočty dimenze potrubí

Při návrhu potrubního rozvodu byly přepočteny dimenze stávajícího rozvodu podle podkladů předaných objednatelem.

Pro výpočet ÚT bylo vycházeno z naměřených průtoků topné vody a teplotního spádu (naměřené hodnoty - měřič tepla). Dále byl zohledněn rozměr zdrojového potrubí a rozměry přípojek jednotlivých objektů.

## 4.9 Měření odběru topného média

Stávající fakturační měřič tepla L&G 2WRS DN25 (qp = 10 m3/h, qs = 01 m3/h, qi=20 m3/h) je instalován ve strojovně vytápění bl. 214 na zpátečce DN50 před hlavním uzávěrem - kulový kohout DN65. Stávající měřič tepla bude zachován.

# 5. Zkoušky

Stavební zkouška

Po úplném dohotovení a smontování potrubí bude provedena stavební zkouška, kterou se zjišťuje, zda celkové provedení a použitý materiál odpovídá požadavkům realizačního projektu a ČSN EN 13480-5 (kovová průmyslová potrubí - část 5: kontrola a zkoušení) a kontroluje se připravenost k tlakovým zkouškám. O výsledku stavební zkoušky bude zhotovitelem vydáno potvrzení o splnění stavební zkoušky.

Dilatační zkouška

Dilatační zkouška nebude samostatně prováděna, funkčnost kompenzačních útvarů, pohyb uložení a těsnost uzavíracích armatur bude zkontrolována při prvém najetí do zkušebního provozu. Při pozvolném nahřívání nesmí být jeho rychlost vyšší než 60°C za hodinu.

Vizuální kontrola

Zabezpečuje ji zhotovitel svářečských prací odborným pracovníkem průběžně během montáže potrubí. O kontrolách a jejich výsledcích musí být v souladu s postupem prací vedeny pravidelné záznamy ve stavebních (montážním) deníku. Při vizuální kontrole se uplatňuje hodnocení dle ČSN EN 25817.

Tlaková zkouška

Tlaková zkouška přípojky topné vody bude provedena dle ČSN EN 139 41 (38 33 70) vodou teplou do 40°C, kterou si zajistí na vlastní náklady zhotovitel stavby (stejně tak, jako ostatní nutná média potřebná pro výkon zhotovitele stavby).

Před zahájením tlak. zkoušky bude potrubí BK zasypáno mimo svařené spoje potrubí.

Zkušební tlak (ocel)……………………………… 0,6 MPa

Doba zkoušky …………………………………… 2 hod.

Po dobu zkoušky nesmí klesnout tlak.

O úspěšně provedené zkoušce se sepíše protokol, který je nedílnou součástí dokladové části při předání díla. Tlaková zkouška je provedena na náklady dodavatele.

Po skončení tlakové zkoušky se doizolují spoje včetně plášťové trubky. Postup montáže spojů viz. příloha č.1 - montážní postup spojů, DSJ dvojitě těsněny smrštitelný spoj.

# 6. Požadavky na montáž a materiál

## 6.1 Provádění svářečských prací - ocelové potrubí

Svařování tlakového potrubí může provádět pouze osoba (právnická či fyzická), která splňuje podmínky ČSN EN ISO 3834-2 „Vyšší požadavky na jakost“ a ČSN EN 13 480. Na svařování musí dohlížet osoba, která splňuje kvalifikační požadavky normy ČSN EN ISO 14731 a požadavky jakosti při svařování dle ČSN EN ISO 3834-2 včetně realizace průběžných záznamů o kontrolách ve stavebním deníku.

Provádění svářečských prací, tj. svařování potrubí, svařování a přivařování kalníků vč. vypouštěcího potrubí a svařování konstrukcí lze pouze v souladu se směrnicí GŘ objednatele č. SM-UE-1806 „Pravidla řízení a kontroly kvality svařování“ na základě kvalifikovaných postupů svařování (WPS) dle ČSN EN ISO 15607; ČSN EN ISO 15614-1, svářeči kvalifikovanými podle ČSN EN ISO 9606-1.

V dokumentaci bude uveden požadavek objednatele na zhotovitele díla, týkající se předložení postupů WPS, kvalifikace postupu svařování (WPQR), vč. předání dokladů o odborné způsobilosti Svářečského dozoru, odborné způsobilosti svářečů a personálu NDT (nedestruktivních kontrol).

Kontrola jakosti svarů sekundárního potrubí - rozsah NDT stanovený objednatelem:

VT - B/100% včetně protokolu 	     (ČSN EN ISO 17637; ČSN EN ISO 5817)

UT - 2/50%	                  	              (ČSN EN ISO 17640; ČSN EN ISO 11666)

RT - 2/2%       (ČSN EN ISO 17636-1; ČSN EN ISO 17636-2; ČSN EN 12517-1)

Svary určené pro NDT (popř. úseky svarů) určí zástupce objednatele.

Při zjištění nevyhovujících svarů bude postupováno v souladu s

ČSN EN 13480-5 čl. 8.1.3 (obr. 8.1-1).

## 6.2 Montáž a bezpečnost při výstavbě

Montáž zařízení a potrubí bude provedena podle příslušné výkresové dokumentace za dodržení platných předpisů.

Při provádění stavebních prací je nutno řídit se nařízením vlády č. 591/2006 Sb. Vláda nařizuje podle § 21 písm. a) k provedení § 3 odst. 3, § 15, § 18 odst. 1 písm. c) a § 18 odst. 2 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně-právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Montáž bude provedena za dodržení platných předpisů dle Sbírky zákonů č.48/1982. Vyhlášky stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, které jsou organizace podléhající dozoru orgánů státního odborného dozoru nad bezpečností práce ve své výrobní i nevýrobní činnosti povinny zabezpečit. Vyhlášky dále stanoví některé bezpečnostně technické pojmy vyjadřující charakteristiku předmětů, činností, opatření nebo požadavků týkajících se zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

Z ostatních částí vyhlášky č. 48/1982 Sb. upozorňujeme zejména na:

4 .  Část Úprava a zpracování materiálů

11. Oddíl Svařování a termické řezání - §110 - §112

13. Oddíl Úpravy nátěrovými hmotami - §121 - §128

11. Část  Elektrická zařízení (zejména paragraf §197)

12. Část Nářadí a pracovní pomůcky (zejména paragraf §200 až §202)

Pro všechny montážní práce musí být zvolen takový technologický postup, aby nevzniklo nedovolené namáhání potrubí. V případě, že je třeba provést montáž potrubí jinak, než určuje výkresová dokumentace, musí každou tuto změnu projektant schválit a zapsat do montážního deníku.

## 6.3 Prohlášení o shodě

U výrobků užitých v této projektové dokumentaci musí být doloženo prohlášením o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění nebo inspekčním certifikátem.

## 6.4 Zaměření

V rámci provádění akce bude provedeno geodetické zaměření zájmového území tepelné sítě (výškopis, polohopis včetně vnějších znaků).

# 7. Požadavky na související profese

## 7.1 Tepelné izolace

Ocelové potrubí vedené uvnitř objektů (bl. 214 a 215) a v šachtě Š2 bude izolováno do tepelné izolace. Budou použity lamelové skružované pásy nebo pouzdra s hliníkovou fólií, s minimální objemovou hmotností 80 kg/m3.

Finální úprava tepelné izolace bude provedena vyztuženou fólií pro povrchovou úpravu průmyslových izolací. Vázací drát bude s žárově zinkovanou úpravou v min. tl. 0,8 mm.

Instalace zařízení určeného k izolaci:

• 	izolační práce provádět vždy až po tlakových zkouškách na základě předávacích protokolů nebo zápisu ve stavebním deníku.

• 	zařízení předat suché, čisté a opatřené základním antikorozní nátěrem.

• 	veškeré tepelné izolace jsou nepochůzné a je nutno je chránit před jakýmkoliv mechanickým namáháním.

• 	provedené izolační práce musí mít požadované vlastnosti a vyhovovat provozním podmínkám.

## 7.2 Nátěry

Ocelové propojovací porubí bude opatřeno ochranným syntetickým nátěrem:

ocelové potrubí	-	2 x základní nátěr (pod izolaci)

Povrch potrubí bude před nátěrem očištěn, popř. dle potřeby odmaštěn.

## 7.3 Alarm systém

Zajišťovací alarm systém slouží k přesnému vyhledávání netěsností bezkanálového potrubí nebo porušení pláště vnějším vlivem a k jejich signalizaci. Zabezpečuje tak jistotu, že tepelná izolace není navlhlá, nevznikají zbytečné ztráty a předchází se tak haváriím systému. V izolaci předizolovaného ocelového potrubí jsou zality dva drátky (stříbrný a měděný), ty jsou při montáži pospojovány a zapojeny do okruhu dle manuálu dodavatele předizolovaného potrubí a detekčních přístrojů - viz výkres 519.D.2.1-A2-09 - zapojení detekčního systému.

Jednotlivé úseky - dva konce potrubí budou dopojeny pomocí svorek a vodičů CYKY 3x1,5 do elektrokrabic (BS1), které budou osazeny na plášti HD-PE (stěně šachty), po výstupu předizolovaných porubí v prostru šachty Š2. Konce v objektech bl. 214 a bl.215 budou prosmyčkovány. Případná kontrola bude prováděna přenosným detektorem BDP 104 v šachtě Š2.

# 8. Bezpečnost při realizaci a užívání

Při všech prováděných pracích budou dodržovány platné ČSN a prováděcí předpisy pro jednotlivé postupy.  Na stavbě musí být dodržováno v celém rozsahu nařízení vlády 591/2006 Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

# 9. Normy, vyhlášky a předpisy použité v projektu

Technická zařízení objektů a vnitřní sekundární rozvody jsou projektovány v souladu s následujícími předpisy, normami a směrnicemi, nebo jejich platnými částmi. Tyto normy pro účely realizace díla jsou považovány za závazné.

ČSN 13 0101	-	Bezpečnostní technika. Potrubí pro páru a horkou vodu.

ČSN 38 33 50	-	Zásobování teplem. Všeobecné zásady.

ČSN 06 02 20	-	Ústřední vytápění. Dynamické stavy.

ČSN 06 03 10	- 	Ústřední vytápění. Projektování a montáž.

ČSN 06 11 02	-	Otopná tělesa - navrhování

ČSN 73 05 40 část  1 až 4 - Tepelná ochrana budov

ČSN 83 06 16	-	Jakost teplé vody užitkové

ČSN 07 07 11	-	Provoz zařízení pro úpravu vody

ČSN 01 3452	-	Výkresy ve stavebnictví. Výkresy ústředního vytápění

ČSN 01 3502	-	Výkresy potrubí. Značky pro kreslení potrubí.

ČSN 01 3504	-	Výkresy potrubí. Označování potrubí podle provozní látky.

ČSN 38 3360	-	Tepelné sítě. Strojní a stavební část – projektování.

ČSN 38 3365	-	Tepelné sítě. Provádění, montáž, zkoušení a předávání do provozu.

ČSN EN 253	-	Bezkanálové sdružené konstrukce vodních tepelných sítí. Sdružená konstrukce sestavená z ocelové teplonosné trubky, z polyuretanové tepelné izolace a z vnějšího pláště z polyetylénu.

ČSN EN 448	-	Bezkanálové sdružené konstrukce vodních tepelných sítí. Sdružené tvarovky sestavené z ocelové teplonosné trubky, z polyuretanové tepelné izolace a z vnějšího pláště z polyetylénu.

ČSN EN 488	-	Bezkanálové sdružené konstrukce vodních tepelných sítí. Uzavírací armatury pro ocelové teplonosné trubky s polyuretanovou tepelnou izolací a s vnějším pláštěm z polyetylénu.

ČSN EN 489	-	Bezkanálové sdružené konstrukce vodních tepelných sítí. Spojky pro ocelové teplonosné trubky s polyuretanovou tepelnou izolací a s vnějším pláštěm z polyetylénu.

# 10. Závěr

Venkovní a vnitřní rozvody jsou projektovány v souladu s platnými předpisy, normami a směrnicemi nebo jejich platnými částmi.

Použité výrobky a pracovní postupy splňují podmínky uvedené ve stavebním zákoně č.183/2006 Sb. a vyhlášce 499/2006. Všechny výrobky, u kterých je to požadováno ve smyslu zák. č. 22/97 Sb., musí být doloženy prohlášením o shodě nebo certifikátem. odkladem

Vypracoval: Ing. Václav Remuta

Most, říjen 2020