D.2.2 TECHNOLOGICKÁ ČÁST, ROZVODY TV a C

TECHNICKÁ ZPRÁVA

DPS

Rekonstrukce topného kanálu z VS 21a

ÚT a TV (mezi bloky 214 a 215)

Obsah:			    strana:

1. Identifikace stavby, základní charakteristika stavby	2

1.1 Identifikační údaje	2

1.2 Základní charakteristika stavby	2

2. Podklady	2

3. Popis stávajícího stavu	2

4. Strojní část - popis technického řešení, potrubní část	3

4.1 Technické parametry tepelné sítě	3

4.2 Popis trasy přípojky	4

4.3 Demontáže stávajících zařízení	4

4.4 Šachty	4

4.5 Napojené objekty	5

4.6 Konstrukční materiály	5

4.7 Kompenzace potrubního vedení	6

4.8 Měření odběru topného média	6

5. Zkoušky	6

6. Požadavky na montáž a materiál	7

6.1 Provádění svářečských prací - ocelové potrubí	7

6.2 Montáž a bezpečnost při výstavbě	8

6.3 Prohlášení o shodě	8

6.4 Zaměření	8

7. Požadavky na související profese	8

7.1 Tepelné izolace	8

7.2 Nátěry	9

8. Bezpečnost při realizaci a užívání	9

9. Normy, vyhlášky a předpisy použité v projektu	9

10. Závěr	10

# 1. Identifikace stavby, základní charakteristika stavby

## 1.1 Identifikační údaje

Akce:	Rekonstrukce topného kanálu z VS 21a

ÚT a TV (mezi bloky 214 a 215)

Místo stavby:	Most, ul. P. Jilemnického bl. 215, ul. Žatecká bl. 214

Stupeň PD:	Dokumentace pro provádění stavby

Objednatel:	SEVEROČESKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Teplárenská 2, PSČ 434 01 Most

Projektant:	Ing. Václav Remuta, TZB č. ČKAIT 0401228

Průběžná 3372, 434 01 Most

Zak.č.proj:	10-2020-519

Datum:	říjen 2020

Vypracoval:	Ing. Václav Remuta

## 1.2 Základní charakteristika stavby

Předmětem projektové dokumentace pro provádění stavby je rekonstrukce potrubní přípojky teplé vody (TV) a cirkulace (C). Stávající dožité PPR a PEX potrubí teplé vody a cirkulace bude nahrazeno za nové klasické potrubí s izolací (vedení v objektech) a za předizolované potrubí (vedení v neprůlezném topném kanálu a vedení v pískovém loži). Nová přípojka topné vody bude vedena v trase částečně demontovaného betonového topného kanálu. Zdrojem tepla je stávající centrální výměníková stanice VS21 (ul. Vítězslava Nezvala).

# 2. Podklady

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byla katastrální mapa, digitální zaměření území, požadavky investora na provedení a způsob napojení na místě stavby. Podkladem pro výpočet dimenzí byly materiály předané zadavatelem, obsahující roční spotřeby.

# 3. Popis stávajícího stavu

Stávající přípojka teplé vody (TV) a cirkulace (C) je přivedena do objektu bl. 215 průchozím topným kanálem z VS 21a. Ve strojovně bl. 215 jsou z hlavní přípojky teplé vody DN50 napojeny vnitřní objektové rozvody TV DN40 pro blok 215. Z hlavní přípojky cirkulace DN40 jsou napojeny vnitřní objektové rozvody C DN25 pro blok 215.

Za odbočkou (T-kus) pro blok 215 je instalován uzavírací kulový kohout PPR DN40 (teplá voda) a uzavírací kulový kohout PPR DN25 (cirkulace).  Přípojka TV DN40 a C DN32 dále pokračuje do prádelny bl.215, kde je zavedena do podzemního průlezného topného kanálu.

Topným kanálem je přípojka teplé vody a cirkulace přivedena klasickým izolovaným potrubím s izolací (PEX) do objektu bloku 214, kde je ukončena ve strojovně bl. 214 uzavíracími kulovými kohouty TV DN40 a C DN32.

Za uzavíracími kulovými kohouty jsou napojeny vnitřní objektové rozvody TV a C pro blok 214. V trase topného kanálu jsou instalovány tři šachty: šachta Š1- 215, šachta Š2 a šachta Š3-215.

# 4. Strojní část - popis technického řešení, potrubní část

## 4.1 Technické parametry tepelné sítě

teplá voda (TV) a cirkulace (C)

max. provozní teplota	65 °C

médium sek. rozvodu:	55/45°C

teplá voda a cirkulace

max. přetlak		0,9 	MPa (zdroj)

tlaková třída potrubí		PN16

tlaková třída armatur		PN16

délka nového potrubí		28 m (topný kanál)

12 m (vnitřní objekty)

Použité potrubní systémy

Část klasická - napojení a propojení (bloky 214 a 215)

potrubí 			polypropylen PPR 2 x DN 40 (ø50/6.9), PN 16

uložení 			- volné

tepelná izolace 		- topná 40 mm (pouzdra s hliníkovou fólií)

- vratná 40 mm (pouzdra s hliníkovou fólií)

Část klasická - napojení a propojení (šachta Š2)

potrubí 			nerez ocel 2 x DN 40 (ø42.4/3.25), PN 25

tepelná izolace 		- teplá voda 40 mm (pouzdra s hliníkovou fólií)

- cirkulace 40 mm (pouzdra s hliníkovou fólií)

Část bezkanálová - vedení v TK a v pískovém loži

potrubí 	 		- polybuten PB 2 x DN 40 (ø50/4.6)

- polyolefinová pěnová izolace

- plášť z HDPE d 160

tepelná dilatace potrubí 	- přirozené členění trasy přípojky (ohyby)

celková délka přípojky 				28 m

ohyby potrubí na trase (min. rádius)		R= 0,8 m

zatížení od potrubí (trubka, izolace, voda)	4,6 kg/bm

max. součinitel tření				0,3

dopravní rychlost topného média			0,4 m / sec

## 4.2 Popis trasy přípojky

Začátek rekonstrukce přípojky teplé vody (TV) a cirkulace (C) bude ve strojovně bl. 215. Napojovací místo bude stávající T-kus (odbočka pro blok 215) na který bude napojen kulový uzavírací kohout TV KK-40 a C DN50. Na cirkulaci bude instalován vyvažovací ventil DN40. Nová přípojka DN40 pokračuje pod stropem do prádelny bloku 215, kde bude instalováno v nejnižším místě vypouštění (kulový kohout DN20).

Z objektu bl. 215 je přípojka vedena v průlezném topném kanálu (vnitřní výška 1000 mm x vnitřní šířka 1000 mm) přes šachtu Š1-215 do upravené šachty Š2. V upravené šachtě budou osazeny sekční uzávěry DN40 a vypouštění DN25. Z upravené šachty Š2 je přípojka DN40 vedena přes šachtu Š3-214 do strojovny bl. 214, kde bude ukončena napojením na stávající objektové rozvody. Konec rekonstrukce přípojky teplé vody a cirkulace bude ve strojovně bl. 214. Napojovací místo bude stávající rozvod TV PPR50 a C PPR40. Stávající objektové uzavírací kulové kohouty KK-40 a KK-32 budou zachovány.

V objektech (bl. 214 a 215) budou rozvody TV a C provedeny z plastového potrubí PPR DN40 s tepelnou izolací tl. 40 mm.  V šachtě Š2 budou rozvody TV a C provedeny z nerezového potrubí DN40 s tepelnou izolací tl. 40 mm.

V průlezném topném kanále budou rozvody TV a C provedeny z předizolovaného potrubí 2xDN40/160 (VS-RS160A2/50). Topný kanál z bloku 215 do šachty Š2 bude zachován a předizolované potrubí bude uloženo pomocí objímek na nové ocelové konzoly. Topný kanál od šachty Š2 do bloku 214 bude částečně odstraněn (vrchní betonová mazanina a prefabrikát tvaru „U“) a předizolované potrubí DN65/160 bude uloženo v pískovém loži ve spodní zachované části topného kanálu.

Prostup předizolovaného porubí betonovou stěnou šachty Š2 a základy objektů bude veden v plastové chráničce (KG d200), která slouží jako ucpávka vůči zemní vlhkosti. Meziprostor HDPE trubky a chráničky KG bude vyplněn montážní pěnou. Vně objektu bl. 214 bude konec KG chráničky spojen s HDPE trubkou tepelně smrštitelnou manžetou FV-SCRB1160. Vně objektu bl. 215 bude KG chránička zavedena do stávající šachty Š1-215 a v šachtě bude meziprostor vyplněn montážní pěnou. V objektech a v šachtě bude předizolované potrubí ukončeno koncovou manžetou VS-MAN160A2/50-A2/32.

## 4.3 Demontáže stávajících zařízení

Stávající rozvody TV a C budou od napojovacího místa ve strojovně vytápění bl. 215 až po napojovací místo ve strojovně vytápění bl. 214 kompletně demontovány. Rozvody TV a C vedené v průlezném topném kanálu budou demontovány po otevření tělesa topného kanálu (betonová mazanina a prefabrikát tvaru „U“). Demontovány budou ocelová pozink. potrubí včetně izolace, armatury, tvarovky a uložení včetně OK, které nebudou dále užívány.

## 4.4 Šachty

stávající šachta Š1- 215

Vnitřní půdorysné rozměry šachty Š1-215 jsou 1,1 m x 1,0 m x světlá výška cca 1,0 m. Šachta Š1-215 bude zachována bez úprav. Přípojka teplé vody a cirkulace šachtou prochází, nejsou zde instalovány žádné armatury.

upravená šachta Š2

Vnitřní půdorysné rozměry stávající šachty Š2 jsou 1,3 m x 1,0 m x světlá výška cca 1,65 m. Šachta Š2 bude stavebně upravena na rozměr 1,0 m x 1,9 m x světlá výška 2,1 m. V šachtě Š2 budou instalovány uzavírací a vypouštěcí armatury.

- teplá voda 	kulový kohout	DN40, PN16

vypouštění	kulový kohout	DN25, PN16

- cirkulace	kulový kohout	DN40, PN16

vypouštění	kulový kohout	DN25, PN16

Umístění armatur v šachtě Š2 viz výkres - šachta Š2 (výkres 519.D.2.2-A1-05).

zrušená šachta Š3 - 214

Vnitřní půdorysné rozměry šachty Š3-214 jsou 1,1 m x 1,0 m x světlá výška cca 1,0 m. Šachta Š1-215 bude zrušena (odstraněna). Přípojka teplé vody a cirkulace šachtou prochází, nejsou zde instalovány žádné armatury.

## 4.5 Napojené objekty

Blok 214 bude napojen přípojkou teplé vody a cirkulace DN40 (předizolovaná trubka 2xDN40/160). V objektu budou přípojky ukončeny uzavíracími armaturami.

- teplá voda 		DN40		stávající kulový kohout	DN40, PN16

- cirkulace 		DN32		stávající kulový kohout	DN32, PN16

Napojení bloku 214 a umístění armatur viz výkres 519.D.2.2-A2-05.

## 4.6 Konstrukční materiály

#### 4.6.1 Potrubí

Potrubí teplé vody a cirkulace

Část klasická - napojení v objektech (bl. 214 a 215)

Rozvody teplé vody a cirkulace v objektech (bl. 214 a 215) budou provedeny z trubek plastových PPR (polypropylen) DN40 obalených tepelnou izolací tl. 40 mm.

Část klasická - napojení v šachtě Š2

Rozvody teplé vody a cirkulace v šachtě Š2 budou provedeny z nerezových trubek DN40 obalených tepelnou izolací tl. 40 mm.

Část bezkanálová - vedení v topném kanále a v pískovém loži

Pro nové rozvody teplé vody a cirkulace bude použit spojitý systém předizolovaného potrubí s vnitřní PB (polybuten) trubkou 2 x DN40 (trasa 28 m), s jednovrstvou polyolefinovou pěnovou izolací a vnějším pláštěm z PE - HD potrubí ø160. Předizolované potrubí bude dodáno v celku návin).

#### 4.6.2 Armatury

Jako uzavírací armatury budou použity kulové kohouty DN40, PN16, 120°C, závitové). Pro vypouštění budou použity kulové kohouty DN25 (DN20) PN16, závitové.

#### 4.6.3 Uložení

Plastové rozvody teplé vody a cirkulace v objektech (bl. 214 a 215) budou uloženy společně s pozink. žlabem do potrubních objímek. Objímky budou zavěšeny pod stropem na závitové tyče. Žlab bude uchycen k potrubí pomocí fixačních pásků.

Předizolované rozvody vedené volně v tělese TK budou uloženy pomocí podpěr P2 na konzoly. Předizolovaná trubka bude uložena společně s plastovým žlabem (podélně rozříznutá trubkou KG d160) do potrubních objímek. Konzoly budou společné pro uložení potrubí ÚT, TV, C a jsou specifikovány v části D.2.1.

## 4.7 Kompenzace potrubního vedení

Rovný úsek přípojky teplé vody a cirkulace bude vykompenzován přirozenými lomy trasy v šachtě Š2 a ve strojovnách vytápění bl. 215 a 214. Prodloužení potrubní trasy rovného úseku (délka 27.4 m) pro montážní teplotu (te=15 až 30 °C) je 142 mm pro potrubí teplé vody a cirkulace (65°C).

Doporučuji potrubí při montáži zkrátit (předepnout) o cca 70 mm.

## 4.8 Měření odběru topného média

Měření spotřeby teplé vody není instalováno.

# 5. Zkoušky

Stavební zkouška

Po úplném dohotovení a smontování potrubí bude provedena stavební zkouška, kterou se zjišťuje, zda celkové provedení a použitý materiál odpovídá požadavkům realizačního projektu a ČSN EN 13480-5 (kovová průmyslová potrubí - část 5: kontrola a zkoušení) a kontroluje se připravenost k tlakovým zkouškám. O výsledku stavební zkoušky bude zhotovitelem vydáno potvrzení o splnění stavební zkoušky.

Dilatační zkouška

Dilatační zkouška nebude samostatně prováděna, funkčnost kompenzačních útvarů, pohyb uložení a těsnost uzavíracích armatur bude zkontrolována při prvém najetí do zkušebního provozu. Při pozvolném nahřívání nesmí být jeho rychlost vyšší než 60°C za hodinu.

Vizuální kontrola

Zabezpečuje ji zhotovitel svářečských prací odborným pracovníkem průběžně během montáže potrubí. O kontrolách a jejich výsledcích musí být v souladu s postupem prací vedeny pravidelné záznamy ve stavebních (montážním) deníku. Při vizuální kontrole se uplatňuje hodnocení dle ČSN EN 25817.

Tlaková zkouška

Tlaková zkouška přípojky teplé vody a cirkulace bude provedena dle ČSN EN 139 41 (38 33 70) vodou teplou do 40°C, kterou si zajistí na vlastní náklady zhotovitel stavby (stejně tak, jako ostatní nutná média potřebná pro výkon zhotovitele stavby).

Před zahájením tlak. zkoušky bude předizolované potrubí zasypáno.

Zkušební tlak ………………………………… 0,8 MPa

Doba zkoušky …………………………………… 2 hod.

Po dobu zkoušky nesmí klesnout tlak.

O úspěšně provedené zkoušce se sepíše protokol, který je nedílnou součástí dokladové části při předání díla. Tlaková zkouška je provedena na náklady dodavatele.

- 6. Požadavky na montáž a materiál

  - 6.1 Provádění svářečských prací - ocelové potrubí

Svařování tlakového potrubí může provádět pouze osoba (právnická či fyzická), která splňuje podmínky ČSN EN ISO 3834-2 „Vyšší požadavky na jakost“ a ČSN EN 13 480. Na svařování musí dohlížet osoba, která splňuje kvalifikační požadavky normy ČSN EN ISO 14731 a požadavky jakosti při svařování dle ČSN EN ISO 3834-2 včetně realizace průběžných záznamů o kontrolách ve stavebním deníku.

Provádění svářečských prací, tj. svařování potrubí, svařování a přivařování kalníků vč. vypouštěcího potrubí a svařování konstrukcí lze pouze v souladu se směrnicí GŘ objednatele č. SM-UE-1806 „Pravidla řízení a kontroly kvality svařování“ na základě kvalifikovaných postupů svařování (WPS) dle ČSN EN ISO 15607; ČSN EN ISO 15614-1, svářeči kvalifikovanými podle ČSN EN ISO 9606-1.

V dokumentaci bude uveden požadavek objednatele na zhotovitele díla, týkající se předložení postupů WPS, kvalifikace postupu svařování (WPQR), vč. předání dokladů o odborné způsobilosti Svářečského dozoru, odborné způsobilosti svářečů a personálu NDT (nedestruktivních kontrol).

Plastové potrubí (TV a C)

Svařování tlakového potrubí může provádět pouze osoba (právnická či fyzická), která splňuje podmínky ČSN EN ISO 3834-2 „Vyšší požadavky na jakost“ a ČSN EN 13 480. Na svařování musí dohlížet osoba, odborně způsobilá ve smyslu P-102 a TP B-302 CWS ANB včetně realizace průběžných záznamů o kontrolách ve stavebním deníku.

Svařování potrubí vč. vypouštěcího potrubí lze pouze na základě kvalifikovaných postupů svařování (WPS) dle ČSN EN ISO 15613; ČSN EN ISO 15614, svářeči kvalifikovanými dle ČSN EN 13067.

V dokumentaci bude uveden požadavek objednatele na zhotovitele díla, týkající se předložení postupů WPS, kvalifikace postupu svařování (WPQR), vč. předání dokladů o odborné způsobilosti Svářečského dozoru, odborné způsobilosti svářečů a personálu NDT (nedestruktivních kontrol).

Kontrola jakosti svarů sekundárního potrubí – rozsah NDT stanovený objednatelem:

VT – B/100% včetně protokolu 	ČSN EN 13100-1 (ČSN EN ISO 9712);

ČSN EN 16296 bude provedeno u všech svarů

## 6.2 Montáž a bezpečnost při výstavbě

Montáž zařízení a potrubí bude provedena podle příslušné výkresové dokumentace za dodržení platných předpisů.

Při provádění stavebních prací je nutno řídit se nařízením vlády č. 591/2006 Sb. Vláda nařizuje podle § 21 písm. a) k provedení § 3 odst. 3, § 15, § 18 odst. 1 písm. c) a § 18 odst. 2 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně-právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Montáž bude provedena za dodržení platných předpisů dle Sbírky zákonů č.48/1982. Vyhlášky stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, které jsou organizace podléhající dozoru orgánů státního odborného dozoru nad bezpečností práce ve své výrobní i nevýrobní činnosti povinny zabezpečit. Vyhlášky dále stanoví některé bezpečnostně technické pojmy vyjadřující charakteristiku předmětů, činností, opatření nebo požadavků týkajících se zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

Z ostatních částí vyhlášky č. 48/1982 Sb. upozorňujeme zejména na:

4 .  Část Úprava a zpracování materiálů

11. Oddíl Svařování a termické řezání - §110 - §112

13. Oddíl Úpravy nátěrovými hmotami - §121 - §128

11. Část  Elektrická zařízení (zejména paragraf §197)

12. Část Nářadí a pracovní pomůcky (zejména paragraf §200 až §202)

Pro všechny montážní práce musí být zvolen takový technologický postup, aby nevzniklo nedovolené namáhání potrubí. V případě, že je třeba provést montáž potrubí jinak, než určuje výkresová dokumentace, musí každou tuto změnu projektant schválit a zapsat do montážního deníku.

## 6.3 Prohlášení o shodě

U výrobků užitých v této projektové dokumentaci musí být doloženo prohlášením o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění nebo inspekčním certifikátem.

## 6.4 Zaměření

V rámci provádění akce bude provedeno geodetické zaměření zájmového území tepelné sítě (výškopis, polohopis včetně vnějších znaků).

# 7. Požadavky na související profese

## 7.1 Tepelné izolace

Ocelové potrubí vedené uvnitř objektů (bl. 214 a 215) a v šachtě Š2 bude izolováno do tepelné izolace. Budou použity lamelové skružované pásy nebo pouzdra s hliníkovou fólií, s minimální objemovou hmotností 80 kg/m3.

Finální úprava tepelné izolace bude provedena vyztuženou fólií pro povrchovou úpravu průmyslových izolací. Vázací drát bude s žárově zinkovanou úpravou v min. tl. 0,8 mm.

Instalace zařízení určeného k izolaci:

• 	izolační práce provádět vždy až po tlakových zkouškách na základě předávacích protokolů nebo zápisu ve stavebním deníku.

• 	zařízení předat suché, čisté a opatřené základním antikorozní nátěrem.

• 	veškeré tepelné izolace jsou nepochůzné a je nutno je chránit před jakýmkoliv mechanickým namáháním.

• 	provedené izolační práce musí mít požadované vlastnosti a vyhovovat provozním podmínkám.

## 7.2 Nátěry

Nátěry nejsou požadovány.

# 8. Bezpečnost při realizaci a užívání

Při všech prováděných pracích budou dodržovány platné ČSN a prováděcí předpisy pro jednotlivé postupy.  Na stavbě musí být dodržováno v celém rozsahu nařízení vlády 591/2006 Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

# 9. Normy, vyhlášky a předpisy použité v projektu

Technická zařízení objektů a vnitřní sekundární rozvody jsou projektovány v souladu s následujícími předpisy, normami a směrnicemi, nebo jejich platnými částmi. Tyto normy pro účely realizace díla jsou považovány za závazné.

ČSN 13 0101	-	Bezpečnostní technika. Potrubí pro páru a horkou vodu.

ČSN 38 33 50	-	Zásobování teplem. Všeobecné zásady.

ČSN 06 02 20	-	Ústřední vytápění. Dynamické stavy.

ČSN 06 03 10	- 	Ústřední vytápění. Projektování a montáž.

ČSN 06 11 02	-	Otopná tělesa - navrhování

ČSN 73 05 40 část  1 až 4 - Tepelná ochrana budov

ČSN 83 06 16	-	Jakost teplé vody užitkové

ČSN 07 07 11	-	Provoz zařízení pro úpravu vody

ČSN 01 3452	-	Výkresy ve stavebnictví. Výkresy ústředního vytápění

ČSN 01 3502	-	Výkresy potrubí. Značky pro kreslení potrubí.

ČSN 01 3504	-	Výkresy potrubí. Označování potrubí podle provozní látky.

ČSN 38 3360	-	Tepelné sítě. Strojní a stavební část – projektování.

ČSN 38 3365	-	Tepelné sítě. Provádění, montáž, zkoušení a předávání do provozu.

ČSN EN 253	-	Bezkanálové sdružené konstrukce vodních tepelných sítí. Sdružená konstrukce sestavená z ocelové teplonosné trubky, z polyuretanové tepelné izolace a z vnějšího pláště z polyetylénu.

ČSN EN 448	-	Bezkanálové sdružené konstrukce vodních tepelných sítí. Sdružené tvarovky sestavené z ocelové teplonosné trubky, z polyuretanové tepelné izolace a z vnějšího pláště z polyetylénu.

ČSN EN 488	-	Bezkanálové sdružené konstrukce vodních tepelných sítí. Uzavírací armatury pro ocelové teplonosné trubky s polyuretanovou tepelnou izolací a s vnějším pláštěm z polyetylénu.

ČSN EN 489	-	Bezkanálové sdružené konstrukce vodních tepelných sítí. Spojky pro ocelové teplonosné trubky s polyuretanovou tepelnou izolací a s vnějším pláštěm z polyetylénu.

# 10. Závěr

Venkovní a vnitřní rozvody jsou projektovány v souladu s platnými předpisy, normami a směrnicemi nebo jejich platnými částmi.

Použité výrobky a pracovní postupy splňují podmínky uvedené ve stavebním zákoně č.183/2006 Sb. a vyhlášce 499/2006. Všechny výrobky, u kterých je to požadováno ve smyslu zák. č. 22/97 Sb., musí být doloženy prohlášením o shodě nebo certifikátem.

Vypracoval: Ing. Václav Remuta

Most, říjen 2020