- Identifikace stavby, základní charakteristika stavby

  - Identifikační údaje

Akce:	Rekonstrukce potrubí teplé vody

v topném kanálu z VS21b, Most

Místo stavby:	Most

Stupeň PD:	Dokumentace pro provádění stavby

Objednatel:	SEVEROČESKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Teplárenská 2, PSČ 434 01 Most

Projektant:	Ing. Václav Remuta, TZB č. ČKAIT 0401228

Průběžná 3372, 434 01 Most

Zak.č.proj:	05-2017-451

Datum:	květen 2017

Vypracoval:	Ing. Václav Remuta

  - Základní charakteristika stavby

Záměrem investora je generální oprava vnější potrubní sítě (topný kanál z VS 21b) rozvodu teplé vody a cirkulace. Jedná se o tři samostatné větve.

Větev č. VS21b1 - topný kanál VS21b zásobuje bloky 205, 206, 207, 208, 209.

Větev č. VS21b2 - topný kanál VS21b zásobuje bloky 218, 219, 220 a č.p. 2696.

Větev č. VS21b3 - výměníková stanice VS21b  zásobuje blok 221 a č.p. 1088.

Úseky začínající ve VS 21b jsou již provedeny z plastu (PPR). Větev VS21b1 je ukončena zavíracími armaturami ve VS21b na vstupu do topného kanálu VS21b1. Větev VS21b2 je ukončena zavíracími armaturami ve VS21b na vstupu do topného kanálu VS21b2. Větev VS21b3 je ukončena uzavíracími armaturami ve VS21b na odbočném rozvodu pro blok 221 a č.p. 1088 (prostory VS21). Rekonstrukce se týká zbývajícího páteřního rozvodu vedeného v topném kanálu VS21b včetně nového napojení odbočných přípojek pro jednotlivé objekty.  Přípojky pro objekty bloky 206, 207, 208, 209, 218 a 220 jsou již rekonstruované. Přípojky pro objekty blok 205, 217, 221 a č.p. 2696 budou nové.

V topném kanálu z VS21b do uhelny bloku 205 jsou vedeny v souběhu dvě větve - nová větev (VS21b1) a nová větev (VS21a).  Rekonstrukce větve (VS21a) není předmětem této akce, zdrojem TV je technologie umístěná ve stejném prostoru jako technologie VS21b.

Začátek rekonstrukce:

Napojení na přírubu stávající uzavírací klapky DN65, PN16 (teplá voda - PPR DN65) a závitovou vyvažovací armaturu 2“ ve výměníkové stanici VS21 cca 1 m nad vstupem do topného kanálu VS21b.

Konec rekonstrukce:

Část rozvodu VS21b1 bude ukončena napojením na stávající odbočné rozvody DN80, PN16 (teplá voda - PPR DN80) a DN50, PN16 (cirkulace - PPR DN50) v topném kanálu -  odbočka pro bloky 206 až 209.

Teplá voda bude napojena na stávající rekonstruovaný rozvod PPR (d90.0x12.3 mm). Cirkulace bude napojena na stávající rekonstruovaný rozvod PPR (d63.0x8.6 mm).

Pokračující rozvod VS21b1 bude ukončen napojením na stávající objektové rozvody DN50, PN16 (teplá voda - PPR DN50) a DN32, PN16 (cirkulace - PB DN32) v bývalé kotelně bloku 205. Teplá voda bude napojena na stávající rekonstruovaný objektový rozvod PPR (d63.0x8.6 mm). Cirkulace bude napojena na stávající rekonstruovaný objektový rozvod PPR (d40.0x5.5 mm).

Větev č. VS21b2 - topný kanál VS21b

Začátek rekonstrukce:

Napojení na přírubu stávající uzavírací klapky DN65, PN16 (teplá voda - PPR DN65) a závitovou vyvažovací armaturu 2“ (cirkulace - PPR DN50) ve výměníkové stanici VS21b cca 1 m nad vstupem do topného kanálu VS21b.

Konec rekonstrukce:

Část rozvodu VS21b21 bude ukončena napojením na stávající rozvody DN80, PN16 (teplá voda - PB DN80) a DN65, PN16 (cirkulace - PB DN65) v šachtě Š4. Teplá voda bude napojena na stávající rekonstruovaný polybutenový rozvod (PB d90.0x5.3 mm). Cirkulace bude napojena na stávající rekonstruovaný polybutenový rozvod (PB d75x4.5 mm).

Větev č. VS21b3 - výměníková stanice VS21b

Začátek rekonstrukce:

Napojení na stávající závitový kulový kohout KK-6/4“ (teplá voda - PPR DN40) a závitovou vyvažovací armaturu VV-5/4“ (cirkulace - PPR DN32) ve výměníkové stanici VS21b cca 2 m nad podlahou ve VS21b – odbočka pro blok 221 a č.p. 1088.

Konec rekonstrukce:

Hlavní rozvod VS21b3 bude ukončen za obvodovou stěnou objektu bloku 221 napojením na stávající objektové rozvody DN50, PN16 (teplá voda - pozink DN50) a DN32, PN16 (cirkulace – pozink. DN32). Teplá voda bude napojena na stávající pozink. rozvod DN50 na nový uzavírací kulový kohout KK-2“ (napojovací místo TV - blok 221). Cirkulace bude napojena na stávající pozink. rozvod DN32 na nový uzavírací kulový kohout KK-5/4“ (napojovací místo C - blok 221).

Z hlavního rozvodu bude dále vyhotovena odbočka (PPR d25.0x3.5 mm) ve výměníkové stanici VS21b pro napojení již rekonstruovaného vnitřního rozvodu TV pro č.p. 1088 (prostory VS21) .

- Podklady

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byla katastrální mapa, projektová dokumentace VS21b a topný kanál VS21b, požadavky investora na provedení a způsob napojení a zaměření na místě stavby. Podkladem pro výpočet dimenzí byly materiály předané zadavatelem, obsahující roční spotřeby.

- Technické údaje

Rozvod TV (přívod TV + cirkulace)

| dimenze | ø 90x12,3 – 25x3,5 |
| --- | --- |
| materiál potrubí | Polypropylen (PPR) |
| jmenovitý tlak média | PN16 |
| maximální provozní teplota | 65°C |
| maximální přetlak | 0,9 MPa (zdroj) |
| jmenovitý spád média (provozní spád) | 55(+5 -10) / 45°C |

- Technické řešení

##### Stávající stav

Z výměníkové stanice VS21b jsou napojeny tři samostatné větve. Větve č. 1 (VS21b1), č. 2 (VS21b2) a č. 3 (VS21b3) zásobují teplou vodou výše uvedené samostatné bloky.

Větev č. 1 (VS21b1) je vedena v průlezném topném kanálu VS 21b - západ. Větev č. 2 (VS21b2) je vedena v průlezném topném kanálu VS 21b - sever. Větev č. 3 (VS21b3) je vedena pod stropem objektu VS 21b.

Hlavní potrubní rozvody větví č. 1 (VS21b1), č. 2 (VS21b2) vedené v topném kanálu jsou provedeny z ocelových pozinkovaných trubek. Odbočky pro jednotlivé objekty jsou provedeny z pozink. ocelových trubek, plastových trubek PPR (polypropylen) a PB (polybuten).

Hlavní potrubní rozvod větve č. 3 (VS21b3) vedený pod stropem objektu VS 21b je proveden z ocelových pozinkovaných trubek. Odbočka pro č.p. 1088 je provedena z plastových trubek PPR.

Dimenze a délky stávajících (demontovaných) ocelových pozinkovaných trubek:

DN80	pozink. ø88,9 x 3,65 mm	délka 270 m	izolace tl. 50 mm

DN65	pozink. ø76,1 x 3,65 mm	délka 2 m	izolace tl. 40 mm

DN50	pozink. ø60,3 x 3,65 mm	délka 376 m	izolace tl. 40 mm

DN40	pozink. ø48,3 x 3,25 mm	délka 4 m	izolace tl. 30 mm

DN32	pozink. ø42,4 x 3,25 mm	délka 109 m	izolace tl. 30 mm

DN25	pozink. ø33,7 x 3,25 mm	délka 12 m	izolace tl. 20 mm

DN20	pozink. ø26,9 x 2,65 mm	délka 72 m	izolace tl. 20 mm

##### Demontáž stávajících zařízení

Stávající potrubí TV a cirkulace bude demontováno v době plánované odstávky v termínu v roce 2018-2020. Přívodní potrubí teplé vody (dále TV) a cirkulační potrubí (dále C) bude kompletně vyřezáno a odstraněno včetně tepelných izolací a opláštění. Stávající konzoly budou zachovány (společné uložení 2x ÚT, TV a C), budou ošetřeny a budou připraveny pro montáž nového potrubí.

##### Potrubní část

4.3.1 Potrubí ve výměníkové stanici VS21

Výstupní potrubí z akumulační nerezové nádoby AKU 750 (objem 750 litrů) ve výměníkové stanici je již rekonstruováno. Podstropní rozvod teplé vody (PPR d90.0x12.3 mm) a cirkulace (PPR d63.0x8.6 mm) je rozdělen na tři samostatné větve.

Větev č.1 - VS21b1

Stávající rekonstruované potrubí teplé vody DN65, PN16 (PPR d75.0x10.3 mm) je ukončeno cca 1 m nad plechem u vstupu do topného kanálu VS21b - západ uzavírací mezi-přírubovou klapkou DN65. Stávající rekonstruované potrubí cirkulace DN50, PN16 (PPR d63.0x8.6 mm) je ukončeno cca 1 m nad plechem u vstupu do topného kanálu VS21-západ vyvažovací armaturou 2“ (VV-2“).

Větev č.2 - VS21b2

Stávající rekonstruované potrubí teplé vody DN65, PN16 (PPR d75.0x10.3 mm) je ukončeno cca 1 m nad plechem u vstupu do topného kanálu VS21b-sever uzavírací mezi-přírubovou klapkou DN65. Stávající rekonstruované potrubí cirkulace DN50, PN16 (PPR d63.0x8.6 mm) je ukončeno cca 1 m nad plechem u vstupu do topného kanálu VS21b-sever uzavíracím kulovým kohoutem KK-2“.

Větev č.3 - VS21b3

Odbočné potrubí z hlavní větve VS21b1 je již rekonstruováno. Stávající potrubí teplé vody DN40, PN16 (PPR d50.0x6.9 mm) je ukončeno cca 2,1 m nad podlahou VS21b uzavíracím kulovým kohoutem KK-6/4“. Stávající potrubí cirkulace DN32, PN16 (PPR d40.0x5.5 mm) je ukončeno cca 2 m nad podlahou VS21b vyvažovacím ventilem VV-5/4“.

4.3.2 Potrubí v topném kanálu

Nová větev č. 1 (VS21b1) - topný kanál VS21b-západ je vedena v topném kanálu o dimenzi přívodního potrubí ø90 x 12,3 a cirkulačního potrubí ø63 x 8,6 mm směrem na západ do objektů bl. 205, 206, 207, 208, 209, kde jsou napojeny z hlavního páteřního rozvodu objektové přípojky.

Nový rozvod teplé vody (PPR d90x12.3 mm) bude napojen na nový přechod 65/80  a dále na stávající sekční uzavírací mezi-přírubovou klapku DN65/PN16 (teplá voda).

Nový rozvod cirkulace (PPR d63x8.6 mm) bude napojen na nový přechod 50/65  a dále na nový uzavírací závitový kulový kohout 2“, PN16 (cirkulace).

V místě hlavní odbočky budou ve směru (bloky 206-209) instalovány uzavírací (sekční uzávěry) mezi-přírubová klapka DN80/PN16 (teplá voda) a závitový kulový kohout KK-2“ (cirkulace). Dále pokračuje potrubí teplé vody (PPR d90.0x12.3 mm) a cirkulace (PPR d63.0x8.6 mm).

Za odbočkou (bloky 206-209) ve směru bloku 205 bude instalován uzavírací (sekční uzávěr) závitový kulový kohout KK-2“. Na cirkulaci budou instalovány kulový kohout KK-2“a vyvažovací ventil VV-5/4“. Dále pokračuje potrubí teplé vody (PPR d63.0x8.6 mm) a cirkulace (PPR d40.0x5.5 mm).

Nová větev č. 2 (VS21b2) - topný kanál VS21b-sever je vedena v topném kanálu o dimenzi přívodního potrubí (PPR ø90 x 12,3) a cirkulačního potrubí (PPR ø63 x 8,6 mm) směrem na sever do objektů bl. 218, 219, 220 a č.p. 2696, kde budou nově napojeny z hlavního páteřního rozvodu objektové přípojky.

Nový rozvod teplé vody (PPR d90x12.3 mm) bude napojen na nový přechod 65/80  a dále na stávající sekční uzavírací mezi-přírubovou klapku DN65/PN16 (teplá voda).

Nový rozvod cirkulace (PPR d63x8.6 mm) bude napojen na stávající uzavírací závitový kulový kohout 2“, PN16 (cirkulace).

V uhelně bloku 220 budou vyhotoveny odbočky teplé vody (PPRd63x8.6 mm) a cirkulace (PPR d40x5.5 mm) pro blok 220. Na odbočce pro blok 220 budou osazeny na TV kulový kohout KK-2“ a na cirkulaci kulový kohout KK-5/4“ a vyvažovací ventil VV-5/4“.

Nový rozvod teplé vody (PPR d90x12.3 mm) a cirkulace (PPR d63x8.6 mm) pokračuje dále do šachty Š1. Z šachty Š1 pokračuje rozvod teplé vody (Flexibilní předizolovaný systém VS-R160A90 - d90x8.2 mm) a cirkulace (Flexibilní předizolovaný systém VS-R160A63 – d63x5.8 mm). Předizolovaný flexi systém bude použit pro krátký úsek (cca 15 m) vedený v topném kanálu výšky 900 mm.

V místě standardní výšky topného kanálu 1950 mm pokračuje rozvod teplé vody (PPR d90x12.3 mm) a cirkulace (PPR d63x8.6 mm) do šachty Š2 a dále do šachty Š3, kde budou vyhotoveny odbočky teplé vody (PPRd63x8.6 mm) a cirkulace (PPR d40x5.5 mm) pro blok 219. Na odbočce pro blok 219 budou osazeny na TV kulový kohout KK-2“ a na cirkulaci kulový kohout KK-5/4“ a vyvažovací ventil VV-5/4“.

Rozvod teplé vody (PPR d90x12.3 mm) a cirkulace (PPR d63x8.6 mm) pokračuje dále do šachty Š4, kde bude vyhotovena odbočka teplé vody (PPRd63x8.6 mm) a cirkulace (PPR d40x5.5 mm) pro č.p. 2696. Na odbočce pro č.p. 2696 budou osazeny na TV kulový kohout KK-2“ a na cirkulaci kulový kohout KK-5/4“ a vyvažovací ventil VV-5/4“.

Ve stávající šachtě Š4 bude nový rozvod teplé vody a cirkulace (PPR d63x8.6 mm) ukončen napojením na stávající rozvod PB (polybuten) pro objekt blok 218.

Rozvod teplé vody (PPR d90x12.3 mm) bude ukončen uzavírací mezi-přírubovou klapkou DN80/PN16 (teplá voda) a přírubovým spojem DN80/PN16 (přechod PPR a PB).

Rozvod cirkulace (PPR d63x8.6 mm) bude ukončen kulovým kohoutem KK-2“, vyvažovacím ventilem VV-2“ a přírubovým spojem DN65/PN16 (přechod PPR a PB).

Nová větev č. 3 (VS21b3) - výměníková stanice VS21b  je vedena pod stropem ve výměníkové stanici VS21b v dimenzi přívodního potrubí teplé vody (PPR d63x8.6 mm) a cirkulace (PPR d40x5.5 mm) směrem na západ do objektu bl. 221, kde bude napojena na stávající objektové rozvody.

Nový rozvod teplé vody (PPR d63x8.6 mm) bude napojen na nový přechod 50/40  a dále na stávající sekční uzavírací kulový kohout KK-6/4“.

Nový rozvod cirkulace (PPR d40x5.5 mm) bude napojen na stávající vyvažovací závitový ventil VV-5/4“.

Z rozvodu teplé vody bude pod stropem výměníkové stanice VS21b vyhotovena odbočka (PPR d25x3.5 mm) pro napojení č.p. 1088 (prostory VS21). Nová odbočka bude napojena na stávající kulový kohout KK-3/4“.

Rozvod teplé vody (PPR d63x8.6 mm) bude ukončen za obvodovou stěnou objektu bloku 221 novým uzavíracím kulovým kohoutem KK-2“ a napojením na objektový rozvod pozink. DN50. Rozvod cirkulace (PPR d40x5.5 mm) bude ukončen za obvodovou stěnou objektu bloku 221 uzavíracím kulovým kohoutem KK-5/4“ a napojením na objektový rozvod pozink. DN32.

Objektové přípojky budou opatřeny uzavíracími kulovými kohouty. Cirkulace bude navíc opatřena regulačním, vyvažovacím ventilem. V nejnižším místě přípojky bude umístěno vypouštění v nejvyšším místě bude umístěno odvzdušnění. Dimenze potrubí byla po výpočtu upravena na základě podkladů provozovatele, který dal roční spotřeby energií za přípravu teplé vody.

Dimenze a délky nových (montovaných) plastových PPR (polypropylen) trubek:

DN80	PPR ø90,0 x 12,3 mm		délka 268 m	izolace tl. 60 mm

DN65	PPR ø75,0 x 10,3 mm		délka 1 m	izolace tl. 50 mm

DN50	PPR ø63,0 x 8,6 mm		délka 370 m	izolace tl. 50 mm

DN40	PPR ø50,0 x 6,9 mm		délka 4 m	izolace tl. 40 mm

DN32	PPR ø40,0 x 5,5 mm		délka 105 m	izolace tl. 40 mm

DN25	PPR ø32,0 x 4,4 mm		délka 12 m	izolace tl. 30 mm

DN25	PPR ø25,0 x 3,5 mm		délka 72 m	izolace tl. 25 mm

Dimenze a délky nových (montovaných) plastových PB (polybuten) trubek:

DN80	PPR ø90,0 x 8,2 mm		délka 2 m	izolace tl. 60 mm

DN75	PPR ø75,0 x 6,9 mm		délka 1 m	izolace tl. 50 mm

DN50	PPR ø63,0 x 5,8 mm		délka 6 m	izolace tl. 50 mm

DN32	PPR ø40,0 x 3,7 mm		délka 4 m	izolace tl. 40 mm

4.3.3 Armatury

Jako uzavírací armatury jsou použity nerezové mezipřírubové klapky (PN16, 130°C) a závitové kulové kohouty (PN16, 130°C), kulové kohouty budou opatřeny rozebíratelným šroubením.

Pro vyvážení soustavy budou použity ruční vyvažovací ventily (PN20, 130°C). Vyvažovací ventily budou nastaveny na předepsanou hodnotu (viz. výkresová část). V nejnižších místech rozvodu bude provedeno vypouštění pomocí vypouštěcích kulových kohoutů KK-3/4“ (PN16, 130°C). V nejvyšších místech rozvodu bude provedeno odvzdušnění pomocí kulových kohoutů KK-3/4“ (PN16, 130°C). Odvzdušňovací a vypouštěcí potrubí bude zavedeno k podlaze topného kanálu.

4.3.4 Uložení potrubí

Potrubí bude uloženo do objímek na stávající, nových konzolách a závěsech. Na jedné konzoli případně závěsu budou uložena vždy dvě potrubí (TV a C) vedená v souběhu.

Stávající stěnové konzoly U80, 100 nebudou demontovány a budou po demontáži ocelového pozinkovaného rozvodu použity pro uložení nového potrubního rozvodu PPR. Do stávajících ocelových podpěr U80,100 budou uchyceny nové objímky na závitových tyčí.

U ocelových konzol bude provedeno odstranění starého nátěru okartáčováním a konzoly budou opatřeny 1 x antikorozním nátěrem, 1 x základním nátěrem a 1 x emailovým lesklým nátěrem (černý odstín).

Nové konzoly MPC (profil 40/38 a 60/40) budou uchyceny do stěny kolektoru pomocí chemických kotev. Na konzoly budou uchyceny objímky na závitových tyčí.

Mezi stávající ocelové konzoly (vzdálenost od cca 2 do 4 m) budou instalovány nové konzoly MPC tak, aby byly dodrženy maximální povolené vzdálenosti podpor pro celoplastové trubky PPR S 2,3 PN16 pro teplotu vody 60°C (viz. výkresová část – uložení potrubí PPR). Plastové potrubí PPR - rozměr od d75 do d90 bude uloženo samostatně do potrubních objímek. Plastové potrubí PPR - rozměr od d40 do d63 bude uloženo společně s pozinkovaným žlabem (žlab bude uchycen k potrubí pomocí fixačních pásků) do potrubních objímek a poté bude společně zaizolováno.

Překrytí pozinkovaného žlabu v objímce bude min. 125 mm (maximální vzdálenost uložení 1,75 mm při délce žlabu 2 m).

Celoplastové potrubí PPR PN16 bude uloženo v závislosti na délce a členění potrubní trasy do kluzných, volných a pevných bodů. Přesné umístění kluzných, volných a pevných bodů uložení (viz. výkresová část,  topné kanály).

Flexibilní předizolované potrubí bude volně položeno na podlahu topného kanálu.  V topném kanálu výšky 900 mm (vedení pod komunikací M. G. Dobnera) bude flexibilní předizolované potrubí uloženo do plechových žlabů 375x100 mm).

uložení SK2, SK3 - stávající konzola, kluzný bod (osové vedené)

Uložení potrubí do stávající ocelových konzol U80, 100 do objímek na závitových tyčí. Objímky jsou voleny dle montážních doporučení výrobců o stupeň většího průměru, případně je nutno zajistit volný pohyb potrubí (osové vedení) v objímce dotažením šroubů přes distanční podložky.

uložení SV2, SV3 - stávající konzola, volný bod (prostorové vedení)

Potrubí bude uloženo pomocí dvou objímek do 700 mm dlouhého profilového nosníku 38/40 mm, který bude volně položen na stávající konzolu U80, 100. Po napuštění systému teplou vodou (55°C) budou objímky dotaženy tak, aby osa konzoly byla cca v polovině délky profilového nosníku 38/40 - 700 mm.

uložení NK2, NK3 – nová konzola, kluzný bod (osové vedené)

Uložení potrubí do nových žárově zinkovaných konzol MPC (délka 560 mm) do objímek na závitových tyčí. Objímky jsou voleny dle montážních doporučení výrobců o stupeň většího průměru, případně je nutno zajistit volný pohyb potrubí (osové vedení) v objímce dotažením šroubů přes distanční podložky.

- uložení dvojice potrubí PPR od rozměru d75 mm bude provedeno na

konzoly MPC 40/60 - délka 560 mm

- uložení dvojice potrubí PPR do rozměru d63 mm bude provedeno na

konzoly MPC 38/40 - délka 560 mm

- uložení jednotlivých potrubí PPR od rozměru d110 mm bude provedeno na

konzoly MPC 40/60 - délka 400 mm

- uložení jednotlivých potrubí PPR do rozměru d90 mm bude provedeno na

konzoly MPC 38/40 - délka 400 mm

uložení NV2, NV3 - nová konzola, volný bod (prostorové vedení)

Potrubí bude uloženo pomocí dvou objímek do 700 mm dlouhého profilového nosníku 38/40 mm, který bude volně položen na zabudovanou konzolu MPC 48/40 mm (případně 40/60 mm). Po napuštění systému teplou vodou (55°C) budou objímky dotaženy tak, aby osa konzoly byla cca v polovině délky profilového nosníku 38/40 - 700 mm.

závěs  Z2, Z3 - nový závěs, kluzný bod (osové vedené)

Potrubí bude uloženo pomocí dvou objímek do 650 mm dlouhého profilového nosníku 38/40 mm, který bude zavěšen pod stropem na závitové tyče M10. Objímky jsou voleny dle montážních doporučení výrobců o stupeň většího průměru, případně je nutno zajistit volný pohyb potrubí (osové vedení) v objímce dotažením šroubů přes distanční podložky.

závěs  ZV2, ZV3 - nový závěs, volný bod (prostorové vedené)

Potrubí bude uloženo pomocí dvou objímek do 700 mm dlouhého profilového nosníku 38/40 mm, který bude volně položen na zavěšený profilový nosník 38/40 mm délky 800 mm. Nosník 38/40 mm délky 800 mm bude zavěšen pod stropem na závitové tyče M10.

Po napuštění systému teplou vodou (55°C) budou objímky dotaženy tak, aby osa konzoly byla cca v polovině délky profilového nosníku 38/40 - 700 mm.

uložení PB2, PB3 - stávající konzola, pevný bod

Uložení potrubí do stávající ocelových konzol do objímek na závitových tyčí. Objímky budou v místech pevných bodů dotaženy, tak aby nebylo potrubí PPR poškozeno.

Detaily uložení viz výkresová část - uložení potrubí PPR (450.F1-A2-07)

4.3.5 Kompenzace potrubí

Ke kompenzaci teplotních dilatací je využito výhradně směrových lomů (přirozená kompenzace). V místech lomů musí být vždy první dva uložení na každou stranu lomu ukotveny pomocí volného uložení NV2 až 3 (dle příslušné dimenze).

V ostatních částech trasy jsou navrženy U a Z kompenzátory (stávající kompenzátory v kolektoru), které budou provedeny ve vodorovné směru v místech mezi stávajícími konzolami, svislá ramena potrubí budou vedena v mezeře mezi stávajícím potrubím a stěnou kolektoru.

Ve výkresech jsou popsána místa pevných bodů, které budou vytvořeny pomocí objímek a vodorovných závěsů z pozinkovaných profilů.

U pevných bodů na trase je nutno vytvořit předpětí, aby nedocházelo k nadměrnému přeběhu v ohybech kompenzačních útvarů. Předpětí je uvedeno ve výkresech u pevných bodů.

Příklad: PB1 (-125, -50) z jedné strany bude potrubí zkráceno o 125 mm a z druhé strany o 50 mm, poté bude potrubí staženo k sobě, upevněno - zafixováno (např. utažením objímek v uložení před a za spojem) a následně svařeno. Po vychladnutí bude potrubí uvolněno.

4.3.6 Napojení objektů s měřením

Nová přípojková potrubí TV a cirkulace s měřením budou ukončena napojením na stávající měřící skříň Cooptherm.

objekt č.p. 2696 (O2)

V šachtě Š4 bude objekt č.p. 2696 (O2) napojen novou přípojkou teplé vody (Flexibilní předizolovaný systém VS-R160A63 - d63x5.8 mm) a cirkulace (Flexibilní předizolovaný systém VS-R125A40 – d40x3.7 mm). Předizolovaný flexi systém bude použit pro krátký úsek přípojky v topném kanálu snížené výšky. Na odbočce teplé vody (PPR ø63x8,6 mm) bude instalován závitový kulový kohout KK-50z. Na odbočce cirkulace (PPR ø40x5,5 mm) bude instalován závitový kulový kohout KK-32z a vyvažovací ventil VV-32z. Přechod rozvodu PPR na rozvod PB bude proveden rozebíratelným závitovým šroubením - teplá voda (2“) a cirkulace (5/4“).

V objektu č.p. 2696 bude přípojka teplé vody (PPR ø63x8,6 mm) ukončena závitovým kulovým kohoutem KK-50z, přechodem 50/32 a napojením do stávajícího zařízení Cooptherm.

Cirkulace (PPR ø40x5,5 mm) bude ukončena závitovým kulovým kohoutem KK-32z, přechodem 40/32 a napojením do stávajícího zařízení Cooptherm.

V nejnižším místě odbočky v objektu bude osazen na potrubí T v a C vypouštěcí kulový kohout KK-20z.

Napojení viz. výkres: Suterén - č.p. 2696 (451.F1-A3-06).

4.3.7 Napojení objektů bez měření

Nová přípojková potrubí TV a cirkulace bez měření budou ukončena napojením na objektové hlavní uzavírací armatury teplé vody a cirkulace umístěné v objektu.

objekt blok 219

V šachtě Š3 bude objekt blok 219 napojen novou přípojkou teplé vody (Flexibilní předizolovaný systém VS-R160A63 - d63x5.8 mm) a cirkulace (Flexibilní předizolovaný systém VS-R125A40 – d40x3.7 mm). Předizolovaný flexi systém bude použit pro krátký úsek přípojky v topném kanálu snížené výšky.

Na odbočce teplé vody (PPR ø63x8,6 mm) bude instalován závitový kohout KK-50z. Na odbočce cirkulace (PPR ø40x5,5 mm) bude instalován závitový kulový kohout KK-32z a vyvažovací ventil VV-32z. Přechod rozvodu PPR na rozvod PB bude proveden rozebíratelným závitovým šroubením - teplá voda (2“) a cirkulace (5/4“).

V objektu bloku 219 bude přípojka teplé vody (PPR ø63x8,6 mm) ukončena závitovým kulovým kohoutem KK-50z, přechodem 50/40 a napojením na stávající objektové rozvody.

Cirkulace (PPR ø40x5,5 mm) bude ukončena závitovým kulovým kohoutem KK-32z, přechodem 40/32 a napojením na stávající objektové rozvody. V nejnižším místě odbočky v objektu bude osazen na potrubí T v a C vypouštěcí kulový kohout KK-20z.

Napojení viz. výkres: Suterén - blok 219 (451.F1-A3-07).

objekt blok 218

Objekt blok 218 je již napojen stávající přípojkou teplé vody (PB ø90x5,3 mm) a přípojkou cirkulace (PB ø75x4,5 mm) v šachtě Š4. Nové napojení stávající přípojky teplé vody bude provedeno krátkým rozvodem (PPR d90x12.3 mm) ukončeným mezi-přírubovou klapkou DN65, PN16. Nové napojení stávající přípojky cirkulace teplé vody bude provedeno krátkým rozvodem (PPR d63x8.6 mm) ukončeným uzavíracím kulovým kohoutem KK50z a vyvažovací ventilem VV-50z. Přechod rozvodu PPR na rozvod PB bude proveden rozebíratelným přírubovým spojem - teplá voda (DN80, PN16) a cirkulace (DN65, PN16). Napojení viz. výkres: TK - směr blok 218, 219 (451.F1-A1-04).

objekt blok 205

Objekt blok 205 bude napojen novou přípojkou teplé vody (PPR d63x8.6 mm) a přípojkou cirkulace (PPR ø40x5,5 mm) v suterénu objektu bloku 205 (bývalá kotelna blok 205).  Nové napojení stávajících objektových rozvodů teplé vody (blok 205) bude provedeno krátkým rozvodem (PPR d63x8.6 mm) ukončeným uzavíracím kulovým kohoutem KK50z. Nové napojení stávajících objektových rozvodů cirkulace (blok 205) bude provedeno krátkým rozvodem (PPR d40x5.5 mm) ukončeným uzavíracím kulovým kohoutem KK32z.

Napojení viz. výkres: TK – uhelna blok 205 (451.F1-A2-04).

4.3.8 Nátěry

U stávajících ocelových konzol bude provedeno odstranění starého nátěru okartáčováním a konzoly budou opatřeny 1 x antikorozním nátěrem, 1 x základním nátěrem a 1 x emailovým lesklým nátěrem (černý odstín).

Ostatní nové závěsné prvky jsou již opatřeny protikorozní povrchovou úpravou (žárové zinkování).

4.3.9 Izolace

Pro izolace potrubí teplé vody a cirkulace (max. 60 °C) budou použity pouzdra z minerální vlny s hliníkovou fólií, s minimální objemovou hmotností 80 kg/m3. Finální úprava tepelné izolace bude provedena vyztuženou AL. fólií pro povrchovou úpravu průmyslových izolací. Vázací drát bude s žárově zinkovanou úpravou v min. tl. 0,8 mm.

Tloušťky izolací (mm):

d32 - tl. izolace 30 mm

d40 - tl. izolace 40 mm

d50 - tl. izolace 40 mm

d63 - tl. izolace 50 mm

d75 - tl. izolace 50 mm

d90 - tl. izolace 60 mm

Navržené tloušťky izolací jsou v souladu s požadavky zákona 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 193/2007.

4.3.10 Ochrana stávajících potrubí při montáži

Pro ochranu stávajícího potrubí ÚT a proti poškození izolace budou používány tabule z pozinkovaného plechu tl. 0,6mm, které budou ohnuté dle vrchního potrubí a budou postupně upevňovány pomocí drátěných úchytů v místech montáže.

5.   Montáž a zkoušení potrubí

Provádění svářečských prací - plastové potrubí

Svařování tlakového potrubí může provádět pouze osoba (právnická či fyzická), která splňuje podmínky ČSN EN ISO 3834-2 „Vyšší požadavky na jakost“ a ČSN EN 13 480. Na svařování musí dohlížet osoba, odborně způsobilá ve smyslu P-102 a TP B-302 CWS ANB včetně realizace průběžných záznamů o kontrolách ve stavebním deníku.

Svařování potrubí vč. vypouštěcího potrubí lze pouze na základě kvalifikovaných postupů svařování (WPS) dle ČSN EN ISO 15613; ČSN EN ISO 15614, svářeči kvalifikovanými podle ČSN EN 13067.

Dále je uplatněn požadavek objednatele na zhotovitele díla, týkající se povinnosti zhotovitele předložit postupy WPS, kvalifikace postupu svařování (WPQR), vč. předání dokladů o odborné způsobilosti svářečského dozoru, odborné způsobilosti svářečů a personálu NDT (nedestruktivních kontrol).

Kontrola jakosti svarů sekundárního potrubí – rozsah NDT stanovený objednatelem:

- VT – B/100 % včetně protokolu ČSN EN ISO 13100-1 (ČSN EN ISO 9712);

ČSN EN 16296 bude provedeno u všech svarů.

Proplach potrubí

První proplach potrubí je proveden studenou vodou napouštěnou do potrubí ze systému ohřevu TV, v napojovaném objektu bude provedeno částečné odpouštění do kanalizace, protože na vstupu do objektu nejsou filtry. Po tomto bude potrubí napuštěno médiem a systém bude odkalován po dobu 24hodin, případně až do čistého stavu. Místo vodoměru je nutno instalovat mezikus. O proplachu bude proveden zápis.

Dilatační zkouška

Dilatační zkouška nebude samostatně prováděna, funkčnost kompenzačních útvarů, pohyb uložení a těsnost uzavíracích armatur bude zkontrolována při prvém najetí do zkušebního provozu. Při pozvolném nahřívání nesmí být jeho rychlost vyšší než 60°C za hodinu.

Tlaková zkouška

Tlaková zkouška potrubí hydraulická bude prováděna v rozsahu dle ČSN 736611, zkušební tlak pro potrubní rozvod je min.1,5MPa (15bar), začátek zkoušky minimálně 1hod. po odvzdušnění a dotlakování systému, trvání zkoušky 60minut, max. pokles tlaku 0,02MPa (0,2bar). O tlakové zkoušce bude vyhotoven protokol za účasti a potvrzení provozovatele.

Vizuální kontrola

Zabezpečuje ji zhotovitel montážních prací odborným pracovníkem průběžně během montáže potrubí. O kontrolách a jejich výsledcích musí být v souladu s postupem prací vedeny pravidelné záznamy ve stavebních (montážním) deníku.

Stavební zkouška

Provede se kontrola provedení stavby a použitého materiálu dle projektové dokumentace, kontrola dokladů o průběhu montáže, o provedení proplachu a předepsaného předpětí.

Montáž

Montáž nového potrubí bude provedena přednostně ve volných trasách v topném kanálu (vedle, nad, nebo pod stávajícími rozvody TV a C). V problémových místech (křížení rozvodů, souběhy potrubí v topném kanálu, napojovací místa, atd.) bude montáž nových rozvodů provedena při plánované odstávce, kdy budou provedeny demontáže a do uvolněných tras bude následně provedena montáž nového rozvodu TV a C.

Montáž nových rozvodů lze provést např. „bez uložení“ (položení na staré odizolované rozvody TV a cirkulace) případně na provizorní uložení a při demontáži starých rozvodů bude nový zprovozněný rozvod TV a C uložen na předepsaná uložení. Montáže budou provedeny tak, aby odstávka teplé vody bylo co možná nejkratší.

Předpokládaná doba odstávky pro propojení namontovaných nových rozvodů a montáž rozvodů v problémových (kolizních) místech bude cca 7 dní.

6.	Bezpečnost práce

Při všech prováděných pracích budou dodržovány platné ČSN a prováděcí předpisy pro jednotlivé postupy.  Na stavbě musí být dodržováno v celém rozsahu nařízení vlády 591/2006 Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

7.	Protipožární zabezpečení stavby

Dodavatel musí zajistit možnost bezpečného použití svařovacích agregátů pro plastové potrubí. Dále je povinen provést vyškolení montážních pracovníků o bezpečnosti při montážních pracích prováděných na stávajícím zařízení, které je v provozu.

8.	Péče o životní prostředí

Stavba nevyžaduje speciální protihlukové úpravy k zamezení pronikání hluku z okolí. Objekt výstavby sám nezatěžuje okolí nadměrným hlukem.

9.	Stavební úpravy

Jedná se o výměnu stávajících ocelových poklopů (shozů) 1800 x 600 mm umístěných na vstupu do šachet. Umístění šachet viz. výkresová část projektové dokumentace. V PD jsou dále řešeny opravy stávajících prostupů potrubí stavebními konstrukcemi - uzavření, zazdění, zahlazení, začištění a nová výmalba (bílá barva)

šachta - Š1	shoz SH1		shoz (1800 x 600 mm)

šachta - Š2	shoz SH2		shoz (1800 x 600 mm)

šachta - Š3	shoz SH3		shoz (1800 x 600 mm)

šachta - Š4	shoz SH4		shoz (1800 x 600 mm)

Zemní práce

Jedná se o drobné zemní práce:

Výkopové práce, obnažení kolem betonového tělesa vstupu „komínku“ do hloubky cca 0,25 m. Část výkopku bude použita na terénní úpravy v okolí nového betonového tělesa poklopu a větracího otvoru, ostatní zemina bude odvezena na řízenou skládku. Kvalitnější zemina bude skryta a deponována na pozemku.

Po skončení stavebních prací se převrství plocha určená k zatravnění humózními zeminami o mocnosti 250 mm a provede se výsadba trávníku v okolí betonového tělesa.

Betonové těleso (obruba vstupu do šachty) bude vybouráno do hloubky 250 mm.

Svislé a vodorovné konstrukce

zabudování ocelových rámů vstupů a větracích otvorů

Do stávajícího odbouraného tělesa vstupu (shozu) budou zabudovány nové ocelové konstrukce (rámy poklopů - shozů). Vrchní věncová konstrukce „komínku“ je navržena z železobetonu C 25/30 XC2. Vyztužení bude provedeno armovacími pruty (10 mm), které budou ukotveny do stávajícího tělesa šachty a větracího otvoru. Krytí výztuže bude min 30 mm. Nová konstrukce komínku bude chráněna proti zemní vlhkosti.

uzavření, zazdění prostupů potrubí stěnami

Po montáži potrubí (po zkouškách) budou provedeny opravy stávajících prostupů potrubí stavebními konstrukcemi - uzavření, zazdění, zahlazení, začištění a nová výmalba (bílá barva). Vyzdění kolem kruhových prostupů (izolované potrubí) bude provedeno vápenocementovou směsí s vrchní omítkou a vrchním bílím nátěrem. Jedná se stavební prostupy do napojených objektů z topného kanálu VS21b.

Izolace proti zemní vlhkosti

Na všech dotčených vstupech v šachtách Š1, Š2, Š3 a Š4 bude provedena nová hydroizolace s minimálním svislým překrytím 20 cm pod novou betonovou konstrukci. Na svislých obvodových konstrukcích (betonová věncová konstrukce) se provede izolace proti zemní vlhkosti ve složení 1 x Np, 1 x  BTG.

Stavební izolace včetně boční bude ochráněna betonovou mazaninou, případně geotextilií, nebo nopovou fólií.

Doplňkové konstrukce

Žebříky

Pro vstup do šachet Š1, Š2 a Š3 bude osazen u každého výlezu nový žebřík. V šachtě Š4 budou osazeny žebříky dva. Nový žebřík bude plastový (plast zpevněný skelným vláken GFK), min. š. 500 mm. Součástí žebříku jsou kotvící prvky do stěny šachty. Stávající ocelové žebříky budou demontovány.

U každého vstupu do šachty (Š) bude instalován:

1 x 	šachtový žebřík

plast zpevněný skelným vláknem (GFK)

vnitřní šířka 500 mm, vzdálenost příčlí 280 mm, délka dle výšky šachty

Poklopy 1800x600 mm (vstupy – shozy)

Na vstupech shozech do šachet bude osazen nový uzamykatelný poklop z ocelového plechu z povrchovou úpravou žárovým zinkováním.

Poklop - provedení pro terén

Vrchní plech 700 x 1900 bude proveden z ocelového plechu tl. 3 mm.

rozměry a provedení viz. výkres - poklop 1800 x 600, 451.F1-A3-10

Vypracoval: Ing. Václav Remuta

Most, květen 2017