## TK VS21b
Rekonstrukce potrubí teplé vody v topném kanále z VS 21b, Most
F1 Technologická část - rozvody TV a cirkulace
poz. | specifikace | počet | jedn.
A) Plastové potrubí PPR (polypropylen), PN16
1 | Potrubí PPR (ø90,0 x 12,3) DN80 | 268 | m
2 | Potrubí PPR (ø75,0 x10,3) DN65 | 1 | m
3 | Potrubí PPR (ø63,0 x8,6) DN50 | 370 | m
4 | Potrubí PPR (ø50,0 x6,9) DN40 | 4 | m
5 | Potrubí PPR (ø40,0 x5,5) DN32 | 105 | m
6 | Potrubí PPR (ø32,0 x4,4) DN25 | 12 | m
7 | Potrubí PPR (ø25,0 x3,5) DN20 - vypouštění, odvzdušnění | 72 | m
8 | Koleno PPR (ø90,0 x 12,3) DN80, 90° | 26 | ks
9 | Koleno PPR (ø63,0 x8,6) DN50, 90° | 58 | ks
10 | Koleno PPR (ø50,0 x6,9) DN40, 90° | 4 | ks
11 | Koleno PPR (ø40,0 x5,5) DN32, 90° | 32 | ks
12 | Koleno PPR (ø32,0 x4,4) DN25, 90° | 6 | ks
13 | Koleno PPR (ø25,0 x3,5) DN20, 90° | 52 | ks
14 | Koleno PPR (ø90,0 x 12,3) DN80, 45° | 2 | ks
15 | Koleno PPR (ø63,0 x8,6) DN50, 45° | 4 | ks
16 | Koleno PPR (ø40,0 x5,5) DN32, 45° | 2 | ks
17 | T - kus PPR (ø90,0 x12,3 - 90,0x12,3) | 4 | ks
18 | T - kus PPR (ø63,0 x8,7 - 63,0x8,7) | 3 | ks
19 | T - kus PPR (ø40,0 x5,5 - 40,0x5,5) | 1 | ks
20 | T - kus redukovaný PPR (ø63,0 x8,7 - 40,0x5,5) | 3 | ks
21 | T - kus redukovaný PPR (ø63,0 x8,7 - 25,0x3,5) | 14 | ks
22 | T - kus redukovaný PPR (ø40,0 x5,5 - 25,0x3,5) | 10 | ks
23 | T - kus redukovaný PPR (ø40,0 x5,5 - 32,0x4,4) | 2 | ks
24 | Redukce PPR (ø90,0 x13,3 - 63,0x8,6 ) | 4 | ks
25 | Redukce PPR (ø75,0 x10,3 - 63,0x8,6 ) | 1 | ks
26 | Redukce PPR (ø63,0 x8,7 - 50,0x6,9 ) | 2 | ks
27 | Redukce PPR (ø63,0 x8,7 - 40,0x5,5 ) | 3 | ks
28 | Redukce PPR (ø63,0 x8,7 - 25,0x3,5 ) | 6 | ks
29 | Redukce PPR (ø40,0 x5,5 - 32,0x4,4 ) | 3 | ks
30 | Redukce PPR (ø32,0 x4,4 - 25,0x3,5 ) | 4 | ks
31 | Nátrubek PPR (ø90,0 x 12,3) DN80 | 77 | ks
32 | Nátrubek PPR (ø75,0 x10,3) DN65 | 2 | ks
33 | Nátrubek PPR (ø63,0 x8,6) DN50 | 102 | ks
34 | Nátrubek PPR (ø50,0 x6,9) DN40 | 8 | ks
35 | Nátrubek PPR (ø40,0 x5,5) DN32 | 36 | ks
36 | Nátrubek PPR (ø32,0 x4,4) DN25 | 4 | ks
37 | Nátrubek PPR (ø25,0 x3,5) DN20 | 18 | ks
38 | Lemový nákružek PPR 90 DN80 | 7 | ks
39 | Lemový nákružek PPR 75 DN65 | 3 | ks
40 | Volná příruba 90 DN80 | 10 | ks
41 | Volná příruba 75 DN65 | 4 | ks
42 | Přechodka s kovovým závitem vnějším (ø63,0 x8,7 - G 2'' ) | 32 | ks
43 | Přechodka s kovovým závitem vnějším (ø50,0 x6,9 - G 6/4'' ) | 2 | ks
44 | Přechodka s kovovým závitem vnějším (ø40,0 x5,5 - G 5/4'' ) | 28 | ks
45 | Přechodka s kovovým závitem vnějším (ø32,0 x4,4 - G 1'' ) | 8 | ks
46 | Přechodka s kovovým závitem vnějším (ø25,0 x3,5 - G 3/4'' ) | 56 | ks
47 | Navařovací sedlo (90 - 32) | 8 | ks
48 | Navařovací sedlo (75 - 32) | 1 | ks
49 | Navařovací sedlo (63 - 32) | 16 | ks
50 | Navařovací sedlo s kovovým závitem vnitřním (90 - 3/4") | 2 | ks
51 | Navařovací sedlo s kovovým závitem vnitřním (63 - 3/4") | 3 | ks
52 | Podpůrný žlab pro potrubí PPR d40 - délka 2 m | 126 | m
53 | Podpůrný žlab pro potrubí PPR d63 - délka 2 m | 444 | m
B) Plastové potrubí PB (polybuten), PN16
54 | Potrubí PB (ø90,0 x 8,2) DN80 | 2 | m
55 | Potrubí PB (ø75,0 x 6,9) DN65 | 1 | m
56 | Potrubí PB (ø63,0 x 5,8) DN50 | 6 | m
57 | Potrubí PB (ø40,0 x 3,7) DN32 | 4 | m
58 | Nátrubek PB (ø90,0 x8,2) DN80 | 4 | ks
59 | Nátrubek PB (ø75,0 x6,9) DN65 | 2 | ks
60 | Nátrubek PB (ø63,0 x5,8) DN50 | 8 | ks
61 | Nátrubek PB (ø40,0 x3,7) DN32 | 6 | ks
62 | Lemový nákružek PB 90 DN80 | 3 | ks
63 | Lemový nákružek PB 75 DN65 | 1 | ks
64 | Přechodka PB s kovovým závitem vnitřním (ø63,0 x5,8 - G 2'' ) | 6 | ks
65 | Přechodka PB s kovovým závitem vnitřním (ø40,0 x3,7 - G 5/4'' ) | 4 | ks
C) Předizolované FLEXI plastové potrubí PB (polybuten), PN16
66 | Flexibilní předizolovaná trubka PB s izolací z extrudovaného polyolefínu, vnější trubka z HDPE VS-RS160A90, trubka PB ø90,0 x 8,2 mm, tloušťka izolace 33 mm, vnější ø160 mm | 21 | m
67 | Flexibilní předizolovaná trubka PB s izolací z extrudovaného polyolefínu, vnější trubka z HDPE VS-RS160A63, trubka PB ø63,0 x 5,8 mm, tloušťka izolace 45 mm, vnější ø160 mm | 44 | m
68 | Flexibilní předizolovaná trubka PB s izolací z extrudovaného polyolefínu, vnější trubka z HDPE VS-RS125A40, trubka PB ø40,0 x 3,7 mm, tloušťka izolace 40 mm, vnější ø125 mm | 23 | m
69 | Vodotěsné kaučukové ukončovací a těsnící manžety pro vnitřní potrubí a korugovaný vnější ochranný plášť izolačního potrubí VS-MAN160A90-A50 | 6 | ks
70 | Vodotěsné kaučukové ukončovací a těsnící manžety pro vnitřní potrubí a korugovaný vnější ochranný plášť izolačního potrubí VS-MAN125A75-A32 | 4 | ks
D) Armatury
71 | Uzavírací klapka mezi-přírubová DN 80, PN16 nerez | 2 | ks
72 | Kulový kohout DN 50 (2"), PN16 | 12 | ks
73 | Kulový kohout DN 32 (5/4"), PN16 | 6 | ks
74 | Kulový kohout DN 25 (1"), PN16 | 8 | ks
75 | Kulový kohout DN 20 (3/4"), PN16 | 28 | ks
76 | Vyvažovací ventil DN50 (2"), PN16 | 1 | ks
77 | Vyvažovací ventil DN32 (5/4"), PN16 | 4 | ks
78 | Teploměr s jímkou, rozsah 0-120 °C, průměr D 100 mm | 6 | ks
79 | ostatní pomocný montážní materiál: rozebíratelná a propojovací šroubení (3/4"-2"), přírubové spoje (DN65-DN80), spojovací a těsnící materiál, atd. | 1 | so
E) Uložení potrubí
80 | Instalační konzola - profil 40/60 - délka 560 mm | 146 | ks
81 | Instalační konzola - profil 38/40 - délka 400 mm | 26 | ks
82 | Instalační konzola - profil 38/40 - délka 720 mm | 18 | ks
83 | Nosník - profil 38/40 - délka 2000 mm | 42 | ks
84 | Objímka s kluznou pryžovou vložkou (ø95-103) | 162 | ks
85 | Objímka s kluznou pryžovou vložkou (ø87-92) | 40 | ks
86 | Objímka s kluznou pryžovou vložkou (ø72-78) | 225 | ks
87 | Objímka s kluznou pryžovou vložkou (ø60-64) | 52 | ks
88 | Objímka s kluznou pryžovou vložkou (ø48-53) | 60 | ks
89 | Objímka s kluznou pryžovou vložkou (ø40-46) | 6 | ks
90 | Objímka s kluznou pryžovou vložkou (ø25-30) | 18 | ks
91 | Závitová tyč M 8 x 1000 | 125 | ks
92 | Závitová tyč M 10 x 1000 | 84 | ks
93 | Chemická kotva M10/hl. 90 mm do betonu, galv.pozinkovaná ocel, s vyvrtáním otvoru | 520 | ks
F) Nátěry a izolace
94 | Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí lehkých "C" oškrabáním | 75 | m2
95 | Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | 75 | m2
96 | Izolace tepelná z min.vlny návlek tl 60 mm , Al 60-90 | 268 | m |  | 0.21 | 176.7192
97 | Izolace tepelná z min.vlny návlek tl 50 mm, Al 50-76 | 1 | m |  | 0.175 | 0.5495
98 | Izolace tepelná z min.vlny návlek tl 50 mm, Al 50-63 | 370 | m |  | 0.163 | 189.3734
99 | Izolace tepelná z min.vlny návlek tl 40 mm, Al 40-50 | 4 | m |  | 0.13 | 1.6328
100 | Izolace tepelná z min.vlny návlek tl 40 mm Al 40-40 | 105 | m |  | 0.12 | 39.564
101 | Izolace tepelná z min.vlny návlek tl 30 mm Al 30-32 | 6 | m |  | 0.92 | 17.3328
425.1717
102 | Povrchová úprava AL. plech | 510 | m2
G) Ostatní
103 | Demontáž potrubí a příslušenství do šrotu | 6.163 | t |  | dle výpočtu hmotnosti
104 | Demontáž tepelné izolace včetně Al. fólie do odpadu na skládku | 3.06 | t |  | KROS
105 | Montáže | 1 | soub
106 | Montážní materiál, jednorázové přípravky | 1 | soub
107 | Ostatní (doprava, přesun hmot, související činnosti) | 1 | soub
108 | Vypuštění potrubí | 1 | soub
109 | Napuštění a odvzdušnění | 1 | soub
110 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | 754 | m
111 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | 115 | m
112 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100 | 639 | m
113 | Tlaková zkouška - teplá voda a cirkulace, v rozsahu dle ČSN 736611, zkušební tlak pro potrubní rozvod je min.1,5MPa (15bar) | 1 | so
114 | Vizuální kontrola, hodnocení dle ČSN EN 25817 | 1 | so
115 | Nastavení předepnutí | 7 | ks
116 | Nastavení vyvažovacího ventilu | 5 | ks
117 | Dokumentace skutečného provedení | 1 | so | 18000
F1 Technologická část - stavební úpravy
poz. | specifikace | počet | jedn.
A) Zemní práce
1 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m (kolem železobetonových obrub vstupů do šachet, šířka 500 mm, hloubka 100 mm) | 1.8 | m3 | ((2,78 + 1,58) *2 ) * 0,5*0,10*4 ks
2 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 (kolem železobetonových obrub vstupů do šachet, šířka 500 mm, hloubka 350 mm) | 7 | m3 | ((2,78 + 1,58) *2 ) * 0,5*0,4*4 ks
3 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | 7 | m3 | ((2,78 + 1,58) *2 ) * 0,5*0,4*4 ks
4 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | 7 | m3 | ((2,78 + 1,58) *2 ) * 0,5*0,4*4 ks
5 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | 7 | m3 | ((2,78 + 1,58) *2 ) * 0,5*0,4*4 ks
6 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | 2.1 | m3 | 7*0,3
7 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | 4.9 | m3 | 7*0,7
8 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | 35 | m2 | ((2,78 + 1,58) *2 ) * 1*4 ks
9 | Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm | 35 | m2 | ((2,78 + 1,58) *2 ) * 1*4 ks
B) Svislé a vodorovné stavební konstrukce
10 | Nová železobetonové konstrukce( třída C20/25), obrub šachet průřezu přes 0,03 m2, do hloubky 250 mm, (vyhotovení "komínků" pro zabetonování ocelového rámu) | 24 | m | ((2,04+0,84)*2)*4 ks |  | nebo 2 m3
11 | Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na SMS 5 MPa (oprava stávajících prostupů v objektech, prostupy TV a C stavebními konstrukcemi, vyzdění kolem kruhových prostupů-izolace) | 0.5 | m3
C) Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
12 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | 2 | m2
13 | Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30% | 1 | m2
D) Ostatní konstrukce a práce, bourání
14 | vybourání železobetonových konstrukcí, obrub šachet průřezu přes 0,03 m2, do hloubky 250 mm, (odbourání "komínků" pro zabetonování ocelového rámu) | 24 | m | ((2,04+0,84)*2)*4 ks |  | nebo 2 m3
E) Přesuny hmot a sutí
15 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | 2.376 | m3 | ((2,04+0,84)*2)*0,25*0,25*4 ks
16 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | 2.376 | m3 | ((2,04+0,84)*2)*0,25*0,25*4 ks
17 | Staveništní přesun hmot | 12.575 | m3 | program
F) Izolace proti vodě
18 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým | 17 | m2 | (((2,3+1,1))*2)*0,5*1,2*4 ks
19 | Penetrační nátěr - lak asfaltový ALP/9 - 9 kg (boční upravované konstrukce vstupů, shozů) | ks | 1 | (0,3-0,4) kg/m2 * 17
20 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | 17 | m2
21 | Pás těžký asfaltovaný BTG 40 MIN - V60S40 (boční upravované konstrukce vstupů - shozů) | 20 | m2 | 17 *1,2
G) Konstrukce zámečnické
22 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg | 400 | kg
23 | vstup do šachty - shoz 1800x600 mm - stávající šachty (Š1, Š2, Š3, Š4), provedení pro chodník - pochozí plech tl. 3 mm, panty, uzamykatelný shoz z venkovní strabny šachty | 4 | ks
- plech 700 x 1900 mm, tl. 3 mm
- profil L 75 x 75 mm, tl. 5 mm, délka 5.4 m
- plocháč 30 x 4 mm, délka 250 mm, 10 ks
- vnější obvodová výztuha 6 x 50 mm, délka 5.4 m
- vnitřní obvodová výztuha 6 x 50 mm, délka 5.0 m
- vnitřní výztuhy 6 x 50 mm, délka 2.0 m
- s krytkou zámku (zámek T 113-50)
- vyrobit panty (trubka s prostrčenou a zajištěnou závitovou tyčí)
hmotnost cca 98.9 kg
ochrana konstrukce - žárové zinkování
viz. výkres 451.F1-A3-10
24 | Šachtový žebřík do délky 3000 mm, šachty Š1 až Š4, plast zpevněný skelným vláknem (GFK), vnitřní šířka 500 mm, vzdálenost příčlí 280 mm, délka dle šachty | 5 | ks
* doplnit plech žlab 375 x 100 mm, délka 24 m