## etapa I.
I.etapa 5.NP a 3.NP stavební odbor
pozice | název-rozměr | mj. | ks mj. | j.cena dodávky | montáž a doprava/j | cena celkem
1 | Bloková chladicí jednotka s hydroblokem s čerpadlem, exp.nádobou a regulací, nízkotlaké čerpadlo 40 m3/h dPext = 70 kPa, Nchl = 210 kW, 7/13°C, glykol 30%, celoroční provoz | ks | 1
2 | akumulační nádoba - anuloid s vnitřní přepážkou 2000 l včetně výbavy - 2xteploměr 1xmanometr, 2 x vstup pro teploměr MaR, 2 x vstup pro tlakoměr MaR, vypouštění, odvzduš.automat, tepelná izolace parotěsná nalepovací ve venkovním provedení tl.min 20mm. | ks | 1
3.1. | čerpadlo oběhové 42 m3/h, 100 kPa, proměnné otáčky řízeny frekvenčním měničem z MaR | ks | 1
3.2. | čerpadlo oběhové 5,1 m3/h, 70 kPa, otáčky řízeny frekvenčním měničem z MaR | ks | 1
4.1. | chladicí výměník do VZT 4000 m3/h, Nchl.celk 26,6 kW, ie = 56 kJ/kg, te= 32°C, i ochl = 36 kJ/kg, t ochl = 16°C, směšovací uzel komplet, 3 c ventil DN 25, Kvs 10 | ks | 1
4.2. | chladicí výměník do VZT 2000 m3/h, Nchl.celk 13,3 kW, ie = 56 kJ/kg, te= 32°C, i ochl = 36 kJ/kg, t ochl = 16°C, směšovací uzel komplet, 3 c ventil DN 20, Kvs 6,3 | ks | 1
4.3. | chladicí výměník do VZT 5000 m3/h, Nchl.celk 30 kW, ie = 56 kJ/kg, te= 32°C, i ochl = 36 kJ/kg, t ochl = 16°C, směšovací uzel komplet, 3 c ventil DN 32, Kvs 16 | ks | 1
5.1. | fancoil neopláštěný, dvojtrubka, pouze chlazení, EC motor, vč.filtru, výfukového nástavce, čerpadla kondenzátu, regulačního ventilu dvojcestného s hlavicí, regulačního šroubení 3/4, vypouštěcího ventilu, nástěnného termostatu, Nchlcelk 1,5 kW při střed.otáčkách, voda 7/13. | ks | 9
5.1.a | fancoil opláštěný, dvojtrubka, pouze chlazení, EC motor, vč.filtru, výfukového nástavce, čerpadla kondenzátu, regulačního ventilu dvojcestného s hlavicí, regulačního šroubení 3/4, vypouštěcího ventilu, nástěnného termostatu, Nchlcelk 1,5 kW při střed.otáčkách, voda 7/13. | ks | 5
5.2. | fancoil neopláštěný, dvojtrubka, pouze chlazení, EC motor, vč.filtru, výfukového nástavce, čerpadla kondenzátu, regulačního ventilu dvojcestného s hlavicí, regulačního šroubení 3/4, vypouštěcího ventilu, nástěnného termostatu, Nchlcelk 3 kW při střed.otáčkách, voda 7/13. | ks | 10
5.2.a | fancoil opláštěný, dvojtrubka, pouze chlazení, EC motor, vč.filtru, výfukového nástavce, čerpadla kondenzátu, regulačního ventilu dvojcestného s hlavicí, regulačního šroubení 3/4, vypouštěcího ventilu, nástěnného termostatu, Nchlcelk 3 kW při střed.otáčkách, voda 7/13. | ks | 7
5.3. | fancoil neopláštěný, dvojtrubka, pouze chlazení, EC motor, vč.filtru, výfukového nástavce, čerpadla kondenzátu, regulačního ventilu dvojcestného s hlavicí, regulačního šroubení 3/4, vypouštěcího ventilu, nástěnného termostatu, Nchlcelk 5 kW při střed.otáčkách, voda 7/13. | ks | 7
6 | Doplňovací stanice glykolu se zásobníkem 200 l, čerpadlem a elektricky uzavíraným el.ventilem. Řízeno z MaR. | ks | 1
6.1. | Vyvaž.ventil DN 50 | ks | 4
6.2. | Vyvaž.ventil DN 32 | ks | 2
6.3. | Vyvaž.ventil DN 20 | ks | 1
8 | přepouštěcí ventil DN 20, 0,2 l/s, 20 kPa | ks | 2
7.1. | topný výměník pro VZT 5 - 2.NP chodby, doměření podle stávající jednotky, včetně čerpadla a směšovacího uzle 11 kW | ks | 1
7.2. | topný výměník pro VZT 1.NP chodby, doměření podle stávající jednotky, včetně čerpadla a směšovacího uzle 22 kW | ks | 0
7.3. | topný výměník pro VZT zasedací místnosti zastupitelstva, doměření podle stávající jednotky, včetně čerpadla a směšovacího uzle 28 kW | ks | 1
9 | vířivá výústka včetně plenum boxu s přípojkou 200, do rastru 595x595, kapacita 500 m3/h | ks | 52
10 | odvodní mříž do podhledu 595x595 | ks | 26
11 | hadice sonoflex 160 | bm | 120
12.2 | Supersan 89x2 | bm | 80
2012-02-01 | T kus supersan 89x2-54x1,5 | ks | 10
12.2.2. | oblouk supersan 89x2/90° | ks | 30
12.3 | TR 54x1,5 | bm | 94
2012-03-01 | T kus supersan 54x1,5-15x1-54x1,5 | ks | 32
12.3.2. | T kus supersan 54x1,5-54x1,5-28x1 | ks | 4
12.3.3. | T kus supersan 54x1,5-54x1,5-35x1,2 | ks | 0
12.3.3.a | T kus supersan 54x1,5-54x1,5-22x1 | ks | 2
12.3.4. | oblouk supersan 54x1,5/90° | ks | 10
12.4 | TR 42x1,2 | bm | 94
2012-04-01 | T kus supersan 42x1,2-15x1-42x1,2 | ks | 50
2012-04-02 | T kus supersan 42x1,2-28x1-42x1,2 | ks | 2
12.4.3. | oblouk supersan 42x1,2/90° | ks | 12
12.5 | TR DN 35x1,2 | bm | 160
2012-05-01 | T kus supersan 35x1,2-15x1-35x1,2 | ks | 68
2012-05-02 | T kus supersan 35x1,2-28x1-35x1,2 | ks | 0
2012-05-03 | T kus supersan 35x1,2-22x1-35x1,2 | ks | 0
12.4.3. | oblouk supersan 35x1,2/90° | ks | 6
12.7 | TR 28x1 | bm | 10
12.7.1. | T kus supersan 28x1-15x1-28x1 | ks | 10
12.7.2. | oblouk supersan 28x1/90° | ks | 10
12.8. | TR 22x1 | bm | 10
12.8.1. | T kus supersan 22x1-15x1-22x1 | ks | 2
12.8.2. | oblouk supersan 22x1/90° | ks | 10
12.9. | TR 15x1 | bm | 200
12.9.1. | oblouk supersan 15x1/90° | ks | 100
13 | Expanzní nádoba včetně pojišť.ventilu 3 bary, Vnádoby =80 l | ks | 1
14.1. | KK DN 80 | ks | 14
14.2. | KK DN 50 | ks | 5
14.3. | KK DN 40 | ks | 10
14.4. | KK DN 32 | ks | 0
14.5. | KK DN 25 | ks | 6
14.6. | KK DN 20 | ks | 4
14.7. | KK DN 15 | ks | 140
18 | izolace armaflex parotěsná nalepovací vnitřní tl.13 mm | bm
18.1 | TR DN 80 | bm | 80
18.2 | TR 54x1,5 | bm | 100
18.2 | TR 42x1,2 | bm | 100
18.3 | TR DN 35x1,2 | bm | 180
18.4 | TR 28x1 | bm | 12
18.5. | TR 22x1 | bm | 12
18.6. | TR 15x1 | bm | 220
19 | izolace armaflex parotěsná nalepovací úprava pro vnější prostředí tl.20 mm | bm | 0
19.1 | TR 89x2 | bm | 20
27 | nemrznoucí kapalina-glykol, koncentrát | l | 1500
28 | odvody kondenzátu HT 32 | bm | 150
31 | zkouška těsnosti, tlaková zkouška | kompl | 1
32 | hydraulické zaregulování | kompl | 1
33 | zkušební provoz | kompl | 1
34 | Dokumentace skutečného provedení | kompl | 1
35 | zavedení evidenční knihy chl.zařízení | kompl | 1
36 | požární ucpávky pro prostup 54x1,5 včetně revize | ks | 10
37 | ekologická likvidace demontovaného zařízení | kpl | 1
38 | zaškolení, seznámení s provozním manuálem | den | 1
39 | zkouška funkčnosti zařízení | kus | 1
40 | roční servis zařízení po I.etapě včetně revizí | rok | 1
| prostupy kcí - chodba-místnost do pruměru 50 mm - cihelné zdivo | ks | 42
41 | prostupy kcí - chodba-místnost do pruměru 50 mm - sádrokartonová konstrukce | ks | 78
42 | prostupy kcí ŽB -jádrový vrt do pruměru 100 mm, tl. Stěny 250 mm | ks | 15
43 | vrtání kotev do žb stropu pro montážní lávkávky a fancoily | KS | 526
44 | jeřáb včetně zajištění záboru -přeprava klimat.jednotky | den | 1
45 | demontáž a zpětná montáž minerálního podhledu | m2 | 460
| sekání a zednické začištění drážek pro odvod kondenzátu DN 50mm | bm | 10
Cena celkem bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Pozn. Veškeré práce zahrnují pomocné lešení pro montáže
Zařízení staveniště , wc, šatna a příruční sklad bude poskytnuto v budově radnice
Každá položka montáže je agregovaná a obsahuje montážní materiál

## etapa II
Rozpočet II.etapa 4.NP a 3.NP
pozice | název-rozměr | mj. | ks mj. | j.cena dodávka | montáž a doprava/j | cena celkem
1 | Bloková chladicí jednotka s hydroblokem s čerpadlem, exp.nádobou a regulací, nízkotlaké čerpadlo 40 m3/h dPext = 70 kPa, Nchl = 210 kW, 7/13°C, glykol 30%, celoroční provoz | ks | 0 |  |  | 0
2 | akumulační nádoba - anuloid s vnitřní přepážkou 2000 l včetně výbavy - 2xteploměr 1xmanometr, 2 x vstup pro teploměr MaR, 2 x vstup pro tlakoměr MaR, vypouštění, odvzduš.automat, tepelná izolace parotěsná nalepovací ve venkovním provedení tl.min 20mm. | ks | 0 |  |  | 0
3.1. | čerpadlo oběhové 42 m3/h, 100 kPa, proměnné otáčky řízeny frekvenčním měničem z MaR | ks | 0 |  |  | 0
3.2. | čerpadlo oběhové 5,1 m3/h, 70 kPa, otáčky řízeny frekvenčním měničem z MaR | ks | 0 |  |  | 0
4.1. | chladicí výměník do VZT 4000 m3/h, Nchl.celk 26,6 kW, ie = 56 kJ/kg, te= 32°C, i ochl = 36 kJ/kg, t ochl = 16°C, směšovací uzel komplet, 3 c ventil DN 25, Kvs 10 | ks | 0 |  |  | 0
4.2. | chladicí výměník do VZT 2000 m3/h, Nchl.celk 13,3 kW, ie = 56 kJ/kg, te= 32°C, i ochl = 36 kJ/kg, t ochl = 16°C, směšovací uzel komplet, 3 c ventil DN 20, Kvs 6,3 | ks | 2 |  |  | 0
4.3. | chladicí výměník do VZT 5000 m3/h, Nchl.celk 30 kW, ie = 56 kJ/kg, te= 32°C, i ochl = 36 kJ/kg, t ochl = 16°C, směšovací uzel komplet, 3 c ventil DN 32, Kvs 16 | ks | 0 |  |  | 0
5.1. | fancoil neopláštěný, dvojtrubka, pouze chlazení, EC motor, vč.filtru, výfukového nástavce, čerpadla kondenzátu, regulačního ventilu dvojcestného s hlavicí, regulačního šroubení 3/4, vypouštěcího ventilu, nástěnného termostatu, Nchlcelk 1,5 kW při střed.otáčkách, voda 7/13. | ks | 24 |  |  | 0
5.1.a | fancoil opláštěný, dvojtrubka, pouze chlazení, EC motor, vč.filtru, výfukového nástavce, čerpadla kondenzátu, regulačního ventilu dvojcestného s hlavicí, regulačního šroubení 3/4, vypouštěcího ventilu, nástěnného termostatu, Nchlcelk 1,5 kW při střed.otáčkách, voda 7/13. | ks | 0 |  |  | 0
5.2. | fancoil neopláštěný, dvojtrubka, pouze chlazení, EC motor, vč.filtru, výfukového nástavce, čerpadla kondenzátu, regulačního ventilu dvojcestného s hlavicí, regulačního šroubení 3/4, vypouštěcího ventilu, nástěnného termostatu, Nchlcelk 3 kW při střed.otáčkách, voda 7/13. | ks | 43 |  |  | 0
5.2.a | fancoil opláštěný, dvojtrubka, pouze chlazení, EC motor, vč.filtru, výfukového nástavce, čerpadla kondenzátu, regulačního ventilu dvojcestného s hlavicí, regulačního šroubení 3/4, vypouštěcího ventilu, nástěnného termostatu, Nchlcelk 3 kW při střed.otáčkách, voda 7/13. | ks | 0 |  |  | 0
5.3. | fancoil neopláštěný, dvojtrubka, pouze chlazení, EC motor, vč.filtru, výfukového nástavce, čerpadla kondenzátu, regulačního ventilu dvojcestného s hlavicí, regulačního šroubení 3/4, vypouštěcího ventilu, nástěnného termostatu, Nchlcelk 5 kW při střed.otáčkách, voda 7/13. | ks | 4 |  |  | 0
6 | Doplňovací stanice glykolu se zásobníkem 200 l, čerpadlem a elektricky uzavíraným el.ventilem. Řízeno z MaR. | ks | 0 |  |  | 0
6.1. | Vyvaž.ventil DN 50 | ks | 0 |  |  | 0
6.2. | Vyvaž.ventil DN 32 | ks | 0 |  |  | 0
6.3. | Vyvaž.ventil DN 20 | ks | 1 |  |  | 0
8 | přepouštěcí ventil DN 20, 0,2 l/s, 20 kPa | ks | 5 |  |  | 0
7.1. | topný výměník pro VZT 5 - 2.NP chodby, doměření podle stávající jednotky, včetně čerpadla a směšovacího uzle 11 kW | ks | 0 |  |  | 0
7.2. | topný výměník pro VZT 1.NP chodby, doměření podle stávající jednotky, včetně čerpadla a směšovacího uzle 22 kW | ks | 0 |  |  | 0
7.3. | topný výměník pro VZT zasedací místnosti zastupitelstva, doměření podle stávající jednotky, včetně čerpadla a směšovacího uzle 28 kW | ks | 0 |  |  | 0
9 | vířivá výústka včetně plenum boxu s přípojkou 200, do rastru 595x595, kapacita 500 m3/h | ks | 134 |  |  | 0
10 | odvodní mříž do podhledu 595x595 | ks | 67 |  |  | 0
11 | hadice sonoflex 160 | bm | 320 |  |  | 0
12.2 | Supersan 89x2 | bm | 0 |  |  | 0
2012-02-01 | T kus supersan 89x2-54x1,5 | ks | 0 |  |  | 0
12.2.2. | oblouk supersan 89x2/90° | ks | 0 |  |  | 0
12.3 | TR 54x1,5 | bm | 50 |  |  | 0
2012-03-01 | T kus supersan 54x1,5-15x1-54x1,5 | ks | 6 |  |  | 0
12.3.2. | T kus supersan 54x1,5-54x1,5-28x1 | ks | 2 |  |  | 0
12.3.3. | T kus supersan 54x1,5-54x1,5-35x1,2 | ks | 2 |  |  | 0
12.3.3.a | T kus supersan 54x1,5-54x1,5-22x1 | ks | 0 |  |  | 0
12.3.4. | oblouk supersan 54x1,5/90° | ks | 4 |  |  | 0
12.4 | TR 42x1,2 | bm | 50 |  |  | 0
2012-04-01 | T kus supersan 42x1,2-15x1-42x1,2 | ks | 26 |  |  | 0
2012-04-02 | T kus supersan 42x1,2-28x1-42x1,2 | ks | 2 |  |  | 0
12.4.3. | oblouk supersan 42x1,2/90° | ks | 12 |  |  | 0
12.5 | TR DN 35x1,2 | bm | 150 |  |  | 0
2012-05-01 | T kus supersan 35x1,2-15x1-35x1,2 | ks | 50 |  |  | 0
2012-05-02 | T kus supersan 35x1,2-28x1-35x1,2 | ks | 0 |  |  | 0
2012-05-03 | T kus supersan 35x1,2-22x1-35x1,2 | ks | 2 |  |  | 0
12.4.3. | oblouk supersan 35x1,2/90° | ks | 6 |  |  | 0
12.7 | TR 28x1 | bm | 10 |  |  | 0
12.7.1. | T kus supersan 28x1-15x1-28x1 | ks | 10 |  |  | 0
12.7.2. | oblouk supersan 28x1/90° | ks | 10 |  |  | 0
12.8. | TR 22x1 | bm | 60 |  |  | 0
12.8.1. | T kus supersan 22x1-15x1-22x1 | ks | 2 |  |  | 0
12.8.2. | oblouk supersan 22x1/90° | ks | 10 |  |  | 0
12.9. | TR 15x1 | bm | 200 |  |  | 0
12.9.1. | oblouk supersan 15x1/90° | ks | 100 |  |  | 0
13 | Expanzní nádoba včetně pojišť.ventilu 3 bary, Vnádoby =80 l | ks | 0 |  |  | 0
14.1. | KK DN 80 | ks | 0 |  |  | 0
14.2. | KK DN 50 | ks | 0 |  |  | 0
14.3. | KK DN 40 | ks | 0 |  |  | 0
14.4. | KK DN 32 | ks | 0 |  |  | 0
14.5. | KK DN 25 | ks | 10 |  |  | 0
14.6. | KK DN 20 | ks | 10 |  |  | 0
14.7. | KK DN 15 | ks | 80 |  |  | 0
18 | izolace armaflex parotěsná nalepovací vnitřní tl.13 mm | bm |  |  |  | 0
18.1 | TR DN 80 | bm | 0 |  |  | 0
18.2 | TR 54x1,5 | bm | 60 |  |  | 0
18.2 | TR 42x1,2 | bm | 55 |  |  | 0
18.3 | TR DN 35x1,2 | bm | 160 |  |  | 0
18.4 | TR 28x1 | bm | 12 |  |  | 0
18.5. | TR 22x1 | bm | 12 |  |  | 0
18.6. | TR 15x1 | bm | 220 |  |  | 0
19 | izolace armaflex parotěsná nalepovací úprava pro vnější prostředí tl.20 mm | bm | 0 |  |  | 0
19.1 | TR 89x2 | bm | 0 |  |  | 0
20 | montážní materiál | kpl. | 1 |  |  | 0
27 | nemrznoucí kapalina-glykol, koncentrát | l | 250 |  |  | 0
28 | odvody kondenzátu HT 32 | bm | 150 |  |  | 0
30 | montáž a manipulace 20% z materiálu | kompl | 1 |  |  | 0
31 | zkouška těsnosti, tlaková zkouška | kompl | 1 |  |  | 0
32 | hydraulické zaregulování | kompl | 1 |  |  | 0
33 | zkušební provoz | kompl | 1 |  |  | 0
34 | Dokumentace skutečného provedení | kompl | 1 |  |  | 0
35 | zavedení evidenční knihy chl.zařízení | kompl | 0 |  |  | 0
0
| ekologická likvidace demontovaného zařízení | kpl |  |  |  | 0
| zaškolení, seznámení s provozním manuálem | den |  |  |  | 0
| zkouška funkčnosti zařízení | kus | 2 | 5 | 5 | 0
| roční servis zařízení po I.a II.etapě včetně revizí | rok |  |  |  | 0
| prostupy kcí - chodba-místnost do pruměru 50 mm sádrokartonovápříčka | ks | 183 |  |  | 0
| prostupy kcí - chodba-místnost do pruměru 50 mm - cihelné zdivo | ks | 8
| prostupy kcí ŽB -jádrový vrt do pruměru 100 mm | ks | 0 |  |  | 0
| vrtání kotev do žb stropu pro montážní lávkávky a fancoily | KS | 571 |  |  | 0
| jeřáb včetně zajištění záboru -přeprava klimat.jednotky | den | 0 |  |  | 0
| demontáž a zpětná montáž minerálního podhledu | m2 | 446 |  |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
| Cena celkem včetně DPH |  |  |  |  | 0
Pozn. Veškeré práce zahrnují pomocné lešení pro montáže
Zařízení staveniště , wc, šatna a příruční sklad bude poskytnuto v budově radnice
Každá položka montáže je agregovaná a obsahuje montážní materiál

## etapa III.
III.etapa 1. a 2.NP
pozice | název-rozměr | mj. | ks mj. | j.cena dodávky | montáž a doprava/j | cena celkem
1 | Bloková chladicí jednotka s hydroblokem s čerpadlem, exp.nádobou a regulací, nízkotlaké čerpadlo 40 m3/h dPext = 70 kPa, Nchl = 210 kW, 7/13°C, glykol 30%, celoroční provoz | ks | 1
2 | akumulační nádoba - anuloid s vnitřní přepážkou 2000 l včetně výbavy - 2xteploměr 1xmanometr, 2 x vstup pro teploměr MaR, 2 x vstup pro tlakoměr MaR, vypouštění, odvzduš.automat, tepelná izolace parotěsná nalepovací ve venkovním provedení tl.min 20mm. | ks | 0
3.1. | čerpadlo oběhové 42 m3/h, 100 kPa, proměnné otáčky řízeny frekvenčním měničem z MaR | ks | 0
3.2. | čerpadlo oběhové 5,1 m3/h, 70 kPa, otáčky řízeny frekvenčním měničem z MaR | ks | 0
4.1. | chladicí výměník do VZT 4000 m3/h, Nchl.celk 26,6 kW, ie = 56 kJ/kg, te= 32°C, i ochl = 36 kJ/kg, t ochl = 16°C, směšovací uzel komplet, 3 c ventil DN 25, Kvs 10 | ks | 1
4.2. | chladicí výměník do VZT 2000 m3/h, Nchl.celk 13,3 kW, ie = 56 kJ/kg, te= 32°C, i ochl = 36 kJ/kg, t ochl = 16°C, směšovací uzel komplet, 3 c ventil DN 20, Kvs 6,3 | ks | 1
4.3. | chladicí výměník do VZT 5000 m3/h, Nchl.celk 30 kW, ie = 56 kJ/kg, te= 32°C, i ochl = 36 kJ/kg, t ochl = 16°C, směšovací uzel komplet, 3 c ventil DN 32, Kvs 16 | ks | 0
5.1. | fancoil neopláštěný, dvojtrubka, pouze chlazení, EC motor, vč.filtru, výfukového nástavce, čerpadla kondenzátu, regulačního ventilu dvojcestného s hlavicí, regulačního šroubení 3/4, vypouštěcího ventilu, nástěnného termostatu, Nchlcelk 1,5 kW při střed.otáčkách, voda 7/13. | ks | 16
5.1.a | fancoil opláštěný, dvojtrubka, pouze chlazení, EC motor, vč.filtru, výfukového nástavce, čerpadla kondenzátu, regulačního ventilu dvojcestného s hlavicí, regulačního šroubení 3/4, vypouštěcího ventilu, nástěnného termostatu, Nchlcelk 1,5 kW při střed.otáčkách, voda 7/13. | ks | 0
5.2. | fancoil neopláštěný, dvojtrubka, pouze chlazení, EC motor, vč.filtru, výfukového nástavce, čerpadla kondenzátu, regulačního ventilu dvojcestného s hlavicí, regulačního šroubení 3/4, vypouštěcího ventilu, nástěnného termostatu, Nchlcelk 3 kW při střed.otáčkách, voda 7/13. | ks | 30
5.2.a | fancoil opláštěný, dvojtrubka, pouze chlazení, EC motor, vč.filtru, výfukového nástavce, čerpadla kondenzátu, regulačního ventilu dvojcestného s hlavicí, regulačního šroubení 3/4, vypouštěcího ventilu, nástěnného termostatu, Nchlcelk 3 kW při střed.otáčkách, voda 7/13. | ks | 0
5.3. | fancoil neopláštěný, dvojtrubka, pouze chlazení, EC motor, vč.filtru, výfukového nástavce, čerpadla kondenzátu, regulačního ventilu dvojcestného s hlavicí, regulačního šroubení 3/4, vypouštěcího ventilu, nástěnného termostatu, Nchlcelk 5 kW při střed.otáčkách, voda 7/13. | ks | 9
6 | Doplňovací stanice glykolu se zásobníkem 200 l, čerpadlem a elektricky uzavíraným el.ventilem. Řízeno z MaR. | ks | 0
6.1. | Vyvaž.ventil DN 50 | ks | 0
6.2. | Vyvaž.ventil DN 32 | ks | 0
6.3. | Vyvaž.ventil DN 20 | ks | 0
8 | přepouštěcí ventil DN 20, 0,2 l/s, 20 kPa | ks | 6
7.1. | topný výměník pro VZT 5 - 2.NP chodby, doměření podle stávající jednotky, včetně čerpadla a směšovacího uzle 11 kW | ks | 2
7.2. | topný výměník pro VZT 1.NP chodby, doměření podle stávající jednotky, včetně čerpadla a směšovacího uzle 22 kW | ks | 0
7.3. | topný výměník pro VZT zasedací místnosti zastupitelstva, doměření podle stávající jednotky, včetně čerpadla a směšovacího uzle 28 kW | ks | 0
9 | vířivá výústka včetně plenum boxu s přípojkou 200, do rastru 595x595, kapacita 500 m3/h | ks | 108
10 | odvodní mříž do podhledu 595x595 | ks | 54
11 | hadice sonoflex 160 | bm | 260
12.2 | Supersan 89x2 | bm | 0
2012-02-01 | T kus supersan 89x2-54x1,5 | ks | 0
12.2.2. | oblouk supersan 89x2/90° | ks | 0
12.3 | TR 54x1,5 | bm | 113
2012-03-01 | T kus supersan 54x1,5-15x1-54x1,5 | ks | 4
12.3.2. | T kus supersan 54x1,5-54x1,5-28x1 | ks | 0
12.3.3. | T kus supersan 54x1,5-54x1,5-35x1,2 | ks | 2
12.3.3.a | T kus supersan 54x1,5-54x1,5-22x1 | ks | 0
12.3.4. | oblouk supersan 54x1,5/90° | ks | 10
12.4 | TR 42x1,2 | bm | 105
2012-04-01 | T kus supersan 42x1,2-15x1-42x1,2 | ks | 8
2012-04-02 | T kus supersan 42x1,2-28x1-42x1,2 | ks | 6
12.4.3. | oblouk supersan 42x1,2/90° | ks | 10
12.5 | TR DN 35x1,2 | bm | 160
2012-05-01 | T kus supersan 35x1,2-15x1-35x1,2 | ks | 34
2012-05-02 | T kus supersan 35x1,2-28x1-35x1,2 | ks | 0
2012-05-03 | T kus supersan 35x1,2-22x1-35x1,2 | ks | 4
12.4.3. | oblouk supersan 35x1,2/90° | ks | 10
12.7 | TR 28x1 | bm | 100
12.7.1. | T kus supersan 28x1-15x1-28x1 | ks | 10
12.7.2. | oblouk supersan 28x1/90° | ks | 10
12.8. | TR 22x1 | bm | 95
12.8.1. | T kus supersan 22x1-15x1-22x1 | ks | 4
12.8.2. | oblouk supersan 22x1/90° | ks | 10
12.9. | TR 15x1 | bm | 250
12.9.1. | oblouk supersan 15x1/90° | ks | 120
13 | Expanzní nádoba včetně pojišť.ventilu 3 bary, Vnádoby =80 l | ks | 0
14.1. | KK DN 80 | ks | 0
14.2. | KK DN 50 | ks | 0
14.3. | KK DN 40 | ks | 0
14.4. | KK DN 32 | ks | 0
14.5. | KK DN 25 | ks | 10
14.6. | KK DN 20 | ks | 10
14.7. | KK DN 15 | ks | 110
18 | izolace armaflex parotěsná nalepovací vnitřní tl.13 mm | bm
18.1 | TR DN 80 | bm | 0
18.2 | TR 54x1,5 | bm | 113
18.2 | TR 42x1,2 | bm | 105
18.3 | TR DN 35x1,2 | bm | 160
18.4 | TR 28x1 | bm | 100
18.5. | TR 22x1 | bm | 95
18.6. | TR 15x1 | bm | 250
19 | izolace armaflex parotěsná nalepovací úprava pro vnější prostředí tl.20 mm | bm | 0
19.1 | TR 89x2 | bm | 0
27 | nemrznoucí kapalina-glykol, koncentrát | l | 250
28 | odvody kondenzátu HT 32 | bm | 160
31 | zkouška těsnosti, tlaková zkouška | kompl | 1
32 | hydraulické zaregulování | kompl | 1
33 | zkušební provoz | kompl | 1
34 | Dokumentace skutečného provedení | kompl | 1
35 | zavedení evidenční knihy chl.zařízení | kompl | 1
| ekologická likvidace demontovaného zařízení | kpl | 1
| zaškolení, seznámení s provozním manuálem | den | 1
| zkouška funkčnosti zařízení | kus | 1
| roční servis zařízení po I., II. a III. Etapě včetně revizí | rok | 1
| prostupy kcí - chodba-místnost do pruměru 50 mm sadrokarton | ks | 138
| prostupy kcí - chodba-místnost do pruměru 50 mm - cihelné zdivo |  | 4
| prostupy kcí ŽB -jádrový vrt do pruměru 100 mm | ks | 0
| vrtání kotev do žb stropu pro montážní lávky a fancoily | KS | 780
| jeřáb včetně zajištění záboru -přeprava klimat.jednotky | den | 1
| demontáž a zpětná montáž minerálního podhledu | m2 | 455.5
Celkem bez DPH
Celkem cena včetně DPH
Pozn. Veškeré práce zahrnují pomocné lešení pro montáže
Zařízení staveniště , wc, šatna a příruční sklad bude poskytnuto v budově radnice
Každá položka montáže je agregovaná a obsahuje montážní materiál